## Checklist_ES_Burgos
AMARA NZERO - ESPAÑA - Almacen - Burgos
Regulation Compliance Assessment — Requisitos legales por Actividad Clave
ID | Instalación | Tipo de instalación | Actividad clave | Norma / Referencia | Requisito Legal | Pregunta de evaluación | Evidencia Requerida | Nivel de Criticidad | Notas | Comentarios Amara Team (Natalia) | Estado de cumplimiento | Comentarios
ES-ACT-001 | Almacén - Burgos | Warehouse | Licencias de apertura y actividad | Ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León + Decreto 70/2017 de ordenación de la actividad industrial + ordenanza municipal del Ayuntamiento de Burgos + Ley 21/2013 de evaluación ambiental | El almacén de Burgos debe contar con la Licencia de Actividad (o Comunicación Ambiental, según la categoría de actividad) expedida por el Ayuntamiento de Burgos conforme a la Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y León, vigente y coherente con la actividad real que se desarrolla. Sin licencia en vigor el establecimiento no puede operar legalmente en Castilla y León. | ¿El almacén de Burgos dispone de Licencia de Actividad o Comunicación Ambiental vigente expedida por el Ayuntamiento de Burgos, adecuada a la superficie, los usos y los productos actualmente almacenados? ¿El documento está disponible físicamente en el almacén para inspección? | Licencia de Actividad o Comunicación Ambiental vigente + certificado de compatibilidad urbanística del Ayuntamiento de Burgos + recibo del último pago de tasas o I.A.E. | Alta | En Castilla y León, la Ley 11/2003 de Prevención Ambiental clasifica las actividades en tres categorías según su impacto: Autorización Ambiental (AAI — mayores impactos), Licencia Ambiental (impacto medio, otorgada por el Ayuntamiento) y Comunicación Ambiental (menores impactos). La mayoría de almacenes encajan en Licencia Ambiental o Comunicación Ambiental ante el Ayuntamiento de Burgos. Cualquier cambio de uso, ampliación de superficie o modificación de los productos almacenados puede requerir tramitar una modificación ante el Ayuntamiento de Burgos. | Se dispone de Licencia de Actividad desde el año 2015. | Cumple
ES-ACT-002 | Almacén - Burgos | Warehouse | Licencias de apertura y actividad | Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y León + RD Legislativo 1/2016 (IPPC consolidado) + Ley 21/2013 de evaluación ambiental + Decreto 17/2011 del Plan de Residuos de CyL | Si el almacén de Burgos desarrolla actividades con impacto ambiental significativo (almacenamiento de sustancias peligrosas por encima de los umbrales del Anexo I de la Directiva IED, o actividades de categoría AAI según la Ley 11/2003), debe contar con la Autorización Ambiental Integrada (AAI) otorgada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, además de la licencia municipal de Burgos. | ¿Se ha evaluado si la actividad del almacén de Burgos supera los umbrales del Anexo I de la Directiva IED o de la categoría AAI de la Ley 11/2003 de CyL? ¿Existe AAI en vigor emitida por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León si aplica? | Evaluación documentada de si la actividad supera umbrales IED / categoría AAI de la Ley 11/2003 CyL + AAI otorgada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de CyL si aplica + declaración de impacto ambiental si fue requerida | Alta | La Ley 11/2003 de CyL distingue entre Autorización Ambiental (AAI — Anexo I, competencia de la Junta de CyL), Licencia Ambiental (Anexo II, competencia del Ayuntamiento) y Comunicación Ambiental (Anexo III, comunicación al Ayuntamiento). Para almacenes con sustancias peligrosas en grandes volúmenes puede requerirse AAI de la Junta de CyL. La Consejería competente es la de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. |  | No aplica
ES-ACT-003 | Almacén - Burgos | Warehouse | Licencias de apertura y actividad | Ley 31/2022 de la Cadena Alimentaria (si aplica) + Real Decreto 191/2011 (Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias — RGSEAA) + Decreto 1/2000 del Registro de Establecimientos Alimentarios de Castilla y León + normativa sectorial aplicable al producto almacenado | El almacén de Burgos debe estar registrado en los registros sectoriales que correspondan a los productos que almacena. Si almacena alimentos, debe contar con el RGSEAA (registro estatal) y con el Registro de Establecimientos Alimentarios de Castilla y León gestionado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de CyL. Para productos regulados aplican también los registros autonómicos específicos de Castilla y León. | ¿El almacén de Burgos está registrado en todos los registros sectoriales obligatorios en función del tipo de mercancía que almacena? ¿Están vigentes tanto el registro estatal (RGSEAA si almacena alimentos) como el registro autonómico de CyL equivalente? ¿Se han notificado los cambios de actividad o de tipo de producto a la Junta de CyL? | Certificados de registro sectorial aplicables: RGSEAA (si almacena alimentos) + Registro de Establecimientos Alimentarios de CyL (si aplica) + registros equivalentes ante la Junta de CyL para productos regulados + notificaciones de cambio de actividad | Media | En Castilla y León, la autoridad de salud alimentaria es la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de CyL, que gestiona el Registro de Establecimientos Alimentarios de CyL además del RGSEAA estatal. Burgos cuenta con Servicios Territoriales de esta Consejería. Los requisitos de registro varían según el producto almacenado; verificar con el responsable de cumplimiento normativo qué registros autonómicos de CyL son exigibles además de los estatales. |  | No aplica
ES-ACT-004 | Almacén - Burgos | Warehouse | Instalaciones técnicas (certificaciones y boletines) | RD 842/2002 — Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) + ITC-BT correspondientes + Decreto 154/2003 de la Junta de CyL sobre instalaciones eléctricas | La instalación eléctrica de baja tensión del almacén de Burgos debe contar con el Boletín de Instalación Eléctrica (Certificado de Instalación en Baja Tensión) emitido por instalador electricista autorizado y registrado ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Burgos de la Junta de Castilla y León. Las modificaciones posteriores requieren un nuevo boletín complementario registrado igualmente ante la Junta de CyL. | ¿El almacén de Burgos dispone del Boletín de Instalación Eléctrica (certificado REBT) registrado ante el Servicio Territorial de Industria de Burgos (Junta de CyL)? ¿Las ampliaciones o reformas eléctricas realizadas desde la instalación original disponen de boletines complementarios registrados ante la Junta de CyL en Burgos? | Boletín de Instalación Eléctrica (Certificado de Instalación en Baja Tensión) registrado ante el Servicio Territorial de Industria de Burgos (Junta de CyL) + número de expediente + boletines complementarios de modificaciones posteriores | Alta | En Castilla y León, el órgano competente para el registro de instalaciones eléctricas es el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Burgos de la Junta de CyL. El instalador debe estar autorizado por la Junta de CyL. La distribuidora eléctrica en la zona de Burgos es Iberdrola o UFD (Unión Fenosa Distribución) según la zona. Sin Boletín registrado ante la Junta de CyL, la distribuidora puede denegar el alta del suministro. | Se dispone de l registro en industria y los certificados de la instalación según proyecto. Se dispone de la OCA de BT. Se dispone de la revisión anual de toma de tierra de 12/2024. | Cumple
ES-ACT-005 | Almacén - Burgos | Warehouse | Instalaciones técnicas (certificaciones y boletines) | RD 842/2002 REBT ITC-BT-05 + RD 614/2001 (trabajos en tensión) + Decreto 154/2003 de la Junta de CyL + Reglamento de Seguridad de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión (RAT) si aplica | Las instalaciones eléctricas del almacén de Burgos con potencia instalada superior a 100 kW deben someterse a inspecciones periódicas por Organismo de Control Acreditado (OCA) inscrito en el Registro de Organismos de Control de la Junta de Castilla y León, con acta de inspección que identifique las deficiencias y su calificación. Las deficiencias graves y muy graves deben subsanarse en los plazos establecidos y comunicarse al Servicio Territorial de Industria de Burgos. | ¿La potencia instalada del almacén de Burgos supera los 100 kW? ¿Se han realizado las inspecciones periódicas por OCA inscrita en el Registro de CyL en los plazos reglamentarios? ¿Las deficiencias de la última acta han sido subsanadas y comunicadas al Servicio Territorial de Industria de Burgos? | Actas de inspección periódica por OCA inscrita en el Registro de la Junta de CyL de los últimos 5 años + registro de deficiencias y acciones correctoras con fechas de subsanación + comunicaciones al Servicio Territorial de Industria de Burgos para deficiencias muy graves | Alta | En Castilla y León, las OCA deben estar inscritas en el Registro de Organismos de Control de la Junta de CyL para que sus actas sean válidas. El Servicio Territorial de Industria de Burgos es el órgano receptor de las comunicaciones de deficiencias graves. La periodicidad es la misma que en el resto de España (ITC-BT-05): 5 años para potencia >100 kW sin riesgo de explosión; 3 años en locales con zonas ATEX.
ES-ACT-006 | Almacén - Burgos | Warehouse | Instalaciones técnicas (certificaciones y boletines) | RD 919/2006 — Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos (RITUG) + ITC-ICG correspondientes + RD 1523/1999 (instalaciones GLP) + normativa de la Junta de CyL sobre instalaciones de gas | Si el almacén de Burgos dispone de instalación de gas natural o GLP (propano/butano) para carretillas de combustión interna, calefacción u otros usos, la instalación debe contar con el Certificado de Instalación de Gas emitido por instalador autorizado y registrado ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Burgos de la Junta de Castilla y León, con revisiones periódicas reglamentarias por empresa mantenedora habilitada ante la Junta de CyL. | ¿El almacén de Burgos dispone de instalación de gas (natural, propano o butano)? ¿Existe Certificado de Instalación de Gas registrado ante el Servicio Territorial de Industria de Burgos (Junta de CyL)? ¿Se realizan las revisiones periódicas reglamentarias por empresa mantenedora habilitada ante la Junta de CyL? | Certificado de Instalación de Gas registrado ante el Servicio Territorial de Industria de Burgos (Junta de CyL) + contrato de mantenimiento con empresa instaladora habilitada ante la Junta de CyL + actas de revisiones periódicas + fichas de seguridad de los equipos a gas instalados | Alta | En Castilla y León, el Certificado de Instalación de Gas se registra ante el Servicio Territorial de Industria de Burgos de la Junta de CyL, no ante la CM. El instalador y la empresa mantenedora deben estar habilitados por la Junta de CyL. Las distribuidoras de gas natural en Burgos son Naturgy y/o Nedgia según la zona. Las carretillas de GLP requieren zona de almacenamiento de bombonas con gestión ATEX. El RITUG (RD 919/2006) es normativa estatal de aplicación en todo el territorio. |  | No aplica
ES-ACT-007 | Almacén - Burgos | Warehouse | Instalaciones técnicas (certificaciones y boletines) | RD 2060/2008 — Reglamento de Equipos a Presión (REP) + instrucciones técnicas complementarias ITC-EP + normativa de la Junta de CyL sobre equipos a presión | Los recipientes a presión del almacén de Burgos (compresores de aire, depósitos pulmón, autoclaves, recipientes de gas a presión) que superen los umbrales del REP deben contar con la declaración CE de conformidad del fabricante, ser instalados por empresa autorizada e inspeccionarse periódicamente por OCA acreditada e inscrita en el Registro de Organismos de Control de la Junta de Castilla y León, con libro de registro actualizado y los datos de inspección comunicados al Servicio Territorial de Industria de Burgos. | ¿Se ha elaborado un inventario de todos los equipos a presión del almacén de Burgos sujetos al REP? ¿Cada equipo tiene su libro de registro actualizado con las inspecciones periódicas realizadas por OCA inscrita en el Registro de la Junta de CyL? ¿Las categorías de riesgo de cada equipo están correctamente determinadas? | Inventario de equipos a presión sujetos al REP + libros de registro por equipo con actas de inspección por OCA inscrita en el Registro de la Junta de CyL + declaraciones CE de conformidad + categoría de riesgo según el REP + comunicaciones al Servicio Territorial de Industria de Burgos | Alta | En Castilla y León, las inspecciones de equipos a presión deben realizarse por OCA inscrita en el Registro de Organismos de Control de la Junta de CyL. Los resultados se comunican al Servicio Territorial de Industria de Burgos. El REP clasifica los equipos en categorías I–IV; los de categoría II en adelante requieren inspecciones OCA periódicas. Un equipo sin inspección en plazo debe retirarse del servicio. |  | No aplica
ES-ACT-008 | Almacén - Burgos | Warehouse | Instalaciones técnicas (certificaciones y boletines) | RD 1027/2007 — Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) + UNE-EN 806 (agua potable) + normativa de eficiencia energética de la Junta de CyL + Decreto de la Consejería de Economía y Hacienda de CyL sobre instalaciones térmicas | Las instalaciones térmicas (climatización, calefacción, ventilación) del almacén de Burgos deben disponer del certificado de instalación RITE y del libro de mantenimiento actualizado, con mantenimiento periódico por empresa mantenedora habilitada e inscrita en el Registro de Empresas Instaladoras y Mantenedoras Térmicas de la Junta de Castilla y León. Las inspecciones periódicas IT 4 deben comunicarse al Servicio Territorial de Industria de Burgos. | ¿Las instalaciones de climatización/calefacción del almacén de Burgos tienen certificado de instalación RITE y libro de mantenimiento actualizado? ¿El mantenimiento lo realiza empresa habilitada e inscrita en el Registro de Instaladores de CyL? ¿Las inspecciones IT 4 se han comunicado al Servicio Territorial de Industria de Burgos? ¿Existe evaluación del riesgo de Legionela si hay torres de enfriamiento o ACS? | Certificado de instalación RITE + libro de mantenimiento RITE actualizado + contrato con empresa mantenedora habilitada (Junta de CyL) + actas de inspección periódica IT 4 comunicadas al Servicio Territorial de Industria de Burgos + evaluación del riesgo de Legionela si aplica | Media | En Castilla y León, el registro de empresas instaladoras y mantenedoras térmicas (RITE) lo gestiona la Junta de CyL a través de sus Servicios Territoriales. Las inspecciones IT 4 deben realizarse por OCA inscrita en el Registro de CyL y comunicarse al Servicio Territorial de Industria de Burgos. Las empresas habilitadas en otras CC.AA. deben comprobar si necesitan inscribirse también en el registro de CyL para operar legalmente en Burgos. | N/A. No hay instalación de climatización, únicamente se dispone de radiadores eléctricos. | No aplica
ES-ACT-009 | Almacén - Burgos | Warehouse | Instalaciones técnicas (certificaciones y boletines) | RD 865/2003 (Legionela) + RD 487/2022 (actualización) + RD 140/2003 (calidad del agua) + Decreto 32/2010 de la Junta de CyL de instalaciones con riesgo de Legionela + Orden SAN/1751/2010 de la Consejería de Sanidad de CyL | El almacén de Burgos debe disponer de una evaluación del riesgo de Legionela para todas las instalaciones susceptibles de generar aerosoles: torres de refrigeración, sistemas de agua caliente sanitaria con acumulador, humidificadores. Si se identifican instalaciones de riesgo, debe implantarse un programa de mantenimiento higiénico-sanitario y notificarse la instalación a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León — Servicio Territorial de Sanidad de Burgos. | ¿Se ha realizado una evaluación del riesgo de Legionela para las instalaciones del almacén de Burgos? ¿Existen instalaciones de riesgo (torres de refrigeración, ACS con acumulador)? En caso afirmativo, ¿existe programa de mantenimiento higiénico-sanitario y está la instalación notificada al Servicio Territorial de Sanidad de Burgos (Junta de CyL)? | Evaluación del riesgo de Legionela del almacén de Burgos + programa de mantenimiento higiénico-sanitario (si aplica) + registros de tratamientos y análisis microbiológicos + contrato con empresa de control de Legionela habilitada en CyL + acuse de notificación al Servicio Territorial de Sanidad de Burgos (Junta de CyL) | Media | En Castilla y León, el control de Legionela está regulado por el RD 865/2003 (estatal) y el Decreto 32/2010 de la Junta de CyL, que establece obligaciones adicionales de notificación al Servicio Territorial de Sanidad de Burgos de la Consejería de Sanidad. La empresa de control debe estar habilitada en Castilla y León. El RD 487/2022 amplía las instalaciones consideradas de riesgo. Los fancoils y sistemas de climatización centralizada con circuitos de agua también pueden ser fuente de Legionela. | Se dispone de PPCL. Se realizan los mantenimientos externos. | Cumple
ES-ACT-010 | Almacén - Burgos | Warehouse | Carga en altura | RD 1215/1997 Anexo I | Los equipos de elevación de cargas deben cumplir las disposiciones mínimas generales y específicas para equipos de elevación de cargas (Anexo I del RD 1215/1997) | ¿El puente grúa y los accesorios de izado disponen de marcado CE, declaración de conformidad, manual de instrucciones y se ajustan a las disposiciones del Anexo I del RD 1215/1997? | Marcado CE + declaración de conformidad + manual de instrucciones + evaluación de riesgos del equipo con referencia al Anexo I RD 1215/1997 | Alta | Incluir puente grúa, polipastos, eslingas y grilletes. Los accesorios de izado deben inspeccionarse antes de cada uso y llevar la CMT (carga máxima de trabajo) visible |  | Parcial | - Evaluación de riesgo teniendo en cuenta las exigencias de este real decreto RD 486/1997, además de las NTP recomendadas. - Llevar al plan de acción de la actividad preventiva las oportunidades que surjan de esta evaluación. En la primera nave, en la que almacenaba transformadores, las estanterías tenían un buen aspecto, estaban bien mantenidas, pero eran modelos o configuraciones distintas que tenian distintas capacidades de carga. Los transformadores almacenados tienen distintos tamaños con distinto peso, de manera que había transformadores que podrían almacenarse en unas estanterias, pero no en otras. Un error en ese almacenamiento podría ser peligroso para la integridad de la estantería. Se propone que en la misma ficha de SAP indique en posición de las estanterías se dbe almacenar. En la nave dos hay unas estanterías que almacenan bobinas. En cuanto a este almacenamiento no se ve ninguna pega.
ES-ACT-011 | Almacén - Burgos | Warehouse | Carga en altura | RD 1215/1997 Anexo II | Las condiciones de utilización de equipos de elevación deben seguir el Anexo II: uso de señales, limitación de modos de operación, prohibición de permanencia bajo cargas suspendidas | ¿Existe un procedimiento de operación segura para trabajos de elevación que prohíba el paso de personas bajo cargas suspendidas, establezca señales de comunicación y limite las condiciones de uso? | Procedimiento de operación para elevación de cargas + señalización de zona bajo cargas + registros de formación de operadores en Anexo II RD 1215/1997 | Alta | Nunca permitir el paso de personas bajo cargas suspendidas. El operador del puente grúa y el señalista deben conocer las señales manuales normalizadas. Prohibir el uso en condiciones de viento extremo si es exterior |  | Parcial
ES-ACT-012 | Almacén - Burgos | Warehouse | Carga en altura | RD 1215/1997 Art. 5 + Art. 4 | Los operadores de equipos de elevación de cargas deben tener formación específica acreditada y autorización interna por equipo. El mantenimiento debe documentarse y conservarse durante la vida útil | ¿Los operadores del puente grúa y equipos de elevación tienen formación específica acreditada y autorización interna firmada por equipo? ¿Los registros de mantenimiento y comprobaciones se conservan correctamente? | Certificados de formación específica de elevación por trabajador + listado de operadores autorizados por equipo + plan de mantenimiento y registros de comprobaciones periódicas | Alta | La autorización interna por equipo es obligación del empresario, independiente del certificado de formación. Puente grúa: revisión OCA anual mínimo. Accesorios de izado: inspección antes de cada uso |  | Parcial
ES-ACT-013 | Almacén - Burgos | Warehouse | Carga en altura | RD 486/1997 Anexo 1-A punto 5 | Las vías de circulación situadas bajo zonas de almacenamiento en altura o bajo trayectorias de elevación deben estar protegidas frente a caída de objetos y señalizadas adecuadamente | ¿Las vías de paso bajo zonas de carga en altura o bajo el recorrido del puente grúa están protegidas con barreras, señalización de zona de peligro y restricción de acceso durante las maniobras de elevación? | Señalización fotográfica de vías bajo zonas de elevación + procedimiento de restricción de acceso durante maniobras + barreras físicas si aplica | Alta | Cuando sea posible, segregar físicamente las vías peatonales de las zonas de trabajo del puente grúa. Si no es posible, establecer un procedimiento de señalización sonora o visual durante la elevación |  | Parcial
ES-ACT-014 | Almacén - Burgos | Warehouse | Carga en altura | NTP 298 INSST + NTP 852 INSST | Las estanterías utilizadas para carga en altura deben inspeccionarse mensualmente, tener señalización de carga máxima por bahía y nivel, y estar correctamente ancladas | ¿Las estanterías tienen señalización visible de carga máxima por nivel y por bahía? ¿Se realiza inspección mensual con registro? ¿Las bahías con daños se retiran inmediatamente del servicio? | Registros de inspección mensual de estanterías + señalización de carga máxima por bahía/nivel + procedimiento de retirada de bahía dañada | Alta | NTP 298 y NTP 852 del INSST son la referencia técnica. Nunca rectificar perfiles de acero dañados sin evaluación técnica. Implementar un sistema de notificación de daños por los operadores de carretilla |  | Parcial
ES-ACT-015 | Almacén - Burgos | Warehouse | Carga en altura | NTP 298 INSST + NTP 852 INSST | Los materiales almacenados en altura deben asegurarse para evitar su caída durante las operaciones de carga y descarga o ante golpes de equipos de manutención | ¿Los materiales almacenados en altura están correctamente colocados en los pallets y no sobresalen de los límites de la estantería? ¿Existen protectores de pilares en los accesos de carretillas a las estanterías? | Procedimiento de almacenamiento + fotografías de zonas de almacenamiento en altura + registro de instalación de protectores de pilares | Media | Los protectores de pilares son esenciales en los laterales de las estanterías expuestos al paso de carretillas. Revisar periódicamente el estado de los pallets para detectar deterioro |  | Parcial
ES-ACT-016 | Almacén - Burgos | Warehouse | Puerta de carga | RD 486/1997 Anexo 1-A punto 6 | Las puertas automáticas de carga deben disponer de dispositivos de seguridad que eviten el atrapamiento de personas, con revisión semestral por empresa autorizada | ¿Las puertas automáticas de carga disponen de células fotoeléctricas, cantos de seguridad u otros dispositivos anti-atrapamiento certificados y funcionalmente verificados? | Certificado de los dispositivos de seguridad de las puertas + registros de mantenimiento semestral por empresa autorizada + resultado de la verificación funcional | Baja | Las puertas seccionales de carga deben tener borde de seguridad que detenga el cierre al contacto con persona u objeto. Las células fotoeléctricas deben cubrir todo el vano | Tienen la revisión pendiente. | Parcial | - Evaluación de riesgo teniendo en cuenta las exigencias de este real decreto(RD 486/1997) - Llevar al plan de acción de la actividad preventiva las oportunidades que surjan de esta evaluación - Plan de inspecciones y mantenimiento de estos portones - Registros de ese plan de inspecciones y mantenimiento .
ES-ACT-017 | Almacén - Burgos | Warehouse | Puerta de carga | RD 486/1997 Anexo 1-A punto 6 | Las puertas abatibles situadas sobre vías de circulación deben ser transparentes o disponer de partes transparentes para que el usuario pueda ver si hay personas al otro lado | ¿Las puertas abatibles sobre vías de circulación son transparentes o tienen paneles de visibilidad que permiten ver el otro lado antes de abrirlas? | Fotografías de puertas con elementos de visibilidad + inspección visual en la auditoría | Baja | Si no es posible la visibilidad directa, instalar espejos convexos en los ángulos ciegos junto a las puertas. Señalizar el peligro de apertura de puerta en ambas caras |  | Parcial
ES-ACT-018 | Almacén - Burgos | Warehouse | Puerta de carga | RD 486/1997 Anexo 1-A punto 6 | Todas las puertas de carga deben estar incluidas en el plan de mantenimiento preventivo con registro de intervenciones | ¿Existe un plan de mantenimiento preventivo para todas las puertas de carga? ¿Los registros de mantenimiento están actualizados y disponibles para su inspección? | Plan de mantenimiento de puertas + registros de intervenciones fechados y firmados por empresa autorizada | Baja | Incluir puertas manuales, automáticas y seccionales. El mantenimiento debe incluir: revisión de muelles de compensación, guías, cierres y dispositivos de seguridad |  | Parcial
ES-ACT-019 | Almacén - Burgos | Warehouse | Puerta de carga | NTP 1076 INSST | Los muelles de carga deben disponer de calzos de ruedas obligatorios para inmovilizar los vehículos, señalización de bahía ocupada y procedimiento de comunicación entre conductor y almacén | ¿Se utilizan calzos de ruedas en todos los vehículos antes de iniciar la carga/descarga? ¿Existe señalización de bahía ocupada visible desde el exterior? ¿Hay procedimiento documentado de comunicación conductor-almacén? | Procedimiento escrito de operación en muelles + inventario de calzos de ruedas + fotografías de señalización de bahía ocupada + registros de formación de operadores de muelle | Baja | NTP 1076 del INSST es la referencia de buenas prácticas. Los calzos deben colocarse antes de bajar la rampa de muelle. Nunca iniciar la carga sin calzos. Señal de semáforo (rojo/verde) para indicar estado de la bahía |  | Parcial
ES-ACT-020 | Almacén - Burgos | Warehouse | Puerta de carga | NTP 1076 INSST | Las zonas de muelle deben tener protección frente a caída al vacío (barandillas retráctiles, cadenas o dispositivos equivalentes) cuando no haya vehículo en la bahía | ¿Las bahías de muelle sin vehículo aparcado están protegidas frente a caída al vacío mediante barandillas retráctiles, cadenas u otros elementos de protección colectiva? | Fotografías de protecciones en muelles + inspección visual en la auditoría + registros de mantenimiento de protecciones | Baja | La caída desde un muelle de carga puede superar los 1,2 metros. Las barandillas retráctiles permiten el paso cuando hay vehículo. Revisar el estado de las protecciones mensualmente |  | Parcial
ES-ACT-021 | Almacén - Burgos | Warehouse | Manipulación de cargas | RD 487/1997 + Guía técnica INSHT | Debe realizarse evaluación de riesgos para toda manipulación manual de cargas superior a 3 kg que pueda entrañar riesgo musculoesquelético, utilizando el método INSHT o equivalente | ¿Se ha realizado evaluación de riesgos de MMC para todos los puestos que implican levantamiento, transporte o sujeción de cargas >3 kg? ¿Se han identificado las operaciones con baterías de litio u otras cargas pesadas? | Evaluación de riesgos de MMC por puesto (método INSHT) + identificación de tareas de riesgo + plan de medidas correctoras con plazos | Media | Método recomendado: Guía técnica INSHT. También válidos NIOSH 91 y Tablas Snook y Ciriello. Aplicar especialmente a movimiento de baterías de litio. Límite de referencia: 25 kg en condiciones ideales | El encargado que dirige las cargas/descargas dispone de formación de jefe de maniobra, estrobador, estiba y amarre, entre otras formaciones. Otros trabajadores disponen de formación de estiba y amarre, y de señalistas para carga/descarga. | Parcial | El riesgo que aquí estamos señalando es aquel riesgo de tipo musculoesquelético cuando tienen que hacer esfuerzos físicos porque no se puedan utilizar medios mecánicos. Por ejemplo, cuando la carga no viene bien estrobada, o cuando hay que enhebrar la bobinadora, etc.
ES-ACT-022 | Almacén - Burgos | Warehouse | Manipulación de cargas | RD 487/1997 Art. 4 | Los trabajadores que realizan MMC deben recibir formación e información específica sobre los riesgos musculoesqueléticos y las técnicas correctas de manipulación | ¿Los trabajadores que realizan MMC han recibido formación específica sobre técnicas correctas de levantamiento, transporte y postura? ¿Existe registro firmado de esta formación con fecha y contenido? | Registros de formación en MMC firmados por los trabajadores + programa de formación con contenido específico | Media | La formación debe incluir: factores de riesgo (peso, postura, frecuencia, distancia), consecuencias para la salud y técnicas correctas. Incluir manejo de herramientas mecánicas de ayuda |  | Parcial
ES-ACT-023 | Almacén - Burgos | Warehouse | Manipulación de cargas | RD 487/1997 Art. 5 | Los trabajadores expuestos a riesgos de MMC deben tener vigilancia específica de la salud con protocolo médico para patología musculoesquelética de columna | ¿Se realiza vigilancia de la salud específica para los trabajadores expuestos a MMC, con protocolo médico que incluya anamnesis, exploración de columna y antecedentes laborales relevantes? | Informes de vigilancia de la salud (anonimizados) + protocolo médico específico de columna + registros de reconocimientos periódicos | Media | La vigilancia de la salud debe ser específica, no genérica. El protocolo médico debe recoger la exposición laboral, antecedentes y exploración de columna. Los informes individuales son confidenciales |  | Parcial
ES-ACT-024 | Almacén - Burgos | Warehouse | Manipulación de cargas | RD 1215/1997 Anexo I + Anexo II | Las carretillas y transpaletas utilizadas para la manipulación de cargas deben cumplir las disposiciones mínimas para equipos de trabajo móviles y de elevación del RD 1215/1997 | ¿Las carretillas y transpaletas disponen de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones? ¿Se han evaluado sus riesgos conforme a los Anexos I y II del RD 1215/1997? | Marcado CE + declaración de conformidad + manual de instrucciones de carretillas y transpaletas + evaluación de riesgos con referencia a Anexos I y II RD 1215/1997 | Media | Incluir transpaletas manuales y eléctricas, carretillas contrapesadas y retráctiles. Los equipos anteriores a 1995 deben tener acta de adecuación al RD 1215/1997 |  | Parcial
ES-ACT-025 | Almacén - Burgos | Warehouse | Manipulación de cargas | RD 1215/1997 Art. 4 | El mantenimiento de carretillas y transpaletas debe documentarse con registros conservados durante toda la vida útil del equipo | ¿Existe un plan de mantenimiento preventivo para carretillas y transpaletas con periodicidades definidas según el fabricante? ¿Los registros de mantenimiento están actualizados y disponibles? | Plan de mantenimiento por equipo + registros de intervenciones fechados y firmados + libro de incidencias por equipo | Media | Los registros de mantenimiento deben conservarse durante toda la vida útil del equipo. Incluir: revisiones de frenos, dirección, hidráulica, sistema eléctrico/LPG y horquillas |  | Parcial
ES-ACT-026 | Almacén - Burgos | Warehouse | Manipulación de cargas | RD 487/1997 + RD 1215/1997 | Para cargas que superen los límites recomendados de MMC deben proporcionarse medios mecánicos de ayuda (transpaletas, carros, grúas, sistemas de elevación asistida) | ¿Se dispone de medios mecánicos de ayuda accesibles para los trabajadores cuando las cargas superan los límites recomendados? ¿Los trabajadores están formados en el uso correcto de estos medios? | Inventario de medios mecánicos de ayuda disponibles + ubicación en el centro de trabajo + formación en uso de medios mecánicos | Media | La eliminación o reducción de la MMC manual es la medida preventiva prioritaria. Valorar inversión en sistemas de manipulación asistida, especialmente para baterías de litio y cargas >25 kg |  | Parcial
ES-ACT-027 | Almacén - Burgos | Warehouse | Atrapamiento | RD 1215/1997 Anexo I | Los equipos de trabajo deben disponer de guardas y dispositivos de protección que impidan el acceso a partes móviles peligrosas y eviten el atrapamiento de operarios | ¿Todos los equipos de trabajo con partes móviles peligrosas (bobinadoras, cintas transportadoras, plegadoras) disponen de guardas instaladas y en buen estado? ¿Se verifica su estado antes de cada turno? | Registros de inspección de guardas antes de cada turno + evaluación de riesgos de partes móviles + fotografías de los sistemas de protección instalados | Media | Las guardas no deben poder retirarse sin herramienta. Nunca permitir la operación de maquinaria sin guardas instaladas. El personal de mantenimiento debe aplicar LOTO antes de retirar cualquier guarda | Se dispone de marcado CE de las tres bobinadoras y de sus manuales de instrucciones. Se les realiza el mantenimiento preventivo anual. El personal dispone de formación especifica para su uso. | Parcial | • Evaluación de riesgo teniendo en cuenta las exigencias del real decreto, anexo 1 y 2 para lasBobinadoras Todo eso es correcto, pero la realidad es que en algunas bobinadoras tienes la posibilidad de que alguna parte del cuerpo alcance partes móviles mientras trabaja. La máquina puede tener su marcado CE, pero el entorno debe de tener también su análisis
ES-ACT-028 | Almacén - Burgos | Warehouse | Atrapamiento | RD 1215/1997 Anexo I | Las máquinas deben disponer de dispositivos de parada de emergencia (seta de emergencia) en posición accesible, identificados claramente y verificados funcionalmente con regularidad | ¿Todos los equipos de trabajo disponen de parada de emergencia accesible desde el puesto del operador? ¿Se verifica el funcionamiento de las setas de emergencia periódicamente y queda registrado? | Registros de verificación funcional de paradas de emergencia + identificación fotográfica de las setas en cada equipo | Media | Las setas de emergencia deben ser de cabeza roja sobre fondo amarillo, tipo retención automática. Nunca usar la parada de emergencia como control operativo habitual. Verificar que su activación desconecta todas las energías peligrosas |  | Parcial
ES-ACT-029 | Almacén - Burgos | Warehouse | Atrapamiento | RD 1215/1997 Anexo I + RD 614/2001 | Debe aplicarse un procedimiento de bloqueo y etiquetado de energías peligrosas (LOTO) en todos los trabajos de mantenimiento para evitar el arranque involuntario de maquinaria | ¿Existe un procedimiento LOTO documentado y conocido por el personal de mantenimiento? ¿Se dispone de candados, dispositivos de bloqueo y tarjetas de etiquetado suficientes para todos los equipos? | Procedimiento LOTO escrito + inventario de dispositivos de bloqueo por equipo + registros de formación LOTO del personal de mantenimiento | Media | Cada trabajador que opera en equipos aislados debe tener su propio candado personal. Nunca retirar el candado de otro trabajador. Verificar el estado de energía cero antes de comenzar el trabajo |  | Parcial
ES-ACT-030 | Almacén - Burgos | Warehouse | Atrapamiento | RD 486/1997 Anexo 1-A punto 6 | Las puertas automáticas de carga deben tener dispositivos de seguridad anti-atrapamiento certificados que detengan o inviertan el movimiento al contacto con una persona | ¿Las puertas automáticas disponen de cantos de seguridad y/o células fotoeléctricas que detienen el cierre al contactar con una persona u obstáculo? ¿Se verifica su funcionamiento en cada mantenimiento? | Certificado de los dispositivos de seguridad + resultado de la verificación funcional en cada mantenimiento + registros de mantenimiento semestral | Media | Las células fotoeléctricas deben cubrir toda la altura del vano. Los cantos de seguridad deben estar en el borde inferior de puertas seccionales. Verificar que la reversión es efectiva |  | Parcial
ES-ACT-031 | Almacén - Burgos | Warehouse | Atrapamiento | RD 1215/1997 Art. 4 | Los equipos de trabajo deben someterse a comprobaciones periódicas de los sistemas de seguridad anti-atrapamiento, documentando los resultados | ¿Se incluyen en el plan de mantenimiento comprobaciones específicas del estado y funcionamiento de los sistemas anti-atrapamiento (guardas, enclavamientos, paradas de emergencia)? | Plan de mantenimiento con sección específica de sistemas de seguridad anti-atrapamiento + registros de comprobación | Media | El plan de mantenimiento debe distinguir entre mantenimiento de funcionamiento y verificación de sistemas de seguridad. No mezclar ambos en el mismo registro. Los sistemas de seguridad se comprueban con el equipo en modo seguro |  | Parcial
ES-ACT-032 | Almacén - Burgos | Warehouse | Caída de cargas/objetos | RD 486/1997 Anexo 1-A punto 5 | Las vías de circulación situadas bajo zonas de almacenamiento en altura deben estar protegidas o señalizadas para evitar el riesgo de caída de objetos sobre los trabajadores | ¿Las vías de paso bajo zonas de almacenamiento en altura están protegidas con mallas o redes anti-caída, o señalizadas con restricción de acceso durante las operaciones de apilado? | Fotografías de vías protegidas bajo zonas de almacenamiento en altura + procedimiento de restricción de paso durante apilado + evaluación de riesgo de caída de objetos | Baja | Si no es posible la protección física, establecer un sistema de prohibición de paso durante las maniobras de apilado a gran altura. Considerar redes de protección en almacenes de gran altura |  | Parcial | • Evaluación de riesgo teniendo en cuenta las exigencias del real decreto, anexo 1 y 2 para el puente grúa y accesorios de izado • Marcado CE de estos equipos y adecuaciones al 1215 donde hubiera sido necesario. • Manual de instrucciones de estos equipos. • Plan de mantenimiento y comprobación de los equipos. • Registros de esos mantenimientos y comprobaciones • Formación e información preparada para dar a los operarios de estos equipos. • Registro de esta formación/información. • Formación para operadores de estos equipos • Registro de esta formación Visualmente se ven las cosas bien, aunque hay que comprobar la documentación solicitada. Un punto a mejorar son los movimientos de las grandes bobinas. Se basa en que se meten dos útilles por los orificios centrales y quedan colgando del puente grúa. Esta pieza clave para el transporte viene atornillada al lateral de la bobina por cuatro tornillos y en algunos casos vimos que faltaban dos
ES-ACT-033 | Almacén - Burgos | Warehouse | Caída de cargas/objetos | NTP 852 INSST + NTP 298 INSST | Las estanterías deben estar correctamente ancladas, con carga máxima señalizada por nivel y bahía, y ser inspeccionadas mensualmente para detectar daños que puedan provocar colapso | ¿Las estanterías están ancladas al suelo y/o pared? ¿Tienen señalización visible de carga máxima por nivel y bahía? ¿Se realiza inspección mensual con registro de incidencias? | Documentación del instalador de estanterías + señalización de cargas máximas + registros de inspección mensual + procedimiento de retirada de bahía dañada | Baja | Los pilares de las estanterías expuestos al tráfico de carretillas deben tener protectores. Nunca superar la carga máxima indicada. Las bandas de refuerzo horizontales no son estéticas: son estructurales |  | Parcial
ES-ACT-034 | Almacén - Burgos | Warehouse | Caída de cargas/objetos | NTP 852 INSST + NTP 298 INSST | Los daños en estanterías detectados durante las operaciones deben reportarse inmediatamente y la bahía afectada debe retirarse del servicio hasta su reparación técnica | ¿Existe un sistema de notificación de daños en estanterías accesible para los operadores de carretillas? ¿Las bahías con daños se señalizan y retiran del servicio de inmediato? | Sistema de notificación de daños en estanterías (tarjetas, QR, etc.) + registros de daños reportados + acciones correctoras realizadas con fechas | Baja | La cultura de reporte de daños en estanterías es clave. Un pilar de estantería doblado puede colapsar sin previo aviso bajo carga. Nunca rectificar perfiles de acero dañados sin evaluación técnica |  | Parcial
ES-ACT-035 | Almacén - Burgos | Warehouse | Caída de cargas/objetos | RD 1215/1997 Anexo I + Anexo II | Los equipos de elevación deben disponer de dispositivos que eviten la caída de la carga en caso de fallo del sistema de izado (frenos de seguridad, pestillos de seguridad en ganchos) | ¿Los equipos de elevación (puente grúa, polipastos) disponen de freno de seguridad que actúa automáticamente en caso de fallo de energía? ¿Los ganchos tienen pestillos de seguridad en buen estado? | Certificación de frenos de seguridad de equipos de elevación + verificación de pestillos de seguridad en ganchos + registros de inspección | Baja | Los pestillos de seguridad de los ganchos deben verificarse antes de cada uso. Los frenos de seguridad deben probarse en cada revisión periódica. Nunca usar ganchos con pestillo defectuoso |  | Parcial
ES-ACT-036 | Almacén - Burgos | Warehouse | Caída de cargas/objetos | RD 1215/1997 Anexo I | Los accesorios de izado (eslingas, grilletes, cadenas de carga) deben inspeccionarse antes de cada uso, llevar la CMT visible y estar dentro de su vida útil | ¿Todos los accesorios de izado tienen la carga máxima de trabajo (CMT) marcada visiblemente? ¿Se inspeccionan antes de cada uso y se retiran si presentan daños o superan su vida útil? | Inventario de accesorios de izado con CMT + procedimiento de inspección previa al uso + registro de retirada de accesorios defectuosos | Baja | Las eslingas textiles deben retirarse si presentan cortes, deshilachado o manchas de ácido/álcali. Las cadenas: si presentan eslabones deformados, alargados o con fisuras. Los grilletes: si el pasador está doblado o la horquilla deformada |  | Parcial
ES-ACT-037 | Almacén - Burgos | Warehouse | Caída de cargas/objetos | NTP 298 INSST | Los materiales almacenados en estanterías deben colocarse de forma estable, sin sobresalir de los límites de la estantería y sin superar la carga máxima indicada por nivel | ¿Existe un procedimiento de almacenamiento que establezca la correcta colocación de materiales (centrados en el pallet, sin sobresalir, dentro de los límites de carga)? ¿Los trabajadores están formados en este procedimiento? | Procedimiento de almacenamiento correcto + registros de formación de operarios en el procedimiento + fotografías de zonas de almacenamiento | Baja | Las cargas inestables o mal paletizadas son la primera causa de caída de objetos en almacenes. Establecer criterios de rechazo de pallets deteriorados antes de almacenarlos en altura |  | Parcial
ES-ACT-038 | Almacén - Burgos | Warehouse | Zonas ATEX | RD 681/2003 Art. 6 + NTP 876 | Debe realizarse una evaluación de riesgos de atmósferas explosivas considerando la probabilidad de formación, los focos de ignición y las instalaciones presentes (especialmente en zonas de carga de baterías de Pb) | ¿Se ha realizado una evaluación de riesgos ATEX para las zonas de carga de baterías de Pb y otras áreas con riesgo de atmósfera explosiva? ¿Se ha utilizado la NTP 876 u otra metodología reconocida? | Evaluación de riesgos ATEX + metodología utilizada (NTP 876 o equivalente) + fecha de última revisión | Alta | Las estaciones de carga de baterías de Pb generan hidrógeno durante la carga, creando potencial Zona 2 ATEX. Una evaluación cualitativa tipo "what if?" puede ser suficiente para instalaciones de bajo riesgo |  | No aplica
ES-ACT-039 | Almacén - Burgos | Warehouse | Zonas ATEX | RD 681/2003 Art. 7 | Las zonas con riesgo de atmósferas explosivas deben clasificarse en categorías (Zona 0/1/2 para gases; 20/21/22 para polvos) según la probabilidad de formación y duración de la atmósfera explosiva | ¿Se han clasificado todas las zonas ATEX de la instalación en la categoría correcta? ¿Existe un plano actualizado de zonas clasificadas elaborado por técnico competente? | Plano de clasificación de zonas ATEX (Zona 0/1/2) + justificación técnica de la clasificación + nombre del técnico competente que realizó la clasificación | Alta | Las estaciones de carga de baterías de Pb generan Zona 2 en el entorno inmediato. La clasificación la debe realizar un técnico ATEX competente. El plano debe estar disponible en el centro de trabajo |  | No aplica
ES-ACT-040 | Almacén - Burgos | Warehouse | Zonas ATEX | RD 681/2003 Art. 8 + NTP 826 | Debe elaborarse y mantenerse actualizado el Documento de Protección contra Explosiones (DPCE), tomando como referencia la NTP 826 del INSST | ¿Se ha elaborado el DPCE para todas las zonas ATEX clasificadas? ¿Recoge la evaluación de riesgos, la clasificación de zonas, los equipos permitidos y los procedimientos de trabajo seguros? | Documento de Protección contra Explosiones (DPCE) + plano de zonas ATEX incorporado al DPCE + fecha de última actualización | Alta | El DPCE debe elaborarse antes del inicio de los trabajos en zonas clasificadas. Revisar la NTP 826 del INSST como guía de contenido. Actualizar siempre que cambien las condiciones o los equipos |  | No aplica
ES-ACT-041 | Almacén - Burgos | Warehouse | Zonas ATEX | RD 681/2003 Art. 9 | Todo trabajador que acceda a zonas ATEX debe recibir formación específica sobre riesgos de explosión, procedimientos de trabajo seguro y permisos de trabajo aplicables antes de acceder | ¿Los trabajadores que acceden a zonas ATEX han recibido formación específica? ¿Existe un listado de trabajadores autorizados a acceder a cada zona clasificada? | Registros de formación ATEX firmados con fecha y contenido + listado de trabajadores autorizados por zona + acreditación del formador | Alta | Incluir a los contratistas que accedan ocasionalmente. La formación debe cubrir: naturaleza del riesgo, equipos prohibidos, permisos de trabajo, actuación en emergencias y uso de EPIs antiestáticos |  | No aplica
ES-ACT-042 | Almacén - Burgos | Warehouse | Zonas ATEX | RD 681/2003 Art. 9 + RD 614/2001 | Los trabajadores en zonas ATEX deben disponer de calzado antiestático y ropa de trabajo que no genere descargas electrostáticas capaces de inflamar atmósferas explosivas | ¿Los trabajadores que acceden a zonas ATEX disponen de calzado antiestático certificado (resistencia <100 MΩ) y ropa antiestática? ¿Se conservan los certificados de estos EPIs? | Certificados de calzado antiestático (EN ISO 20345 + resistencia <100 MΩ) + certificados de ropa antiestática (EN 1149) + registros de entrega individuales | Alta | Verificar que los EPIs no han superado su vida útil. El calzado antiestático pierde propiedades con el uso. La ropa antiestática no debe lavarse con suavizante (destruye las propiedades antiestáticas) |  | No aplica
ES-ACT-043 | Almacén - Burgos | Warehouse | Zonas ATEX | RD 681/2003 Art. 9 | Los trabajos en zonas ATEX deben realizarse bajo un sistema de permisos de trabajo emitidos por persona autorizada, con recurso preventivo presente durante toda la actividad | ¿Existe un sistema de permisos de trabajo para actividades en zonas ATEX? ¿Los permisos son emitidos por persona expresamente autorizada? ¿El recurso preventivo permanece presente durante los trabajos? | Modelo de permiso de trabajo en zona ATEX + registros de permisos emitidos (archivo) + designación del recurso preventivo con firma en los permisos | Alta | El recurso preventivo debe tener formación mínima de nivel básico PRL (50 horas). Los permisos deben archivarse. La supervisión continua es obligatoria en zonas ATEX durante trabajos con riesgo de ignición |  | No aplica
ES-ACT-044 | Almacén - Burgos | Warehouse | Zonas ATEX | RD 681/2003 Art. 10 + RD 144/2016 | Todos los equipos utilizados en zonas ATEX deben tener certificación ATEX de la categoría adecuada (Cat. 1, 2 o 3 según la zona) y el marcado Ex visible | ¿Existe un inventario de todos los equipos en zonas ATEX con su categoría de certificación y número de certificado? ¿El marcado Ex es visible en todos los equipos? | Inventario de equipos ATEX con categoría y número de certificado + fotografías del marcado Ex en equipos + verificación de adecuación de categoría a la zona | Alta | Para Zona 2: equipos hasta Categoría 3. Para Zona 1: mínimo Categoría 2. Para Zona 0: Categoría 1. Incluir: luminarias, cuadros eléctricos, herramientas eléctricas, vehículos y teléfonos móviles |  | No aplica
ES-ACT-045 | Almacén - Burgos | Warehouse | Zonas ATEX | RD 681/2003 Art. 11 + RD 485/1997 | Los accesos a zonas ATEX deben señalizarse con el pictograma normalizado de atmósfera explosiva (triángulo EX) conforme a la Directiva 1999/92/CE | ¿Los accesos a las zonas ATEX clasificadas están señalizados con el pictograma EX normalizado (triángulo amarillo con llama y letras EX en negro)? ¿La señalización está en buen estado y es visible? | Fotografías de señalización ATEX en todos los accesos a zonas clasificadas + inspección del estado de las señales | Media | Colocar en todos los accesos a zonas clasificadas, independientemente del nivel de uso. Revisar el estado y la visibilidad mensualmente. Actualizar si cambian los límites de las zonas |  | No aplica
ES-ACT-052 | Almacén - Burgos | Warehouse | Vehículos | RD 1215/1997 Art. 5.2 | La conducción de carretillas y transpaletas autopropulsadas está reservada exclusivamente a trabajadores con formación específica acreditada para la conducción segura de cada tipo de equipo | ¿Todos los conductores de carretillas y transpaletas autopropulsadas disponen de formación específica acreditada para cada tipo de equipo que conducen? ¿Existe autorización interna por tipo de vehículo y conductor? | Certificados de formación de conducción por tipo de equipo y trabajador + listado de conductores autorizados por tipo de equipo + procedimiento de autorización interna | Alta | La autorización interna es una designación expresa del empresario, independiente del carné o certificado de formación. Verificar que la formación es específica al tipo de equipo (contrapesada ≠ retráctil ≠ transpaleta) |  | Parcial | - Evaluación de riesgo teniendo en cuenta las exigencias del real decreto, anexo 1 y 2 para las carretillas y transpaletas. Además de tener en cuenta: Vías de circulación en el anexo 1-A punto 5 del RD 486/1997 - Marcado CE de estos equipos y adecuaciones al 1215 donde hubiera sido necesario. - Manual de instrucciones de estos equipos. - Plan de mantenimiento y comprobación de los equipos. - Registros de esos mantenimientos y comprobaciones - Formación e información preparada para dar a los operarios de estos equipos. - Registro de esta formación/información. - Formación para conductores de equipos de automoción - Registro de esta formación La zona de trabajo, la explanada está muy deteriorada y con muchos baches. Una persona se retorció un pie al bajarse de la carretilla y pisar un suelo irregular. Se hacen unos Check list a las carretillas al principio del turno, pero no le hacen mucho caso. Parece que son una pérdida de tiempo.
ES-ACT-053 | Almacén - Burgos | Warehouse | Vehículos | RD 1215/1997 Art. 4 | Las carretillas y transpaletas deben someterse a revisión diaria previa al uso mediante lista de comprobación, y a mantenimiento preventivo periódico documentado | ¿Los conductores realizan una inspección previa al uso mediante lista de comprobación antes de cada turno? ¿Los equipos con defectos son retirados del servicio hasta su reparación? | Listas de comprobación previa al uso completadas por turno + registros de defectos detectados y reparaciones + procedimiento de retirada de servicio | Alta | La lista de comprobación debe cubrir: frenos, dirección, alumbrado, bocina, horquillas, estado de neumáticos, nivel de batería/combustible y funcionamiento del asiento y cinturón |  | Parcial
ES-ACT-054 | Almacén - Burgos | Warehouse | Vehículos | RD 486/1997 Anexo 1-A punto 5 | Las vías de circulación de vehículos industriales deben estar dimensionadas, demarcadas con señalización en suelo y separadas físicamente o por señalización de las vías peatonales | ¿Las vías de circulación de carretillas están claramente demarcadas en el suelo? ¿Existe separación física o señalizada entre las rutas de vehículos y peatones? ¿Los pasillos peatonales tienen anchura suficiente? | Plano de circulación del almacén con vías de vehículos y peatones diferenciadas + fotografías de demarcación en suelo + evaluación de riesgo de colisión vehículo-peatón | Alta | Anchura mínima de vías de carretilla: ancho del vehículo + 0,40 m por lado (doble sentido: doble anchura + 1 m). La separación física (barreras, paramentos) es siempre preferible a la señalización |  | Parcial
ES-ACT-055 | Almacén - Burgos | Warehouse | Vehículos | RD 486/1997 Anexo 1-A punto 5 | Los cruces entre vías de vehículos y zonas peatonales deben estar señalizados con pasos de peatones, espejos convexos en ángulos ciegos y señalización de límite de velocidad | ¿Los cruces entre rutas de carretillas y zonas de paso peatonal están señalizados con paso de peatones en suelo, espejos convexos en ángulos ciegos y señalización de velocidad máxima? | Fotografías de intersecciones con señalización + inventario de espejos convexos y señales de velocidad + evaluación de ángulos ciegos en el almacén | Alta | Los ángulos ciegos son la principal causa de colisiones en almacenes. Instalar espejos convexos en todos los cruces y ángulos ciegos. En almacenes con mucho tráfico considerar semáforos o barreras automáticas |  | Parcial
ES-ACT-056 | Almacén - Burgos | Warehouse | Vehículos | RD 485/1997 | La señalización de tráfico interno del almacén (límites de velocidad, sentidos de circulación, prioridades, zonas de paso peatonal) debe cumplir el RD 485/1997 y mantenerse en buen estado | ¿La señalización de tráfico interno cumple el RD 485/1997 (señales normalizadas)? ¿Está en buen estado de visibilidad? ¿Se actualizan las señales cuando cambia el layout o las rutas? | Inventario de señalización de tráfico interno + fotografías del estado actual + registro de actualizaciones de señalización | Media | Utilizar señalización normalizada conforme al RD 485/1997. La velocidad máxima recomendada en almacenes es 10 km/h en general y 5 km/h en zonas con alta presencia de peatones |  | Parcial
ES-ACT-057 | Almacén - Burgos | Warehouse | Riesgo de incendio | RD 486/1997 Anexo 1-A punto 10-11 | Las vías y salidas de evacuación deben estar señalizadas con señalización fotoluminiscente, libres de obstáculos e iluminadas con alumbrado de emergencia permanente | ¿Las vías de evacuación están señalizadas con fotoluminiscencia en buen estado? ¿Las puertas de emergencia abren hacia el exterior sin llave y están libres de mercancía almacenada? ¿El alumbrado de emergencia funciona correctamente? | Plano de evacuación + inspección mensual de vías y señalización + registros de prueba de alumbrado de emergencia | Alta | Las salidas de emergencia nunca deben bloquearse con mercancía. Comprobar mensualmente que las puertas abren correctamente desde el interior. El alumbrado de emergencia debe probarse mensualmente (30 seg) y anualmente (duración completa) | Se ha pasado la Inspección por OCA de la instalación de PCI y sale que es favorable. | Cumple
ES-ACT-058 | Almacén - Burgos | Warehouse | Riesgo de incendio | RD 513/2017 (RIPCI) | Las instalaciones de protección contra incendios (extintores, BIEs, rociadores, detección) deben ser instaladas y mantenidas por empresas habilitadas, con contratos de mantenimiento vigentes y certificados actualizados | ¿El mantenimiento de las instalaciones PCI (extintores, BIEs, detección, rociadores) es realizado por empresa mantenedora habilitada ante la CCAA? ¿Se dispone de los certificados de mantenimiento de los últimos 5 años? | Contrato de mantenimiento vigente con empresa habilitada + certificados de mantenimiento PCI de los últimos 5 años + acreditación de habilitación de la empresa mantenedora | Alta | Extintores: revisión semestral (visual) + anual (técnica) + retimbrado cada 5 años. BIEs: trimestral (visual) + anual (técnica). Rociadores: trimestral + anual. Detección: trimestral + anual |  | Cumple
ES-ACT-059 | Almacén - Burgos | Warehouse | Riesgo de incendio | RD 513/2017 (RIPCI) | Todos los equipos y componentes de protección contra incendios deben llevar marcado CE y haber sido instalados por empresa habilitada con proyecto o documentación técnica de la instalación | ¿Todos los equipos PCI (extintores, detectores, BIEs, rociadores) tienen marcado CE? ¿Existe proyecto o documentación técnica de la instalación PCI firmada por técnico competente? | Fichas técnicas de equipos PCI con marcado CE + proyecto o documentación técnica de la instalación + certificado de la empresa instaladora | Alta | Guardar el proyecto de instalación PCI permanentemente. Al sustituir equipos, verificar que los nuevos tienen marcado CE. La empresa instaladora debe estar habilitada en la CCAA donde se ubica la instalación |  | Cumple
ES-ACT-060 | Almacén - Burgos | Warehouse | Riesgo de incendio | RD 2267/2004 | El establecimiento industrial debe estar caracterizado con su nivel de riesgo intrínseco y someterse a inspecciones OCA con la periodicidad que establece ese nivel de riesgo (bajo: 5 años, medio: 3 años, alto: 2 años) | ¿Se ha calculado el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento? ¿Las inspecciones OCA se realizan con la periodicidad correcta? ¿Se conservan las actas de todas las inspecciones realizadas? | Cálculo del nivel de riesgo intrínseco (calculador INSST) + actas de inspección OCA desde la primera + plan de acciones correctoras de la última inspección | Alta | Usar el calculador de riesgo intrínseco del INSST/INSHT. El nivel de riesgo determina la periodicidad de las inspecciones OCA. Las deficiencias detectadas deben corregirse en el plazo indicado en el acta |  | Cumple
ES-ACT-061 | Almacén - Burgos | Warehouse | Riesgo de incendio | RD 2267/2004 | Las deficiencias detectadas en las inspecciones OCA de PCI deben corregirse en el plazo establecido en el acta y comunicarse al organismo competente si se trata de deficiencias graves | ¿Se dispone del informe de deficiencias de la última inspección OCA? ¿Las acciones correctoras se han ejecutado en los plazos indicados? ¿Se ha comunicado la subsanación al organismo competente si era necesario? | Acta de la última inspección OCA + registro de acciones correctoras con fechas de ejecución + comunicación de subsanación si aplica | Alta | Las deficiencias graves pueden implicar la suspensión de la actividad por el organismo competente. Priorizar siempre las deficiencias de seguridad activa (detección, extinción) sobre las pasivas (resistencia al fuego) |  | Cumple
ES-ACT-062 | Almacén - Burgos | Warehouse | Riesgo de incendio | RD 2267/2004 | Si se produce un incendio con consecuencias importantes, el titular debe comunicarlo al órgano competente de la CCAA en un plazo máximo de 15 días | ¿Existe un procedimiento para comunicar los incendios con consecuencias importantes al órgano competente de la CCAA en el plazo de 15 días? ¿Se dispone de registro de los incendios ocurridos? | Procedimiento de comunicación de incendios + registros de incendios ocurridos + comunicaciones realizadas a la CCAA si aplica | Media | Aunque no haya habido incendios, tener el procedimiento documentado. La comunicación debe incluir: descripción del incendio, daños a personas y bienes, y medidas adoptadas |  | Cumple
ES-ACT-063 | Almacén - Burgos | Warehouse | Riesgo de incendio | RD 393/2007 | Si la carga de fuego ponderada y corregida del establecimiento es ≥3.200 Mcal/m² (riesgo intrínseco alto nivel 8), es obligatorio elaborar un Plan de Autoprotección e inscribirlo en la CCAA | ¿Se ha calculado la carga de fuego del establecimiento y determinado si supera el umbral que obliga al Plan de Autoprotección? Si aplica, ¿está elaborado, implantado e inscrito en el registro de la CCAA? | Cálculo de carga de fuego + Plan de Autoprotección con todos los capítulos del Anexo II RD 393/2007 + acreditación de inscripción en la CCAA + registros de simulacros | Alta | Usar el calculador de riesgo intrínseco del INSST. Si el nivel es inferior al umbral, no es obligatorio el PA aunque sí el Plan de Emergencia de la Ley 31/1995. Documentar el cálculo en cualquier caso |  | Cumple
ES-ACT-064 | Almacén - Burgos | Warehouse | Riesgo de incendio | RD 486/1997 Anexo 1-A punto 11 + RD 513/2017 | Los equipos de lucha contra incendios deben estar accesibles, señalizados con señalización normalizada, sin obstáculos que impidan su uso y en ubicaciones conocidas por todos los trabajadores | ¿Los extintores y BIEs están accesibles sin obstáculos, señalizados y en posiciones conocidas por los trabajadores? ¿Los trabajadores han recibido formación en su uso? | Fotografías de ubicación y señalización de equipos PCI + registros de formación de trabajadores en uso de extintores + simulacro de uso de extintores | Alta | La señalización de equipos PCI debe ser fotoluminiscente. El área de acceso al extintor debe mantenerse libre de mercancía. La formación en uso de extintores debe incluir práctica con fuego real o simulador |  | Cumple
ES-ACT-065 | Almacén - Burgos | Warehouse | Gestión de contratistas | RD 171/2004 Art. 7 | El empresario titular del centro debe informar por escrito a las empresas concurrentes sobre los riesgos del centro y las medidas de emergencia antes del inicio de los trabajos, especialmente cuando los riesgos sean graves o muy graves | ¿Se entrega por escrito a cada contratista, antes del inicio de sus trabajos, información sobre los riesgos del centro y las medidas de emergencia aplicables? ¿Se obtiene acuse de recibo firmado? | Documentos de información de riesgos del centro entregados a cada contratista + acuse de recibo firmado + procedimiento de entrega de información CAE | Media | La información debe entregarse antes del primer día de trabajo y actualizarse si cambian los riesgos del centro. Si los riesgos son graves o muy graves, es siempre obligatorio por escrito |  | Parcial | - Registro por escrito de un permiso de trabajo con los riesgos inherentes del trabajo en sí, como los riesgos particulares que en ese momento puede tener el entorno del trabajo. - Dejar un registro, en el permiso u otro, de la presencia de un recurso preventivo cuando se vea necesario. Disponen de la plataforma CAE, habría que trabajar en los otros puntos
ES-ACT-066 | Almacén - Burgos | Warehouse | Gestión de contratistas | RD 171/2004 Art. 10 | Las empresas que contraten actividades propias de su negocio en su centro deben vigilar el cumplimiento PRL de sus contratistas y subcontratistas mediante plataforma CAE o sistema equivalente | ¿Existe una plataforma CAE o sistema equivalente operativo para gestionar la documentación PRL de los contratistas? ¿Se verifica la documentación de cada contratista antes de autorizar el acceso al centro? | Plataforma CAE operativa + documentos PRL verificados por contratista (evaluación de riesgos, formación, vigilancia de la salud, seguros) + evidencia de verificación previa al acceso | Media | La plataforma CAE debe incluir como mínimo: evaluación de riesgos de la actividad contratada, formación de los trabajadores, vigilancia de la salud y acreditación de seguros. Actualizar cuando caduquen documentos |  | Parcial
ES-ACT-067 | Almacén - Burgos | Warehouse | Gestión de contratistas | RD 171/2004 Art. 4 | Los empresarios cuyos trabajadores actúan en instalaciones de terceros (mantenimiento, limpieza) deben garantizar la seguridad en esos centros y coordinar con el titular del centro | ¿Cuando los trabajadores propios trabajan en instalaciones de clientes o terceros, se les proporciona información sobre los riesgos específicos de esas instalaciones? ¿Se coordina con el titular del centro antes del inicio? | Registros de información facilitada a trabajadores antes de trabajar en instalaciones de terceros + acreditación de coordinación con el titular del centro | Media | El empresario que envía trabajadores a instalaciones de terceros debe: solicitar información de riesgos del titular, trasladarla a sus trabajadores y establecer coordinación antes del inicio de los trabajos |  | Parcial
ES-ACT-068 | Almacén - Burgos | Warehouse | Gestión de contratistas | RD 171/2004 Art. 13 + Ley 31/1995 Art. 32 bis | Cuando existan actividades con riesgo especial (ATEX, altura, trabajos eléctricos), debe designarse un recurso preventivo con formación mínima de nivel básico que permanezca presente durante toda la actividad | ¿Se designa un recurso preventivo con formación de nivel básico PRL para todas las actividades de riesgo especial realizadas por contratistas en el centro? ¿Se registra su presencia durante los trabajos? | Designación escrita del recurso preventivo por actividad + acreditación de formación (nivel básico mínimo) + registro de su presencia en el permiso de trabajo o documento equivalente | Media | El recurso preventivo debe tener formación mínima de nivel básico PRL (50 horas). Puede ser un trabajador propio o del contratista. Debe permanecer en el centro durante toda la actividad de riesgo |  | Parcial
ES-ACT-069 | Almacén - Burgos | Warehouse | Gestión de contratistas | RD 171/2004 + Guía técnica INSST | Los trabajos con riesgo especial realizados por contratistas deben controlarse mediante permisos de trabajo escritos que recojan los riesgos del trabajo y del entorno en ese momento | ¿Existe un sistema de permisos de trabajo para los trabajos de riesgo especial de contratistas (ATEX, altura, electricidad, espacios confinados)? ¿Los permisos recogen los riesgos específicos del entorno en el momento del trabajo? | Modelo de permiso de trabajo + registros de permisos emitidos + procedimiento de gestión de permisos de trabajo para contratistas | Media | El permiso de trabajo debe recoger: los riesgos inherentes del trabajo y los riesgos del entorno en ese momento específico (no solo los riesgos habituales del centro). Incluir la firma del recurso preventivo cuando sea obligatorio |  | Parcial
ES-ACT-070 | Almacén - Burgos | Warehouse | Carga y Descarga | RD 487/1997 + Guía técnica INSHT | Las operaciones de carga/descarga que impliquen MMC superior a 3 kg deben evaluarse ergonómicamente y contar con medios mecánicos cuando las cargas superen los límites recomendados | ¿Se han evaluado ergonómicamente las tareas de embalaje y desembalaje? ¿Se dispone de medios mecánicos de ayuda (carros, elevadores, mesas elevadoras) para cargas que superen los límites recomendados? | Evaluación ergonómica de tareas de embalaje y desembalaje + inventario de medios mecánicos disponibles + registros de formación en MMC para este puesto | Alta | Las operaciones de carga/descarga combinan frecuentemente: levantamiento repetitivo, posturas forzadas y manipulación en condiciones desfavorables. Evaluar también la frecuencia y duración de las tareas |  | No conforme | - Evaluación de riesgo teniendo en cuenta las exigencias de este real decreto. - Llevar al plan de acción de la actividad preventiva las oportunidades que surjan de esta evaluación La carga y descarga se puede hacer con el puente grúa o con carretilla, dependiendo de la carga. Puede ser una tarea complicada y con muchas variables. especialemte cuando la carga no está bien estibada.
ES-ACT-071 | Almacén - Burgos | Warehouse | Carga y Descarga | RD 487/1997 Art. 4 | Los trabajadores que realizan operaciones de embalaje y desembalaje deben recibir formación específica en técnicas correctas de manipulación y en el uso de los medios mecánicos de ayuda disponibles | ¿Los trabajadores de embalaje y desembalaje han recibido formación en técnicas correctas de MMC y en el uso de los medios mecánicos disponibles? ¿Existen registros firmados de esta formación? | Registros de formación en MMC y uso de medios mecánicos firmados por los trabajadores + programa de formación específico para el puesto | Alta | La formación debe ser práctica y específica a las tareas reales del puesto. Incluir: técnicas de levantamiento, uso correcto de carros y elevadores, y cómo pedir ayuda cuando la carga supera los límites |  | No conforme
ES-ACT-072 | Almacén - Burgos | Warehouse | Carga y Descarga | RD 486/1997 Anexo III + Anexo IV | Las zonas de carga y descarga deben disponer de iluminación adecuada (mínimo 200 lux para trabajo en almacén, 500 lux para tareas de mayor precisión) y condiciones ambientales adecuadas | ¿Se han medido los niveles de iluminación en las zonas de embalaje y desembalaje? ¿Se cumplen los mínimos del Anexo IV del RD 486/1997? ¿Las condiciones ambientales (temperatura, ventilación) son adecuadas para el trabajo? | Informe de medición de iluminación en zonas de embalaje/desembalaje + mediciones de condiciones ambientales + plan de mejora si hay deficiencias | Media | Las tareas de embalaje con etiquetado o inspección de calidad pueden requerir 500 lux. Verificar también que la temperatura es adecuada: en estas zonas el trabajo puede ser más sedentario y se puede sentir más frío |  | No conforme
ES-ACT-073 | Almacén - Burgos | Warehouse | Carga y Descarga | RD 1215/1997 Anexo I | Los equipos utilizados en embalaje (flejadoras, bobinadoras, envolvadoras de film) deben disponer de marcado CE, guardas de seguridad en partes móviles y mantenimiento preventivo documentado | ¿Los equipos de embalaje (flejadoras, bobinadoras, envolvadoras) tienen marcado CE y declaración de conformidad? ¿Disponen de guardas en todas las partes móviles peligrosas? ¿Existe plan de mantenimiento preventivo para cada equipo? | Marcado CE + declaraciones de conformidad de equipos de embalaje + inventario de guardas instaladas + plan de mantenimiento preventivo por equipo | Alta | Las bobinadoras tienen el manual de instrucciones disponible vía QR. Las flejadoras de acero y las envolvadoras tienen partes que pueden causar cortes y atrapamientos — verificar que las guardas estén instaladas y en buen estado |  | No conforme
ES-ACT-074 | Almacén - Burgos | Warehouse | Agentes químicos y residuos peligrosos | RD 374/2001 + RD 363/1995 + CLP (CE 1272/2008) | Inventario completo de sustancias y mezclas peligrosas con fichas de datos de seguridad (FDS) actualizadas accesibles en los puestos de uso | ¿Existe un inventario actualizado de todas las sustancias peligrosas de la planta con FDS en castellano (versión ≤5 años) accesibles en cada puesto de uso? | Inventario de sustancias peligrosas + FDS actualizadas por sustancia + evidencia de accesibilidad en los puestos (carpetas físicas o sistema digital) | Alta | Las FDS deben estar en castellano y ser de la versión más reciente del proveedor; verificar que están accesibles para los trabajadores en el puesto de uso, no solo en la oficina |  | No aplica
ES-ACT-075 | Almacén - Burgos | Warehouse | Agentes químicos y residuos peligrosos | RD 374/2001 Art. 3-4 + Documentación sobre VLA del INSST | Evaluación cuantitativa de la exposición de los trabajadores a agentes químicos mediante mediciones ambientales comparadas con los VLA del INSST | ¿Se han realizado mediciones de la exposición a los principales contaminantes químicos por puesto de trabajo? ¿Los resultados se han comparado con los VLA-ED y VLA-EC del INSST? | Informes de medición de higiene industrial por agente + comparativa con VLA del INSST + plan de medidas si se superan los valores de acción | Alta | Las mediciones deben realizarse por higienista industrial acreditado; si se superan los VLA, obligatorio plan de medidas preventivas con prioridad a la protección colectiva |  | No aplica
ES-ACT-076 | Almacén - Burgos | Warehouse | Agentes químicos y residuos peligrosos | RD 665/1997 + RD 1154/2020 (sílice cristalina) + Directiva 2004/37/CE | Identificación y control de agentes cancerígenos o mutágenos presentes en la planta con registro individual de exposición conservado 40 años | ¿Están identificados todos los agentes cancerígenos o mutágenos de la planta (humos de soldadura, sílice, cromo hexavalente, benceno)? ¿Los expuestos tienen registro individual de exposición? | Inventario de agentes cancerígenos + registros de exposición individuales por trabajador + medidas de sustitución o reducción documentadas + comunicación a la autoridad sanitaria si aplica | Alta | Los registros de exposición a cancerígenos deben conservarse 40 años; incluir humos de soldadura (cromo hexavalente y níquel), sílice cristalina en operaciones de mecanizado de piedra o vidrio |  | No aplica
ES-ACT-077 | Almacén - Burgos | Warehouse | Agentes químicos y residuos peligrosos | RD 374/2001 + RD 379/2001 (almacenamiento de productos químicos) + NTP 725 INSST | Almacenamiento seguro de productos químicos peligrosos: compatibilidades, ventilación, cubetos de retención, etiquetado CLP y señalización | ¿El almacén de productos químicos tiene ventilación adecuada, cubetos de retención, productos incompatibles segregados y etiquetado CLP en todos los recipientes? | Inspección del almacén de químicos + plano de distribución con compatibilidades + certificado de ventilación + fichas de emergencia en el almacén | Alta | Verificar que los recipientes están identificados con etiquetado CLP y que las cantidades almacenadas no superan los límites reglamentarios del RD 379/2001 para las categorías presentes |  | No aplica
ES-ACT-078 | Almacén - Burgos | Warehouse | Agentes químicos y residuos peligrosos | Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados + RD 553/2020 | Gestión, identificación, segregación y documentación de los residuos peligrosos industriales: libro de registro, gestor autorizado y tiempo máximo de almacenamiento | ¿Los residuos peligrosos están identificados, etiquetados y segregados en el punto de generación? ¿Existe libro de registro actualizado y gestor autorizado con contrato vigente? | Libro de registro de residuos peligrosos actualizado + fichas de aceptación del gestor + contratos con gestores autorizados + etiquetado conforme en todos los bidones y contenedores | Alta | Una planta de fabricación mixta puede generar múltiples tipologías de residuos peligrosos (aceites usados, disolventes, trapos contaminados, fluorescentes); el tiempo máximo de almacenamiento en el productor es 6 meses |  | No aplica

## Checklist_ES_Burgos (EN)
AMARA NZERO - SPAIN - Warehouse - Burgos
Regulation Compliance Assessment — Legal requirements by Key activity
ID | Installation | Installation type | Key activity | Standard / Reference | Legal requirement | Assessment question | Required evidence | Criticality level | Notes | Amara Team comments (Natalia) | Compliance status | Comments
ES-ACT-001 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Opening and activity licences | Ley 11/2003 of 8 April on Environmental Prevention of Castilla y León + Decreto 70/2017 on the regulation of industrial activity + Burgos City Council municipal bylaw + Ley 21/2013 on environmental assessment | The Burgos warehouse must have the Activity Licence (or Environmental Notification, depending on the activity category) issued by Burgos City Council in accordance with Ley 11/2003 on Environmental Prevention of Castilla y León, in force and consistent with the actual activity carried out. Without a licence in force, the establishment cannot legally operate in Castilla y León. | Does the Burgos warehouse have a valid Activity Licence or Environmental Notification issued by Burgos City Council, appropriate to the floor area, uses and products currently stored? Is the document physically available at the warehouse for inspection? | Valid Activity Licence or Environmental Notification + urban planning compatibility certificate from Burgos City Council + receipt for the latest payment of fees or I.A.E. (business activity tax) | High | In Castilla y León, Ley 11/2003 on Environmental Prevention classifies activities into three categories according to their impact: Environmental Authorisation (AAI — greatest impacts), Environmental Licence (medium impact, granted by the City Council) and Environmental Notification (lowest impacts). Most warehouses fall under an Environmental Licence or Environmental Notification with Burgos City Council. Any change of use, extension of floor area or change in the products stored may require a modification to be processed with Burgos City Council. | An Activity Licence has been held since 2015. | Compliant
ES-ACT-002 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Opening and activity licences | Ley 11/2003 on Environmental Prevention of Castilla y León + RD Legislativo 1/2016 (consolidated IPPC) + Ley 21/2013 on environmental assessment + Decreto 17/2011 on the CyL Waste Plan | If the Burgos warehouse carries out activities with significant environmental impact (storage of hazardous substances above the thresholds in Annex I of the IED Directive, or AAI-category activities under Ley 11/2003), it must hold the Integrated Environmental Authorisation (AAI) granted by the Regional Ministry of Environment, Housing and Spatial Planning of the Junta de Castilla y León, in addition to the Burgos municipal licence. | Has it been assessed whether the activity of the Burgos warehouse exceeds the thresholds in Annex I of the IED Directive or the AAI category of CyL Ley 11/2003? Is there an AAI in force issued by the Regional Ministry of Environment of the Junta de Castilla y León, if applicable? | Documented assessment of whether the activity exceeds IED thresholds / AAI category under CyL Ley 11/2003 + AAI granted by the Regional Ministry of Environment of the Junta de CyL if applicable + environmental impact statement if required | High | CyL Ley 11/2003 distinguishes between Environmental Authorisation (AAI — Annex I, under the competence of the Junta de CyL), Environmental Licence (Annex II, under the competence of the City Council) and Environmental Notification (Annex III, notification to the City Council). For warehouses holding large volumes of hazardous substances, an AAI from the Junta de CyL may be required. The competent Regional Ministry is that of Environment, Housing and Spatial Planning. |  | Not applicable
ES-ACT-003 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Opening and activity licences | Ley 31/2022 on the Food Chain (if applicable) + Real Decreto 191/2011 (General Health Register of Food Companies — RGSEAA) + Decreto 1/2000 on the Castilla y León Food Establishments Register + sector regulations applicable to the product stored | The Burgos warehouse must be registered in the sector registers corresponding to the products it stores. If it stores food, it must hold RGSEAA registration (national register) and be entered in the Castilla y León Food Establishments Register managed by the Regional Ministry of Agriculture, Livestock and Rural Development of the Junta de CyL. For regulated products, the specific regional registers of Castilla y León also apply. | Is the Burgos warehouse registered in all mandatory sector-specific registers according to the type of goods it stores? Are both the national register (RGSEAA, if it stores food) and the equivalent CyL regional register in force? Have changes of activity or product type been notified to the Junta de CyL? | Applicable sector registration certificates: RGSEAA (if it stores food) + CyL Food Establishments Register (if applicable) + equivalent registrations with the Junta de CyL for regulated products + notifications of change of activity | Medium | In Castilla y León, the food health authority is the Regional Ministry of Agriculture, Livestock and Rural Development of the Junta de CyL, which manages the CyL Food Establishments Register in addition to the national RGSEAA. Burgos has Territorial Services of this Regional Ministry. Registration requirements vary according to the product stored; check with the regulatory compliance manager which CyL regional registers are required in addition to the national ones. |  | Not applicable
ES-ACT-004 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Technical installations (certifications and installation certificates (boletines)) | RD 842/2002 — Low Voltage Electrotechnical Regulation (REBT) + corresponding ITC-BT + Junta de CyL Decreto 154/2003 on electrical installations | The low-voltage electrical installation of the Burgos warehouse must have the electrical installation certificate (Boletín de Instalación Eléctrica / Low Voltage Installation Certificate) issued by an authorised electrical installer and registered with the Burgos Territorial Service of Industry, Trade and Tourism of the Junta de Castilla y León. Subsequent modifications require a new supplementary certificate, likewise registered with the Junta de CyL. | Does the Burgos warehouse have the electrical installation certificate (REBT certificate) registered with the Burgos Territorial Service of Industry (Junta de CyL)? Do the electrical extensions or alterations carried out since the original installation have supplementary certificates registered with the Junta de CyL in Burgos? | Electrical installation certificate (Low Voltage Installation Certificate) registered with the Burgos Territorial Service of Industry (Junta de CyL) + file number + supplementary certificates for subsequent modifications | High | In Castilla y León, the competent body for registering electrical installations is the Burgos Territorial Service of Industry, Trade and Tourism of the Junta de CyL. The installer must be authorised by the Junta de CyL. The electricity distributor in the Burgos area is Iberdrola or UFD (Unión Fenosa Distribución), depending on the area. Without a certificate registered with the Junta de CyL, the distributor may refuse to connect the supply. | Registration with the Industry authority and the installation certificates according to the project are available. The LV (low voltage) OCA inspection is available. The annual earthing inspection of 12/2024 is available. | Compliant
ES-ACT-005 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Technical installations (certifications and installation certificates (boletines)) | RD 842/2002 REBT ITC-BT-05 + RD 614/2001 (live working) + Junta de CyL Decreto 154/2003 + High Voltage Electrical Installations Safety Regulation (RAT) if applicable | Electrical installations at the Burgos warehouse with an installed power above 100 kW must undergo periodic inspections by an authorised inspection body (OCA) entered in the Register of Inspection Bodies of the Junta de Castilla y León, with an inspection report identifying the deficiencies and their classification. Serious and very serious deficiencies must be rectified within the established deadlines and reported to the Burgos Territorial Service of Industry. | Does the installed power of the Burgos warehouse exceed 100 kW? Have the periodic inspections been carried out by an OCA entered in the CyL Register within the regulatory deadlines? Have the deficiencies in the latest report been rectified and reported to the Burgos Territorial Service of Industry? | Periodic inspection reports by an OCA entered in the Junta de CyL Register for the last 5 years + record of deficiencies and corrective actions with rectification dates + notifications to the Burgos Territorial Service of Industry for very serious deficiencies | High | In Castilla y León, OCAs must be entered in the Junta de CyL Register of Inspection Bodies for their reports to be valid. The Burgos Territorial Service of Industry is the body that receives notifications of serious deficiencies. The frequency is the same as in the rest of Spain (ITC-BT-05): 5 years for power >100 kW without explosion risk; 3 years for premises with ATEX zones.
ES-ACT-006 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Technical installations (certifications and installation certificates (boletines)) | RD 919/2006 — Technical Regulation on the Distribution and Use of Gaseous Fuels (RITUG) + corresponding ITC-ICG + RD 1523/1999 (LPG installations) + Junta de CyL regulations on gas installations | If the Burgos warehouse has a natural gas or LPG (propane/butane) installation for internal combustion forklifts, heating or other uses, the installation must have the Gas Installation Certificate issued by an authorised installer and registered with the Burgos Territorial Service of Industry, Trade and Tourism of the Junta de Castilla y León, with regulatory periodic inspections by a maintenance company authorised with the Junta de CyL. | Does the Burgos warehouse have a gas installation (natural gas, propane or butane)? Is there a Gas Installation Certificate registered with the Burgos Territorial Service of Industry (Junta de CyL)? Are the regulatory periodic inspections carried out by a maintenance company authorised with the Junta de CyL? | Gas Installation Certificate registered with the Burgos Territorial Service of Industry (Junta de CyL) + maintenance contract with an installation company authorised with the Junta de CyL + periodic inspection reports + safety data sheets for the gas equipment installed | High | In Castilla y León, the Gas Installation Certificate is registered with the Burgos Territorial Service of Industry of the Junta de CyL, not with the CM (Community of Madrid). The installer and the maintenance company must be authorised by the Junta de CyL. The natural gas distributors in Burgos are Naturgy and/or Nedgia, depending on the area. LPG forklifts require a cylinder storage area with ATEX management. The RITUG (RD 919/2006) is national legislation applicable throughout Spain. |  | Not applicable
ES-ACT-007 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Technical installations (certifications and installation certificates (boletines)) | RD 2060/2008 — Pressure Equipment Regulation (REP) + supplementary technical instructions ITC-EP + Junta de CyL regulations on pressure equipment | Pressure vessels at the Burgos warehouse (air compressors, buffer tanks, autoclaves, pressurised gas vessels) exceeding the REP thresholds must have the manufacturer's CE declaration of conformity, be installed by an authorised company and be inspected periodically by an accredited OCA entered in the Register of Inspection Bodies of the Junta de Castilla y León, with an up-to-date logbook and the inspection data reported to the Burgos Territorial Service of Industry. | Has an inventory been drawn up of all pressure equipment at the Burgos warehouse subject to the REP? Does each item of equipment have an up-to-date logbook with the periodic inspections carried out by an OCA entered in the Junta de CyL Register? Are the risk categories of each item of equipment correctly determined? | Inventory of pressure equipment subject to the REP + logbooks per item of equipment with inspection reports by an OCA entered in the Junta de CyL Register + CE declarations of conformity + risk category according to the REP + notifications to the Burgos Territorial Service of Industry | High | In Castilla y León, inspections of pressure equipment must be carried out by an OCA entered in the Junta de CyL Register of Inspection Bodies. The results are reported to the Burgos Territorial Service of Industry. The REP classifies equipment into categories I–IV; equipment in category II and above requires periodic OCA inspections. Equipment not inspected within the deadline must be withdrawn from service. |  | Not applicable
ES-ACT-008 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Technical installations (certifications and installation certificates (boletines)) | RD 1027/2007 — Regulation on Thermal Installations in Buildings (RITE) + UNE-EN 806 (drinking water) + Junta de CyL energy efficiency regulations + Decree of the CyL Regional Ministry of Economy and Finance on thermal installations | The thermal installations (air conditioning, heating, ventilation) of the Burgos warehouse must have the RITE installation certificate and an up-to-date maintenance logbook, with periodic maintenance by an authorised maintenance company entered in the Register of Thermal Installation and Maintenance Companies of the Junta de Castilla y León. IT 4 periodic inspections must be reported to the Burgos Territorial Service of Industry. | Do the air conditioning/heating installations of the Burgos warehouse have a RITE installation certificate and an up-to-date maintenance logbook? Is maintenance carried out by an authorised company entered in the CyL Register of Installers? Have the IT 4 inspections been reported to the Burgos Territorial Service of Industry? Is there a Legionella risk assessment if there are cooling towers or DHW (domestic hot water)? | RITE installation certificate + up-to-date RITE maintenance logbook + contract with authorised maintenance company (Junta de CyL) + IT 4 periodic inspection reports submitted to the Burgos Territorial Service of Industry + Legionella risk assessment if applicable | Medium | In Castilla y León, the register of thermal installation and maintenance companies (RITE) is managed by the Junta de CyL through its Territorial Services. IT 4 inspections must be carried out by an OCA entered in the CyL Register and reported to the Burgos Territorial Service of Industry. Companies authorised in other Autonomous Communities must check whether they also need to register in the CyL register to operate legally in Burgos. | Not applicable. There is no air-conditioning installation; only electric radiators are used. | Not applicable
ES-ACT-009 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Technical installations (certifications and installation certificates (boletines)) | RD 865/2003 (Legionella) + RD 487/2022 (update) + RD 140/2003 (water quality) + Junta de CyL Decreto 32/2010 on installations at risk of Legionella + Orden SAN/1751/2010 of the CyL Regional Ministry of Health | The Burgos warehouse must have a Legionella risk assessment for all installations liable to generate aerosols: cooling towers, domestic hot water systems with storage tanks, humidifiers. If risk installations are identified, a hygiene and sanitation maintenance programme must be implemented and the installation notified to the Regional Ministry of Health of the Junta de Castilla y León — Burgos Territorial Health Service. | Has a Legionella risk assessment been carried out for the Burgos warehouse installations? Are there risk installations (cooling towers, DHW with storage tank)? If so, is there a hygiene and sanitation maintenance programme and has the installation been notified to the Burgos Territorial Health Service (Junta de CyL)? | Legionella risk assessment for the Burgos warehouse + hygiene and sanitation maintenance programme (if applicable) + records of treatments and microbiological analyses + contract with a Legionella control company authorised in CyL + acknowledgement of notification to the Burgos Territorial Health Service (Junta de CyL) | Medium | In Castilla y León, Legionella control is regulated by RD 865/2003 (national) and Junta de CyL Decreto 32/2010, which establishes additional notification obligations to the Burgos Territorial Health Service of the Regional Ministry of Health. The control company must be authorised in Castilla y León. RD 487/2022 broadens the range of installations considered risk installations. Fan coils and centralised air-conditioning systems with water circuits can also be a source of Legionella. | A PPCL (Legionella prevention and control plan) is in place. External maintenance is carried out. | Compliant
ES-ACT-010 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Loads at height | RD 1215/1997 Annex I | Load-lifting equipment must comply with the general and specific minimum requirements for load-lifting equipment (Annex I of RD 1215/1997) | Do the overhead crane and lifting accessories have CE marking, a declaration of conformity and an instruction manual, and do they comply with the provisions of Annex I of RD 1215/1997? | CE marking + declaration of conformity + instruction manual + equipment risk assessment with reference to Annex I RD 1215/1997 | High | Include overhead crane, hoists, slings and shackles. Lifting accessories must be inspected before each use and have the CMT (maximum working load / WLL) visible |  | Partially compliant | - Risk assessment taking into account the requirements of this royal decree, RD 486/1997, as well as the recommended NTPs (technical prevention notes). - Include in the preventive activity action plan the opportunities arising from this assessment. In the first building, where transformers were stored, the racking looked good and was well maintained, but consisted of different models or configurations with different load capacities. The stored transformers vary in size and weight, so some transformers could be stored on certain racks but not on others. An error in this storage could compromise the integrity of the racking. It is proposed that the SAP record itself should indicate in which racking position each item must be stored. In building two there is racking used to store coils. No issues were observed with this storage.
ES-ACT-011 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Loads at height | RD 1215/1997 Annex II | The conditions of use of lifting equipment must follow Annex II: use of signals, restriction of operating modes, prohibition on remaining beneath suspended loads | Is there a safe operating procedure for lifting work that prohibits people from passing beneath suspended loads, establishes communication signals and restricts the conditions of use? | Operating procedure for load lifting + signage of area beneath loads + records of operator training on Annex II RD 1215/1997 | High | Never allow people to pass beneath suspended loads. The overhead crane operator and the signaller must know the standardised hand signals. Prohibit use in extreme wind conditions if outdoors |  | Partially compliant
ES-ACT-012 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Loads at height | RD 1215/1997 Art. 5 + Art. 4 | Operators of load-lifting equipment must have certified specific training and internal authorisation for each item of equipment. Maintenance must be documented and records kept throughout the service life | Do operators of the overhead crane and lifting equipment have certified specific training and signed internal authorisation for each item of equipment? Are maintenance and inspection records properly kept? | Certificates of specific lifting training per worker + list of authorised operators per item of equipment + maintenance plan and records of periodic inspections | High | Internal authorisation per item of equipment is an obligation of the employer, separate from the training certificate. Overhead crane: OCA review at least annually. Lifting accessories: inspection before each use |  | Partially compliant
ES-ACT-013 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Loads at height | RD 486/1997 Annex 1-A point 5 | Traffic routes located beneath high-level storage areas or beneath lifting paths must be protected against falling objects and appropriately signposted | Are walkways beneath high-level loading areas or beneath the overhead crane path protected by barriers, danger zone signage and access restrictions during lifting manoeuvres? | Photographic evidence of signage on routes beneath lifting areas + procedure for restricting access during manoeuvres + physical barriers if applicable | High | Where possible, physically segregate pedestrian routes from overhead crane working areas. If this is not possible, establish an audible or visual signalling procedure during lifting |  | Partially compliant
ES-ACT-014 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Loads at height | NTP 298 INSST + NTP 852 INSST | Racking used for loads at height must be inspected monthly, display maximum load signage per bay and level, and be correctly anchored | Does the racking display visible maximum load signage per level and per bay? Is a monthly inspection carried out and recorded? Are damaged bays taken out of service immediately? | Monthly racking inspection records + maximum load signage per bay/level + procedure for taking damaged bays out of service | High | INSST NTP 298 and NTP 852 are the technical reference. Never straighten damaged steel sections without a technical assessment. Implement a damage reporting system for forklift operators |  | Partially compliant
ES-ACT-015 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Loads at height | NTP 298 INSST + NTP 852 INSST | Materials stored at height must be secured to prevent them from falling during loading and unloading operations or in the event of impacts from handling equipment | Are materials stored at height correctly placed on the pallets, without protruding beyond the limits of the racking? Are there upright protectors at forklift access points to the racking? | Storage procedure + photographs of high-level storage areas + record of installation of upright protectors | Medium | Upright protectors are essential on the sides of racking exposed to forklift traffic. Periodically check the condition of pallets to detect deterioration |  | Partially compliant
ES-ACT-016 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Loading gate | RD 486/1997 Annex 1-A point 6 | Automatic loading doors must have safety devices to prevent people from being trapped, with six-monthly servicing by an authorised company | Do the automatic loading doors have photoelectric cells, safety edges or other certified and functionally verified anti-trapping devices? | Certificate for the door safety devices + six-monthly maintenance records by an authorised company + result of the functional check | Low | Sectional loading doors must have a safety edge that stops closing on contact with a person or object. Photoelectric cells must cover the whole opening | The inspection is pending. | Partially compliant | - Risk assessment taking into account the requirements of this royal decree (RD 486/1997) - Include in the preventive activity action plan the opportunities arising from this assessment - Inspection and maintenance plan for these gates - Records of that inspection and maintenance plan.
ES-ACT-017 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Loading gate | RD 486/1997 Annex 1-A point 6 | Swing doors located on traffic routes must be transparent or have transparent sections so that the user can see whether there are people on the other side | Are swing doors on traffic routes transparent, or do they have vision panels that allow the other side to be seen before opening them? | Photographs of doors with vision elements + visual inspection during the audit | Low | If direct visibility is not possible, install convex mirrors at blind corners next to the doors. Mark the door-opening hazard on both sides |  | Partially compliant
ES-ACT-018 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Loading gate | RD 486/1997 Annex 1-A point 6 | All loading gates must be included in the preventive maintenance plan, with a record of interventions | Is there a preventive maintenance plan for all loading gates? Are the maintenance records up to date and available for inspection? | Door maintenance plan + records of interventions dated and signed by an authorised company | Low | Include manual, automatic and sectional doors. Maintenance must include: inspection of counterbalance springs, guide rails, locks and safety devices |  | Partially compliant
ES-ACT-019 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Loading gate | NTP 1076 INSST | Loading docks must have mandatory wheel chocks to immobilise vehicles, bay-occupied signalling and a communication procedure between driver and warehouse | Are wheel chocks used on all vehicles before loading/unloading begins? Is there bay-occupied signalling visible from outside? Is there a documented driver–warehouse communication procedure? | Written dock operating procedure + inventory of wheel chocks + photographs of bay-occupied signalling + training records for dock operators | Low | INSST NTP 1076 is the good-practice reference. Chocks must be placed before the dock leveller is lowered. Never start loading without chocks. Traffic-light signal (red/green) to indicate bay status |  | Partially compliant
ES-ACT-020 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Loading gate | NTP 1076 INSST | Dock areas must have protection against falls from height (retractable guardrails, chains or equivalent devices) when there is no vehicle in the bay | Are dock bays without a parked vehicle protected against falls from height by retractable guardrails, chains or other collective protection elements? | Photographs of dock protections + visual inspection during the audit + maintenance records for the protections | Low | A fall from a loading dock can exceed 1.2 metres. Retractable guardrails allow passage when a vehicle is present. Check the condition of the protections monthly |  | Partially compliant
ES-ACT-021 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Load handling | RD 487/1997 + INSHT technical guide | A risk assessment must be carried out for all manual handling of loads over 3 kg that may involve a musculoskeletal risk, using the INSHT method or equivalent | Has an MMC (manual handling of loads) risk assessment been carried out for all jobs involving lifting, carrying or holding loads >3 kg? Have operations involving lithium batteries or other heavy loads been identified? | MMC risk assessment by job (INSHT method) + identification of at-risk tasks + corrective action plan with deadlines | Medium | Recommended method: INSHT technical guide. NIOSH 91 and the Snook and Ciriello tables are also valid. Apply especially to the movement of lithium batteries. Reference limit: 25 kg under ideal conditions | The supervisor who directs loading/unloading has training as a lifting operations supervisor, slinger, and in load stowage and securing, among other training. Other workers have training in load stowage and securing, and as signallers for loading/unloading. | Partially compliant | The risk we are highlighting here is musculoskeletal risk when physical effort is required because mechanical aids cannot be used. For example, when the load has not been properly slung, or when the winding machine has to be threaded, etc.
ES-ACT-022 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Load handling | RD 487/1997 Art. 4 | Workers who carry out MMC must receive specific training and information on musculoskeletal risks and correct handling techniques | Have workers who carry out MMC received specific training on correct lifting, carrying and posture techniques? Is there a signed record of this training with date and content? | MMC training records signed by the workers + training programme with specific content | Medium | Training must include: risk factors (weight, posture, frequency, distance), health consequences and correct techniques. Include the use of mechanical handling aids |  | Partially compliant
ES-ACT-023 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Load handling | RD 487/1997 Art. 5 | Workers exposed to MMC risks must receive specific health surveillance with a medical protocol for musculoskeletal disorders of the spine | Is specific health surveillance carried out for workers exposed to MMC, with a medical protocol that includes medical history, spinal examination and relevant occupational history? | Health surveillance reports (anonymised) + specific spinal medical protocol + records of periodic medical examinations | Medium | Health surveillance must be specific, not generic. The medical protocol must record occupational exposure, history and spinal examination. Individual reports are confidential |  | Partially compliant
ES-ACT-024 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Load handling | RD 1215/1997 Annex I + Annex II | Forklifts and pallet trucks used for load handling must comply with the minimum requirements for mobile and lifting work equipment set out in RD 1215/1997 | Do the forklifts and pallet trucks have CE marking, a declaration of conformity and an instruction manual? Have their risks been assessed in accordance with Annexes I and II of RD 1215/1997? | CE marking + declaration of conformity + instruction manual for forklifts and pallet trucks + risk assessment referencing Annexes I and II of RD 1215/1997 | Medium | Include manual and electric pallet trucks, counterbalance and reach trucks. Equipment dating from before 1995 must have a record of its upgrade to comply with RD 1215/1997 (acta de adecuación) |  | Partially compliant
ES-ACT-025 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Load handling | RD 1215/1997 Art. 4 | Maintenance of forklifts and pallet trucks must be documented, with records kept throughout the service life of the equipment | Is there a preventive maintenance plan for forklifts and pallet trucks with intervals defined according to the manufacturer? Are the maintenance records up to date and available? | Maintenance plan per item of equipment + dated and signed intervention records + incident log per item of equipment | Medium | Maintenance records must be kept throughout the service life of the equipment. Include: checks of brakes, steering, hydraulics, electrical/LPG system and forks |  | Partially compliant
ES-ACT-026 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Load handling | RD 487/1997 + RD 1215/1997 | For loads exceeding the recommended MMC limits, mechanical handling aids must be provided (pallet trucks, trolleys, hoists, assisted lifting systems) | Are mechanical handling aids available and accessible to workers when loads exceed the recommended limits? Are workers trained in the correct use of these aids? | Inventory of available mechanical handling aids + location in the workplace + training in the use of mechanical aids | Medium | Eliminating or reducing manual handling is the priority preventive measure. Consider investing in assisted handling systems, especially for lithium batteries and loads >25 kg |  | Partially compliant
ES-ACT-027 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Entrapment | RD 1215/1997 Annex I | Work equipment must have guards and protective devices that prevent access to dangerous moving parts and prevent operators from becoming trapped | Do all items of work equipment with dangerous moving parts (winding machines, conveyor belts, folding machines) have guards fitted and in good condition? Is their condition checked before each shift? | Guard inspection records before each shift + risk assessment of moving parts + photographs of the protection systems installed | Medium | Guards must not be removable without a tool. Never allow machinery to be operated without guards fitted. Maintenance personnel must apply LOTO before removing any guard | CE marking and instruction manuals are available for the three winding machines. Annual preventive maintenance is carried out on them. Staff have specific training in their use. | Partially compliant | • Risk assessment taking into account the requirements of the royal decree, Annexes 1 and 2, for the winding machines All of that is correct, but the reality is that on some winding machines it is possible for a part of the body to reach moving parts during operation. The machine may have its CE marking, but its surroundings must also be analysed
ES-ACT-028 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Entrapment | RD 1215/1997 Annex I | Machines must have emergency stop devices (emergency stop button) in an accessible position, clearly identified and functionally checked on a regular basis | Do all items of work equipment have an emergency stop accessible from the operator's position? Is the operation of the emergency stop buttons checked periodically and recorded? | Functional check records for emergency stops + photographic identification of the buttons on each item of equipment | Medium | Emergency stop buttons must have a red mushroom head on a yellow background and be of the self-latching type. Never use the emergency stop as a routine operating control. Check that its activation isolates all hazardous energy sources |  | Partially compliant
ES-ACT-029 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Entrapment | RD 1215/1997 Annex I + RD 614/2001 | A lockout/tagout (LOTO) procedure for hazardous energy must be applied in all maintenance work to prevent the unintended start-up of machinery | Is there a documented LOTO procedure known to maintenance personnel? Are sufficient padlocks, locking devices and tags available for all equipment? | Written LOTO procedure + inventory of locking devices per item of equipment + LOTO training records for maintenance personnel | Medium | Each worker operating on isolated equipment must have their own personal padlock. Never remove another worker's padlock. Verify the zero-energy state before starting work |  | Partially compliant
ES-ACT-030 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Entrapment | RD 486/1997 Annex 1-A point 6 | Automatic loading gates must have certified anti-entrapment safety devices that stop or reverse the movement on contact with a person | Do the automatic doors have safety edges and/or photoelectric cells that stop the closing movement on contact with a person or obstacle? Is their operation checked at each maintenance visit? | Certificate for the safety devices + result of the functional check at each maintenance visit + six-monthly maintenance records | Medium | Photoelectric cells must cover the full height of the opening. Safety edges must be on the bottom edge of sectional doors. Check that the reversal is effective |  | Partially compliant
ES-ACT-031 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Entrapment | RD 1215/1997 Art. 4 | Work equipment must undergo periodic checks of the anti-entrapment safety systems, with the results documented | Does the maintenance plan include specific checks of the condition and operation of the anti-entrapment systems (guards, interlocks, emergency stops)? | Maintenance plan with a specific section on anti-entrapment safety systems + inspection records | Medium | The maintenance plan must distinguish between operational maintenance and verification of safety systems. Do not combine the two in the same record. Safety systems are checked with the equipment in safe mode |  | Partially compliant
ES-ACT-032 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Falling loads/objects | RD 486/1997 Annex 1-A point 5 | Traffic routes located beneath high-level storage areas must be protected or marked to prevent the risk of objects falling on workers | Are walkways beneath high-level storage areas protected with anti-fall mesh or netting, or marked with access restrictions during stacking operations? | Photographs of protected routes beneath high-level storage areas + procedure restricting passage during stacking + falling-object risk assessment | Low | If physical protection is not possible, establish a system prohibiting passage during high-level stacking manoeuvres. Consider protective netting in high-bay warehouses |  | Partially compliant | • Risk assessment taking into account the requirements of the royal decree, Annexes 1 and 2, for the overhead crane and lifting accessories • CE marking of this equipment and adaptations to comply with RD 1215 where necessary. • Instruction manuals for this equipment. • Maintenance and inspection plan for the equipment. • Records of that maintenance and those inspections • Training and information prepared to be given to the operators of this equipment. • Record of this training/information. • Training for operators of this equipment • Record of this training Visually things look fine, although the requested documentation needs to be checked. One area for improvement is the movement of large coils. This involves inserting two lifting attachments through the central holes, which then hang from the overhead crane. This key transport component is bolted to the side of the coil with four bolts, and in some cases we saw that two were missing
ES-ACT-033 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Falling loads/objects | NTP 852 INSST + NTP 298 INSST | Racking must be correctly anchored, with the maximum load marked per level and bay, and inspected monthly to detect damage that could cause collapse | Is the racking anchored to the floor and/or wall? Does it have visible maximum-load signs per level and bay? Is a monthly inspection carried out with a record of findings? | Racking installer's documentation + maximum-load signage + monthly inspection records + procedure for taking damaged bays out of service | Low | Racking uprights exposed to forklift traffic must have protectors. Never exceed the indicated maximum load. Horizontal bracing members are not decorative: they are structural |  | Partially compliant
ES-ACT-034 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Falling loads/objects | NTP 852 INSST + NTP 298 INSST | Damage to racking detected during operations must be reported immediately and the affected bay taken out of service until it has been technically repaired | Is there a racking damage reporting system accessible to forklift operators? Are damaged bays marked and taken out of service immediately? | Racking damage reporting system (tags, QR codes, etc.) + records of reported damage + corrective actions taken, with dates | Low | A culture of reporting racking damage is key. A bent racking upright can collapse under load without warning. Never straighten damaged steel sections without a technical assessment |  | Partially compliant
ES-ACT-035 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Falling loads/objects | RD 1215/1997 Annex I + Annex II | Lifting equipment must have devices that prevent the load from falling in the event of a hoisting system failure (safety brakes, safety latches on hooks) | Does the lifting equipment (overhead crane, hoists) have a safety brake that engages automatically in the event of a power failure? Do the hooks have safety latches in good condition? | Certification of safety brakes on lifting equipment + check of safety latches on hooks + inspection records | Low | Hook safety latches must be checked before each use. Safety brakes must be tested at each periodic inspection. Never use hooks with a defective latch |  | Partially compliant
ES-ACT-036 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Falling loads/objects | RD 1215/1997 Annex I | Lifting accessories (slings, shackles, load chains) must be inspected before each use, have their CMT (maximum working load) visible and be within their service life | Do all lifting accessories have the working load limit (CMT/WLL) visibly marked? Are they inspected before each use and withdrawn if they show damage or exceed their service life? | Inventory of lifting accessories with CMT + pre-use inspection procedure + record of defective accessories withdrawn | Low | Textile slings must be withdrawn if they show cuts, fraying or acid/alkali stains. Chains: if they have deformed, elongated or cracked links. Shackles: if the pin is bent or the bow is deformed |  | Partially compliant
ES-ACT-037 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Falling loads/objects | NTP 298 INSST | Materials stored on racking must be placed stably, without protruding beyond the racking limits and without exceeding the maximum load indicated per level | Is there a storage procedure setting out the correct placement of materials (centred on the pallet, not protruding, within load limits)? Are workers trained in this procedure? | Correct storage procedure + records of operator training in the procedure + photographs of storage areas | Low | Unstable or poorly palletised loads are the leading cause of falling objects in warehouses. Establish rejection criteria for damaged pallets before storing them at height |  | Partially compliant
ES-ACT-038 | Warehouse - Burgos | Warehouse | ATEX zones | RD 681/2003 Art. 6 + NTP 876 | An explosive atmospheres risk assessment must be carried out, considering the likelihood of formation, ignition sources and the installations present (especially in Pb battery charging areas) | Has an ATEX risk assessment been carried out for the Pb battery charging areas and other areas at risk of an explosive atmosphere? Was NTP 876 or another recognised methodology used? | ATEX risk assessment + methodology used (NTP 876 or equivalent) + date of last review | High | Pb battery charging stations generate hydrogen during charging, creating a potential ATEX Zone 2. A qualitative "what if?" type assessment may be sufficient for low-risk installations |  | Not applicable
ES-ACT-039 | Warehouse - Burgos | Warehouse | ATEX zones | RD 681/2003 Art. 7 | Areas at risk of explosive atmospheres must be classified into categories (Zone 0/1/2 for gases; 20/21/22 for dusts) according to the likelihood of formation and the duration of the explosive atmosphere | Have all ATEX zones of the installation been classified in the correct category? Is there an up-to-date hazardous area classification drawing prepared by a competent technician? | ATEX zone classification drawing (Zone 0/1/2) + technical justification for the classification + name of the competent technician who carried out the classification | High | Pb battery charging stations generate a Zone 2 in their immediate surroundings. The classification must be carried out by a competent ATEX technician. The drawing must be available at the workplace |  | Not applicable
ES-ACT-040 | Warehouse - Burgos | Warehouse | ATEX zones | RD 681/2003 Art. 8 + NTP 826 | The Explosion Protection Document (DPCE) must be drawn up and kept up to date, using INSST NTP 826 as a reference | Has the DPCE been drawn up for all classified ATEX zones? Does it include the risk assessment, zone classification, permitted equipment and safe working procedures? | Explosion Protection Document (DPCE) + ATEX zone drawing incorporated into the DPCE + date of last update | High | The DPCE must be drawn up before work begins in classified zones. Consult INSST NTP 826 as a content guide. Update whenever conditions or equipment change |  | Not applicable
ES-ACT-041 | Warehouse - Burgos | Warehouse | ATEX zones | RD 681/2003 Art. 9 | Every worker entering ATEX zones must receive specific training on explosion risks, safe working procedures and the applicable work permits before entry | Have workers entering ATEX zones received specific training? Is there a list of workers authorised to enter each classified zone? | Signed ATEX training records with date and content + list of authorised workers per zone + trainer's accreditation | High | Include contractors who enter occasionally. Training must cover: nature of the risk, prohibited equipment, work permits, emergency response and use of antistatic PPE |  | Not applicable
ES-ACT-042 | Warehouse - Burgos | Warehouse | ATEX zones | RD 681/2003 Art. 9 + RD 614/2001 | Workers in ATEX zones must be provided with antistatic footwear and work clothing that does not generate electrostatic discharges capable of igniting explosive atmospheres | Are workers entering ATEX zones provided with certified antistatic footwear (resistance <100 MΩ) and antistatic clothing? Are the certificates for this PPE kept? | Certificates for antistatic footwear (EN ISO 20345 + resistance <100 MΩ) + certificates for antistatic clothing (EN 1149) + individual issue records | High | Check that PPE has not exceeded its service life. Antistatic footwear loses its properties with use. Antistatic clothing must not be washed with fabric softener (it destroys the antistatic properties) |  | Not applicable
ES-ACT-043 | Warehouse - Burgos | Warehouse | ATEX zones | RD 681/2003 Art. 9 | Work in ATEX zones must be carried out under a work permit system, with permits issued by an authorised person and a recurso preventivo (on-site prevention supervisor) present throughout the activity | Is there a work permit system for activities in ATEX zones? Are permits issued by an expressly authorised person? Does the recurso preventivo (on-site prevention supervisor) remain present during the work? | ATEX zone work permit template + records of permits issued (filed) + designation of the recurso preventivo (on-site prevention supervisor), with signature on the permits | High | The recurso preventivo (on-site prevention supervisor) must have, as a minimum, basic-level PRL (occupational risk prevention) training (50 hours). Permits must be filed. Continuous supervision is mandatory in ATEX zones during work with an ignition risk |  | Not applicable
ES-ACT-044 | Warehouse - Burgos | Warehouse | ATEX zones | RD 681/2003 Art. 10 + RD 144/2016 | All equipment used in ATEX zones must have ATEX certification of the appropriate category (Cat. 1, 2 or 3 depending on the zone) and visible Ex marking | Is there an inventory of all equipment in ATEX zones with its certification category and certificate number? Is the Ex marking visible on all equipment? | Inventory of ATEX equipment with category and certificate number + photographs of the Ex marking on equipment + verification that the category is appropriate for the zone | High | For Zone 2: equipment up to Category 3. For Zone 1: minimum Category 2. For Zone 0: Category 1. Include: light fittings, electrical panels, power tools, vehicles and mobile phones |  | Not applicable
ES-ACT-045 | Warehouse - Burgos | Warehouse | ATEX zones | RD 681/2003 Art. 11 + RD 485/1997 | Entrances to ATEX zones must be marked with the standardised explosive atmosphere pictogram (EX triangle) in accordance with Directive 1999/92/CE | Are the entrances to classified ATEX zones marked with the standardised EX pictogram (yellow triangle with a flame and the letters EX in black)? Is the signage in good condition and visible? | Photographs of ATEX signage at all entrances to classified zones + inspection of the condition of the signs | Medium | Place at all entrances to classified zones, regardless of the level of use. Check condition and visibility monthly. Update if the zone boundaries change |  | Not applicable
ES-ACT-052 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Vehicles | RD 1215/1997 Art. 5.2 | Driving self-propelled forklifts and pallet trucks is reserved exclusively for workers with certified specific training in the safe operation of each type of equipment | Do all drivers of self-propelled forklifts and pallet trucks hold certified specific training for each type of equipment they drive? Is there internal authorisation by vehicle type and driver? | Driving training certificates by type of equipment and worker + list of authorised drivers by type of equipment + internal authorisation procedure | High | Internal authorisation is an express designation by the employer, separate from the operator licence/card or training certificate. Check that the training is specific to the type of equipment (counterbalance ≠ reach truck ≠ pallet truck) |  | Partially compliant | - Risk assessment taking into account the requirements of the royal decree, Annexes 1 and 2, for forklifts and pallet trucks. Also taking into account: Traffic routes in Annex 1-A point 5 of RD 486/1997 - CE marking of this equipment and adaptations to comply with RD 1215 where necessary. - Instruction manuals for this equipment. - Maintenance and inspection plan for the equipment. - Records of that maintenance and those inspections - Training and information prepared to be given to the operators of this equipment. - Record of this training/information. - Training for drivers of self-propelled equipment - Record of this training The work area, the yard, is badly deteriorated with many potholes. One person twisted their ankle when getting off the forklift and stepping onto uneven ground. Pre-shift checklists are completed for the forklifts, but they are not taken very seriously. They seem to be regarded as a waste of time.
ES-ACT-053 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Vehicles | RD 1215/1997 Art. 4 | Forklifts and pallet trucks must undergo a daily pre-use check using a checklist, and documented periodic preventive maintenance | Do drivers carry out a pre-use inspection using a checklist before each shift? Is defective equipment taken out of service until repaired? | Pre-use checklists completed per shift + records of defects detected and repairs + procedure for taking equipment out of service | High | The checklist must cover: brakes, steering, lights, horn, forks, tyre condition, battery/fuel level and operation of the seat and seat belt |  | Partially compliant
ES-ACT-054 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Vehicles | RD 486/1997 Annex 1-A point 5 | Traffic routes for industrial vehicles must be appropriately sized, marked with floor markings and separated from pedestrian routes either physically or by signage | Are forklift traffic routes clearly marked on the floor? Is there physical or marked separation between vehicle and pedestrian routes? Are pedestrian walkways wide enough? | Warehouse traffic plan with differentiated vehicle and pedestrian routes + photographs of floor markings + vehicle–pedestrian collision risk assessment | High | Minimum forklift route width: vehicle width + 0.40 m on each side (two-way traffic: twice the width + 1 m). Physical separation (barriers, walls) is always preferable to signage |  | Partially compliant
ES-ACT-055 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Vehicles | RD 486/1997 Annex 1-A point 5 | Crossings between vehicle routes and pedestrian areas must be marked with pedestrian crossings, convex mirrors at blind corners and speed limit signs | Are crossings between forklift routes and pedestrian areas marked with floor-painted pedestrian crossings, convex mirrors at blind corners and maximum speed signs? | Photographs of intersections with signage + inventory of convex mirrors and speed signs + assessment of blind spots in the warehouse | High | Blind spots are the main cause of collisions in warehouses. Install convex mirrors at all crossings and blind corners. In high-traffic warehouses, consider traffic lights or automatic barriers |  | Partially compliant
ES-ACT-056 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Vehicles | RD 485/1997 | Internal warehouse traffic signage (speed limits, directions of travel, right of way, pedestrian crossing areas) must comply with RD 485/1997 and be kept in good condition | Does the internal traffic signage comply with RD 485/1997 (standardised signs)? Is it clearly visible and in good condition? Are the signs updated when the layout or routes change? | Inventory of internal traffic signage + photographs of current condition + record of signage updates | Medium | Use standardised signage in accordance with RD 485/1997. The recommended maximum speed in warehouses is 10 km/h in general and 5 km/h in areas with a high pedestrian presence |  | Partially compliant
ES-ACT-057 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Fire risk | RD 486/1997 Annex 1-A points 10-11 | Evacuation routes and exits must be marked with photoluminescent signage, kept free of obstructions and lit by permanent emergency lighting | Are evacuation routes marked with photoluminescent signage in good condition? Do emergency doors open outwards without a key and are they free of stored goods? Does the emergency lighting work correctly? | Evacuation plan + monthly inspection of routes and signage + emergency lighting test records | High | Emergency exits must never be blocked with goods. Check monthly that doors open correctly from the inside. Emergency lighting must be tested monthly (30 sec) and annually (full duration) | The OCA inspection of the PCI (fire protection) installation has been passed with a favourable result. | Compliant
ES-ACT-058 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Fire risk | RD 513/2017 (RIPCI) | Fire protection installations (extinguishers, BIEs (fire hose reels), sprinklers, detection) must be installed and maintained by authorised companies, with current maintenance contracts and up-to-date certificates | Is the maintenance of the PCI (fire protection) installations (extinguishers, BIEs, detection, sprinklers) carried out by a maintenance company authorised by the CCAA (regional government)? Are the maintenance certificates for the last 5 years available? | Current maintenance contract with an authorised company + PCI maintenance certificates for the last 5 years + proof of the maintenance company's authorisation | High | Extinguishers: six-monthly inspection (visual) + annual (technical) + pressure re-test every 5 years. BIEs: quarterly (visual) + annual (technical). Sprinklers: quarterly + annual. Detection: quarterly + annual |  | Compliant
ES-ACT-059 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Fire risk | RD 513/2017 (RIPCI) | All fire protection equipment and components must bear CE marking and have been installed by an authorised company, with a design or technical documentation for the installation | Does all PCI equipment (extinguishers, detectors, BIEs, sprinklers) have CE marking? Is there a design or technical documentation for the PCI installation signed by a competent technician? | Technical data sheets for PCI equipment with CE marking + design or technical documentation for the installation + installer's certificate | High | Keep the PCI installation design permanently. When replacing equipment, check that the new items have CE marking. The installer must be authorised in the CCAA where the installation is located |  | Compliant
ES-ACT-060 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Fire risk | RD 2267/2004 | The industrial establishment must be characterised by its intrinsic risk level and undergo OCA inspections at the frequency set by that risk level (low: 5 years, medium: 3 years, high: 2 years) | Has the establishment's intrinsic risk level been calculated? Are OCA inspections carried out at the correct frequency? Are the reports of all inspections carried out kept? | Calculation of the intrinsic risk level (INSST calculator) + OCA inspection reports since the first one + corrective action plan from the last inspection | High | Use the INSST/INSHT intrinsic risk calculator. The risk level determines the frequency of OCA inspections. Deficiencies detected must be corrected within the period stated in the report |  | Compliant
ES-ACT-061 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Fire risk | RD 2267/2004 | Deficiencies detected in OCA fire protection inspections must be corrected within the period set in the report and notified to the competent body if they are serious deficiencies | Is the deficiency report from the last OCA inspection available? Have the corrective actions been carried out within the stated deadlines? Has the rectification been notified to the competent body where required? | Report of the last OCA inspection + record of corrective actions with completion dates + notification of rectification where applicable | High | Serious deficiencies may lead to the suspension of the activity by the competent body. Always prioritise active safety deficiencies (detection, extinguishing) over passive ones (fire resistance) |  | Compliant
ES-ACT-062 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Fire risk | RD 2267/2004 | If a fire with significant consequences occurs, the holder must notify the competent body of the CCAA within a maximum of 15 days | Is there a procedure for notifying fires with significant consequences to the competent body of the CCAA within 15 days? Is there a record of fires that have occurred? | Fire notification procedure + records of fires that have occurred + notifications made to the CCAA where applicable | Medium | Even if there have been no fires, have the procedure documented. The notification must include: a description of the fire, harm to people and damage to property, and the measures taken |  | Compliant
ES-ACT-063 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Fire risk | RD 393/2007 | If the establishment's weighted and corrected fire load is ≥3,200 Mcal/m² (high intrinsic risk, level 8), it is mandatory to draw up a Self-Protection Plan and register it with the CCAA | Has the establishment's fire load been calculated and has it been determined whether it exceeds the threshold requiring a Self-Protection Plan? If applicable, has the plan been drawn up, implemented and entered in the CCAA register? | Fire load calculation + Self-Protection Plan with all the chapters of Annex II of RD 393/2007 + proof of registration with the CCAA + drill records | High | Use the INSST intrinsic risk calculator. If the level is below the threshold, the PA (self-protection plan) is not mandatory, although the Emergency Plan under Ley 31/1995 is. Document the calculation in any case |  | Compliant
ES-ACT-064 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Fire risk | RD 486/1997 Annex 1-A point 11 + RD 513/2017 | Firefighting equipment must be accessible, marked with standardised signage, free of obstructions that would prevent its use and in locations known to all workers | Are extinguishers and BIEs accessible without obstruction, signposted and in positions known to workers? Have workers received training in their use? | Photographs of the location and signage of PCI equipment + records of worker training in the use of extinguishers + extinguisher use drill | High | Signage for PCI equipment must be photoluminescent. The access area to the extinguisher must be kept free of goods. Training in the use of extinguishers must include practice with real fire or a simulator |  | Compliant
ES-ACT-065 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Contractor management | RD 171/2004 Art. 7 | The employer who owns the workplace must inform concurrent companies in writing of the site's risks and emergency measures before work begins, especially where the risks are serious or very serious | Is each contractor given written information, before starting work, on the site's risks and the applicable emergency measures? Is a signed acknowledgement of receipt obtained? | Site risk information documents delivered to each contractor + signed acknowledgement of receipt + procedure for delivering CAE (coordination of business activities) information | Medium | The information must be delivered before the first day of work and updated if the site's risks change. Where the risks are serious or very serious, it must always be in writing |  | Partially compliant | - Written record of a work permit covering both the risks inherent in the work itself and the particular risks that the work environment may present at that time. - Leave a record, in the permit or elsewhere, of the presence of a recurso preventivo (on-site prevention supervisor) when deemed necessary. They have the CAE (coordination of business activities) platform; the other points need to be worked on
ES-ACT-066 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Contractor management | RD 171/2004 Art. 10 | Companies that contract out activities forming part of their own business at their site must monitor the PRL (occupational risk prevention) compliance of their contractors and subcontractors through a CAE platform or equivalent system | Is there an operational CAE platform or equivalent system for managing contractors' PRL documentation? Is each contractor's documentation verified before access to the site is authorised? | Operational CAE platform + PRL documents verified per contractor (risk assessment, training, health surveillance, insurance) + evidence of verification prior to access | Medium | The CAE platform must include as a minimum: risk assessment of the contracted activity, worker training, health surveillance and proof of insurance. Update when documents expire |  | Partially compliant
ES-ACT-067 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Contractor management | RD 171/2004 Art. 4 | Employers whose workers operate at third-party premises (maintenance, cleaning) must ensure safety at those sites and coordinate with the site owner | When our own workers work at client or third-party premises, are they given information on the specific risks of those premises? Is there coordination with the site owner before work starts? | Records of information provided to workers before working at third-party premises + proof of coordination with the site owner | Medium | The employer sending workers to third-party premises must: request risk information from the site owner, pass it on to its workers and establish coordination before work begins |  | Partially compliant
ES-ACT-068 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Contractor management | RD 171/2004 Art. 13 + Ley 31/1995 Art. 32 bis | Where there are activities involving special risk (ATEX, work at height, electrical work), a recurso preventivo (on-site prevention supervisor) with at least basic-level training must be designated and remain present throughout the activity | Is a recurso preventivo (on-site prevention supervisor) with basic-level PRL training designated for all special-risk activities carried out by contractors on site? Is their presence during the work recorded? | Written designation of the recurso preventivo (on-site prevention supervisor) per activity + proof of training (minimum basic level) + record of their presence on the work permit or equivalent document | Medium | The recurso preventivo (on-site prevention supervisor) must have, as a minimum, basic-level PRL training (50 hours). They may be our own worker or the contractor's. They must remain on site throughout the risk activity |  | Partially compliant
ES-ACT-069 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Contractor management | RD 171/2004 + INSST technical guide | Special-risk work carried out by contractors must be controlled through written work permits that set out the risks of the work and of the environment at that time | Is there a work permit system for contractors' special-risk work (ATEX, work at height, electrical work, confined spaces)? Do the permits record the specific risks of the environment at the time of the work? | Work permit template + records of permits issued + procedure for managing work permits for contractors | Medium | The work permit must set out: the risks inherent in the work and the risks of the environment at that specific time (not only the site's usual risks). Include the signature of the recurso preventivo (on-site prevention supervisor) where mandatory |  | Partially compliant
ES-ACT-070 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Loading and Unloading | RD 487/1997 + INSHT technical guide | Loading/unloading operations involving MMC (manual handling of loads) over 3 kg must be ergonomically assessed, with mechanical aids provided when loads exceed the recommended limits | Have packing and unpacking tasks been ergonomically assessed? Are mechanical handling aids (trolleys, lifts, lifting tables) available for loads exceeding the recommended limits? | Ergonomic assessment of packing and unpacking tasks + inventory of available mechanical aids + MMC (manual handling of loads) training records for this job | High | Loading/unloading operations frequently combine: repetitive lifting, awkward postures and handling in unfavourable conditions. Also assess the frequency and duration of the tasks |  | Non-compliant | - Risk assessment taking into account the requirements of this royal decree. - Include in the preventive activity action plan the opportunities arising from this assessment Loading and unloading can be done with the overhead crane or a forklift, depending on the load. It can be a complicated task with many variables, especially when the load is not properly stowed.
ES-ACT-071 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Loading and Unloading | RD 487/1997 Art. 4 | Workers who carry out packing and unpacking operations must receive specific training in correct handling techniques and in the use of the mechanical handling aids available | Have packing and unpacking workers received training in correct MMC techniques and in the use of the available mechanical aids? Are there signed records of this training? | Records of training in MMC and use of mechanical aids signed by the workers + job-specific training programme | High | Training must be practical and specific to the actual tasks of the job. Include: lifting techniques, correct use of trolleys and lifts, and how to ask for help when the load exceeds the limits |  | Non-compliant
ES-ACT-072 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Loading and Unloading | RD 486/1997 Annex III + Annex IV | Loading and unloading areas must have adequate lighting (minimum 200 lux for warehouse work, 500 lux for more precise tasks) and adequate environmental conditions | Have lighting levels been measured in the packing and unpacking areas? Are the minimums of Annex IV of RD 486/1997 met? Are the environmental conditions (temperature, ventilation) suitable for the work? | Lighting measurement report for packing/unpacking areas + measurements of environmental conditions + improvement plan if there are deficiencies | Medium | Packing tasks involving labelling or quality inspection may require 500 lux. Also check that the temperature is adequate: work in these areas may be more sedentary and workers may feel colder |  | Non-compliant
ES-ACT-073 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Loading and Unloading | RD 1215/1997 Annex I | Equipment used for packing (strapping machines, winding machines, stretch-film wrappers) must have CE marking, safety guards on moving parts and documented preventive maintenance | Does the packing equipment (strapping machines, winding machines, wrappers) have CE marking and a declaration of conformity? Is it fitted with guards on all hazardous moving parts? Is there a preventive maintenance plan for each item of equipment? | CE marking + declarations of conformity for packing equipment + inventory of guards installed + preventive maintenance plan per item of equipment | High | The winding machines have their instruction manual available via QR code. Steel strapping machines and wrappers have parts that can cause cuts and entrapment — check that the guards are fitted and in good condition |  | Non-compliant
ES-ACT-074 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Chemical agents and hazardous waste | RD 374/2001 + RD 363/1995 + CLP (CE 1272/2008) | Complete inventory of hazardous substances and mixtures, with up-to-date safety data sheets (SDS) accessible at the points of use | Is there an up-to-date inventory of all hazardous substances at the plant, with SDS in Spanish (version ≤5 years old) accessible at each point of use? | Inventory of hazardous substances + up-to-date SDS per substance + evidence of accessibility at workstations (physical folders or digital system) | High | SDS must be in Spanish and be the supplier's most recent version; check that they are accessible to workers at the point of use, not only in the office |  | Not applicable
ES-ACT-075 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Chemical agents and hazardous waste | RD 374/2001 Art. 3-4 + INSST documentation on VLA (occupational exposure limit values) | Quantitative assessment of workers' exposure to chemical agents by means of workplace air measurements compared against the INSST VLA | Have exposure measurements been taken for the main chemical contaminants by workstation? Have the results been compared with the INSST VLA-ED and VLA-EC (8-hour and short-term exposure limits)? | Industrial hygiene measurement reports by agent + comparison with the INSST VLA + action plan if the action values are exceeded | High | Measurements must be taken by an accredited industrial hygienist; if the VLA are exceeded, a preventive action plan is mandatory, giving priority to collective protection |  | Not applicable
ES-ACT-076 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Chemical agents and hazardous waste | RD 665/1997 + RD 1154/2020 (crystalline silica) + Directive 2004/37/CE | Identification and control of carcinogenic or mutagenic agents present at the plant, with individual exposure records kept for 40 years | Have all carcinogenic or mutagenic agents at the plant been identified (welding fumes, silica, hexavalent chromium, benzene)? Do exposed workers have individual exposure records? | Inventory of carcinogenic agents + individual exposure records per worker + documented substitution or reduction measures + notification to the health authority where applicable | High | Records of exposure to carcinogens must be kept for 40 years; include welding fumes (hexavalent chromium and nickel) and crystalline silica in stone or glass machining operations |  | Not applicable
ES-ACT-077 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Chemical agents and hazardous waste | RD 374/2001 + RD 379/2001 (storage of chemical products) + NTP 725 INSST | Safe storage of hazardous chemical products: compatibilities, ventilation, retention bunds, CLP labelling and signage | Does the chemical store have adequate ventilation, retention bunds, segregation of incompatible products and CLP labelling on all containers? | Inspection of the chemical store + layout plan showing compatibilities + ventilation certificate + emergency information sheets in the store | High | Verify that containers are identified with CLP labelling and that the quantities stored do not exceed the regulatory limits of RD 379/2001 for the categories present |  | Not applicable
ES-ACT-078 | Warehouse - Burgos | Warehouse | Chemical agents and hazardous waste | Ley 7/2022 on waste and contaminated soils + RD 553/2020 | Management, identification, segregation and documentation of hazardous industrial waste: register, authorised waste manager and maximum storage time | Is hazardous waste identified, labelled and segregated at the point of generation? Is there an up-to-date register and an authorised waste manager with a valid contract? | Up-to-date hazardous waste register + waste manager acceptance forms + contracts with authorised waste managers + compliant labelling on all drums and containers | High | A mixed manufacturing plant may generate multiple types of hazardous waste (used oils, solvents, contaminated rags, fluorescent tubes); the maximum storage time at the producer's premises is 6 months |  | Not applicable

## Leyenda
Leyenda de colores por Actividad Clave
Licencias de apertura y actividad | Licencia de Actividad o autorización equivalente (Declaración Responsable/Comunicación Previa) expedida por el Ayuntamiento de Meco; Autorización Ambiental Integrada (AAI) o Única (AAU) de la CM si la actividad supera los umbrales IED/Ley 5/2010; registros sectoriales obligatorios según el tipo de mercancía almacenada (RGSEAA si alimentos, etc.).
Instalaciones técnicas (certificaciones y boletines) | Boletín REBT (certificado de instalación eléctrica en baja tensión, RD 842/2002) registrado ante la CM + inspecciones periódicas OCA (cada 5 años >100 kW / cada 3 años en zonas ATEX). Certificado de instalación de gas registrado ante la CM + mantenimiento periódico por empresa habilitada (RITUG, RD 919/2006). Equipos a presión con libro de registro e inspecciones OCA según categoría REP (RD 2060/2008). Instalaciones térmicas (RITE, RD 1027/2007) con libro de mantenimiento. Evaluación del riesgo de Legionela y programa de control (RD 865/2003 + RD 487/2022).
Carga en altura | Almacenamiento y operaciones de carga a nivel elevado
Puerta de carga | Puertas de carga automáticas y muelles de carga/descarga
Manipulación de cargas | Manipulación manual y mecánica de cargas (MMC)
Atrapamiento | Riesgo de atrapamiento por partes móviles de maquinaria
Caída de cargas/objetos | Caída de materiales almacenados u objetos en altura
Zonas ATEX | Atmósferas explosivas (estaciones de carga baterías Pb, etc.)
Trabajo en altura | Trabajos realizados por encima de 2 metros (andamios, PEMP, escaleras)
Vehículos | Carretillas elevadoras, transpaletas y tráfico interno de vehículos
Riesgo de incendio | Prevención, detección y extinción de incendios en el establecimiento
Gestión de contratistas | Coordinación de actividades empresariales (CAE) con contratistas
Embalaje y desembalaje | Operaciones de embalaje, desembalaje, flejado y envolvido
Niveles de criticidad
Alta | Obligación legal directa con sanción inmediata; riesgo grave para personas
Media | Obligación legal importante; riesgo significativo con margen de corrección
Baja | Buena práctica o requisito menor; bajo riesgo inmediato

## Leyenda (EN)
Colour legend by Key activity
Opening and activity licences | Activity Licence or equivalent authorisation (Responsible Declaration/Prior Notification) issued by Meco Town Council; Integrated Environmental Authorisation (AAI) or Single Environmental Authorisation (AAU) from the CM if the activity exceeds the IED/Ley 5/2010 thresholds; mandatory sector registrations according to the type of goods stored (RGSEAA if food, etc.).
Technical installations (certifications and installation certificates (boletines)) | REBT (Low Voltage Electrotechnical Regulation) electrical installation certificate (low-voltage electrical installation certificate, RD 842/2002) registered with the CM + periodic OCA (authorised inspection body) inspections (every 5 years >100 kW / every 3 years in ATEX zones). Gas installation certificate registered with the CM + periodic maintenance by an authorised company (RITUG, RD 919/2006). Pressure equipment with logbook and OCA inspections according to REP category (RD 2060/2008). Thermal installations (RITE, RD 1027/2007) with maintenance logbook. Legionella risk assessment and control programme (RD 865/2003 + RD 487/2022).
Loads at height | Storage and load-handling operations at height
Loading gate | Automatic loading gates and loading/unloading docks
Load handling | Manual and mechanical handling of loads (MMC)
Entrapment | Risk of entrapment by moving machinery parts
Falling loads/objects | Falling stored materials or objects from height
ATEX zones | Explosive atmospheres (ATEX) (lead-acid battery charging stations, etc.)
Work at height | Work carried out above 2 metres (scaffolding, MEWPs (PEMP), ladders)
Vehicles | Forklifts, pallet trucks and internal vehicle traffic
Fire risk | Fire prevention, detection and extinguishing at the establishment
Contractor management | Coordination of business activities (CAE) with contractors
Packing and unpacking | Packing, unpacking, strapping and wrapping operations
Criticality levels
High | Direct legal obligation with immediate penalty; serious risk to people
Medium | Significant legal obligation; significant risk with scope for correction
Low | Good practice or minor requirement; low immediate risk