## ES – Vitoria - Factory
ID | Instalación | Tipo de instalación | Actividad clave | Norma / Referencia | Requisito Legal | Pregunta de evaluación | Evidencia Requerida | Nivel de Criticidad | Notas | Documentos o certificaciones necesarias | Comentarios Amara Team (Natalia) | Estado de cumplimiento legal | Comentarios | Missing document
ES-VIT-01 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Licencias de apertura y actividad | Ley 3/1998 de Protección del Medio Ambiente del País Vasco + Decreto 165/1999 + Ley 21/2013 de evaluación ambiental + ordenanza municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz | La planta industrial de Vitoria-Gasteiz debe contar con la Licencia de Actividad Clasificada (o con la Autorización Ambiental Integrada si la actividad supera los umbrales del Anexo I de la Ley 3/1998) expedida por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y/o el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, vigente y coherente con la actividad industrial actual. | ¿La planta de Vitoria-Gasteiz dispone de Licencia de Actividad Clasificada o AAI vigente, expedida por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz o el Departamento de Medio Ambiente del GV? ¿Cubre la actividad, la superficie y los procesos actuales? | Licencia de Actividad Clasificada o AAI vigente + certificado de compatibilidad urbanística del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz + recibo del I.A.E. | Alta | La Ley 3/1998 PV clasifica las actividades industriales. Las plantas de mayor envergadura requieren AAI del Departamento de Medio Ambiente del GV; las menores, Licencia de Actividad Clasificada del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El PGOU de Vitoria-Gasteiz tiene zonificación industrial que debe verificarse. Cualquier ampliación o cambio de proceso puede requerir modificación de la licencia. | Licencia / AAI vigente + certificado compatibilidad urbanística Vitoria-Gasteiz | Desconozco si la tienen. | cumple
ES-VIT-02 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Licencias de apertura y actividad | Ley 3/1998 PV + RD Legislativo 1/2016 (IPPC consolidado) + Ley 21/2013 de evaluación ambiental + Ley 1/2005 de prevención y corrección de la contaminación del suelo del País Vasco | Dado el carácter industrial de la planta, debe evaluarse si la actividad supera los umbrales del Anexo I de la Directiva IED o del Anexo I de la Ley 3/1998 PV que obligan a contar con AAI del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. La AAI incluye condicionados de emisiones, efluentes, residuos y ruido que deben cumplirse y monitorearse. | ¿Se ha evaluado formalmente si la actividad de la planta supera los umbrales IED o de la Ley 3/1998 PV? ¿Existe AAI del Departamento de Medio Ambiente del GV? ¿Se cumplen todos los condicionados de la AAI? | Evaluación documentada de aplicabilidad IED/Ley 3/1998 PV + AAI del Departamento de Medio Ambiente del GV si aplica + informes de seguimiento de condicionados + registros de emisiones, vertidos y residuos según condicionados | Alta | La AAI en Euskadi la otorga el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del GV. Las plantas en Álava deben verificar también la Ley 1/2005 PV de protección del suelo (informe de situación del suelo en actividades con sustancias peligrosas). El incumplimiento de condicionados puede derivar en sanciones graves y clausura. | Evaluación aplicabilidad IED/Ley 3/1998 + AAI GV + seguimiento condicionados |  | No se aplica | La actividad del centro es calderería y mecanizado de productos metálicos (36 trabajadores), sin que en la documentación aportada (Informe dss+, acta y observaciones de OSALAN) se identifique que supere los umbrales del Anexo I de la Directiva IED o de la Ley 3/1998 PV que obligarían a Autorización Ambiental Integrada, por lo que el requisito podría no resultar de aplicación. No obstante, no se aporta evaluación documentada de aplicabilidad IED/Ley 3/1998 PV ni la AAI; conviene confirmarlo.
ES-VIT-03 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Licencias de apertura y actividad | Ley 22/2011 de residuos + Decreto 259/1998 del Gobierno Vasco sobre residuos peligrosos + normativa vasca de residuos industriales | La planta industrial de Vitoria-Gasteiz debe estar inscrita en el Registro de Productores de Residuos Peligrosos del Gobierno Vasco y contar con contratos vigentes con gestores de residuos peligrosos autorizados por el GV. Los manifiestos de residuos peligrosos deben conservarse 5 años. La memoria anual de residuos peligrosos debe presentarse antes del 1 de marzo. | ¿La planta está inscrita en el Registro de Productores de Residuos Peligrosos del GV? ¿Los contratos con gestores de residuos peligrosos son con gestores autorizados por el GV en Euskadi? ¿Los manifiestos de residuos peligrosos del último año están completos y conservados? | Inscripción en el Registro de Productores de Residuos Peligrosos del GV + contratos con gestores autorizados en Euskadi + manifiestos de residuos peligrosos del último año + memoria anual de residuos presentada antes del 1 de marzo | Alta | El registro de productores de residuos peligrosos en Euskadi lo gestiona el Departamento de Medio Ambiente del GV. Los gestores de residuos deben estar autorizados por el GV para operar en Euskadi. Los manifiestos deben conservarse 5 años. Especialmente relevante para aceites usados, disolventes, pinturas y residuos de procesos industriales. | Registro productores residuos peligrosos GV + contratos gestores autorizados Euskadi + manifiestos residuos peligrosos |  | No se aplica | El centro genera residuos peligrosos propios de calderería/mecanizado (taladrinas, aceites, trapos contaminados, gases). El Informe dss+ no acredita la inscripción en el Registro de Productores de Residuos Peligrosos del GV, contratos con gestor autorizado, manifiestos ni memoria anual; únicamente la certificación ISO 14001 sugiere cierto avance en aspectos medioambientales. No se aporta la documentación reglamentaria de gestión de residuos peligrosos exigida.
ES-VIT-04 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Instalaciones técnicas (certificaciones y boletines) | RD 842/2002 — Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) + ITC-BT correspondientes + Decreto 258/1996 del Gobierno Vasco sobre instalaciones eléctricas | La instalación eléctrica de baja tensión (y alta tensión si aplica — centro de transformación, subestación) de la planta de Vitoria-Gasteiz debe contar con el Boletín de Instalación Eléctrica BT y, si procede, la autorización de puesta en marcha AT, ambos registrados ante el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco — Delegación Territorial de Álava. | ¿La planta dispone del Boletín REBT BT registrado ante la Delegación Territorial de Industria de Álava (GV)? ¿Si existe instalación AT (centro de transformación), cuenta con autorización de puesta en marcha registrada ante la Delegación de Álava? ¿Las modificaciones posteriores disponen de boletines complementarios? | Boletín REBT BT registrado ante Delegación Territorial de Industria de Álava (GV) + autorización puesta en marcha AT si aplica + número de expediente + boletines complementarios de modificaciones | Alta | En Euskadi, el órgano competente es el Departamento de Industria del GV, Delegación de Álava. El instalador debe estar autorizado por el GV. La distribuidora en Vitoria-Gasteiz es Iberdrola. Las plantas industriales frecuentemente tienen centros de transformación (AT) que requieren autorización adicional ante la Delegación de Álava. Sin boletín/autorización registrado, Iberdrola puede denegar el suministro. | - Proyecto. En este caso es una instalación de más de 100kw) - Certificado de Instalación - Inspecciones iniciales - Inspecciones periódicas, cada 5 años, - Certificados de inspecciones emitidos por el Organismo de Control. - Alta de la instalación de puesta a tierra. - Comprobación, al menos anualmente, de la instalación de puesta a tierra. | Dispongo de la revisión anual de tierras. El resto de documentación no la tengo. | Parcial | La inspección por OCA de la instalación eléctrica de baja tensión detectó deficiencias graves a resolver en 6 meses (Deficiencia Nº19 del Informe dss+, prioridad ALTA, fecha reciente) y, además, no se ha realizado la revisión anual de la toma de tierra (Deficiencia Nº21, prioridad ALTA), ambas conforme al RD 842/2002. No se acredita un Boletín/Certificado de Instalación Eléctrica BT en regla registrado ante la Delegación de Industria de Álava. | 1) Boletín/Certificado de Instalación Eléctrica BT registrado ante la Delegación de Industria de Álava; 2) Acta de subsanación de las deficiencias graves OCA de BT; 3) Acta de revisión anual de la toma de tierra; 4) Autorización de puesta en marcha AT (si aplica).
ES-VIT-05 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Instalaciones técnicas (certificaciones y boletines) | RD 842/2002 REBT ITC-BT-05 + RD 337/2014 (AT) + Decreto 258/1996 GV + RD 614/2001 (trabajos en tensión) | Las instalaciones eléctricas de la planta de Vitoria con potencia instalada superior a 100 kW deben someterse a inspecciones periódicas por OCA inscrita en el Registro de Organismos de Control del Gobierno Vasco. En entorno industrial los plazos son más exigentes (2 años para locales con características especiales, 3 años en ATEX). Las deficiencias muy graves se comunican a la Delegación Territorial de Industria de Álava. | ¿La instalación eléctrica de la planta tiene inspecciones OCA al día por OCA inscrita en el Registro del GV? ¿Los plazos son los correctos para el entorno industrial (locales con características especiales)? ¿Las deficiencias han sido subsanadas y comunicadas a la Delegación de Industria de Álava? | Actas de inspección por OCA inscrita en GV + calificación de deficiencias + registro de subsanaciones con fechas + comunicaciones a la Delegación Territorial de Industria de Álava para deficiencias muy graves | Alta | En entornos industriales en Euskadi, los plazos de inspección OCA son más cortos: 2 años para locales con características especiales (polvo conductor, corrosivos, humedad >75%, temperatura >40°C); 3 años para zonas ATEX. La OCA debe estar inscrita en el Registro del GV. Las deficiencias muy graves se comunican a la Delegación de Álava y pueden implicar la suspensión del suministro por Iberdrola. |  |  | No se aplica | La inspección OCA de baja tensión ha detectado deficiencias graves pendientes de subsanar en plazo de 6 meses (Deficiencia Nº19, prioridad ALTA), sin que conste su resolución ni la solicitud de nueva inspección. Por tanto, las inspecciones periódicas reglamentarias no están al día con resultado conforme.
ES-VIT-06 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Instalaciones técnicas (certificaciones y boletines) | RD 919/2006 — RITUG + ITC-ICG correspondientes + RD 1523/1999 (GLP) + normativa del Gobierno Vasco sobre instalaciones de gas | Si la planta de Vitoria-Gasteiz dispone de instalación de gas natural o GLP (hornos, calefacción de naves, tratamientos térmicos, carretillas de combustión u otros usos industriales), la instalación debe contar con Certificado de Instalación de Gas con proyecto técnico firmado por ingeniero (instalaciones industriales), registrado ante la Delegación Territorial de Industria de Álava del Gobierno Vasco, con revisiones periódicas por empresa mantenedora habilitada en Euskadi. | ¿La planta dispone de instalación de gas natural o GLP? ¿Existe Certificado de Instalación de Gas con proyecto técnico para instalaciones industriales, registrado ante la Delegación de Industria de Álava (GV)? ¿Las revisiones periódicas las realiza empresa mantenedora habilitada ante el GV? | Certificado de Instalación de Gas con proyecto técnico (instalaciones industriales) registrado ante la Delegación Territorial de Industria de Álava (GV) + contrato de mantenimiento con empresa habilitada ante el GV + actas de revisiones periódicas | Alta | En Euskadi, el Certificado de instalación de gas se registra ante la Delegación Territorial de Industria de Álava del GV. Las instalaciones industriales (hornos, calderas >70 kW, sistemas de proceso) requieren proyecto técnico firmado por ingeniero además del certificado del instalador habilitado. El gas natural en Vitoria-Gasteiz es suministrado por Nortegas Energía. Las instalaciones de GLP para carretillas requieren gestión ATEX adicional. |  |  | No se aplica | Existen botellones de gases comprimidos en distintos puntos de la nave que no se encuentran debidamente almacenados ni sujetos (Deficiencia Nº12 del Informe dss+, MIE-APQ-10; observaciones OSALAN), lo que evidencia presencia de instalación de gas/recipientes de gas sin control reglamentario acreditado. No se aporta certificado de instalación de gas, proyecto técnico ni actas de revisión por empresa mantenedora habilitada.
ES-VIT-07 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Instalaciones técnicas (certificaciones y boletines) | RD 2060/2008 — Reglamento de Equipos a Presión (REP) + instrucciones técnicas complementarias ITC-EP + normativa del Gobierno Vasco sobre equipos a presión | Los recipientes a presión de la planta industrial de Vitoria (compresores, depósitos pulmón, calderas de vapor, autoclaves, intercambiadores, recipientes de proceso) que superen los umbrales del REP deben inspeccionarse periódicamente por OCA inscrita en el Registro del Gobierno Vasco, con libro de registro actualizado y resultados comunicados a la Delegación Territorial de Industria de Álava. En plantas industriales el número de equipos a presión puede ser elevado. | ¿Existe un inventario completo de todos los equipos a presión de la planta de Vitoria sujetos al REP? ¿Cada equipo tiene su libro de registro con inspecciones periódicas por OCA inscrita en el Registro del GV? ¿Están comunicados los resultados a la Delegación de Industria de Álava? | Inventario completo de equipos a presión con clasificación REP (categorías I–IV) + libros de registro por equipo con actas de inspección por OCA inscrita en GV + declaraciones CE de conformidad + comunicaciones a la Delegación de Industria de Álava | Alta | En Euskadi, las inspecciones de equipos a presión deben realizarse por OCA inscrita en el Registro del GV. Los resultados se comunican a la Delegación Territorial de Industria de Álava. Una planta industrial puede tener docenas de equipos a presión — mantener el inventario actualizado con fechas de próxima inspección es crítico. Un equipo sin inspección en plazo debe retirarse del servicio inmediatamente. | Para los depósitos a presión (nitrógeno líquido): - Certificado de dirección técnica - Certificado de instalación - Certificados de inspecciones periódicas - Certificados de reparaciones si ha lugar. - Certificados de modificaciones, también si ha lugar. Para los botellones de gases: Almacenamiento productos grupo I: - Prohibida su ubicación en pasillos, túneles, bajo escaleras exteriores, en vías de escape especialmente señalizadas, etc. - Se debe indicar en la zona los tipos de gases almacenados - Entre las botellas de los inflamables y las del resto de los gases debe existir una distancia de 6 m, como mínimo, o bien estar separadas por un muro de RF-30 de 2 m de altura mínima que sobrepase en proyección horizontal y vertical 0,5 m a las botellas almacenadas. - Almacenes en área cerrada: estarán dotados de muros de RF-180, como mínimo. - Disponer de agente extintor compatible con los gases almacenados con un mínimo de 2 extintores, cada uno con una eficacia mínima de 89B (según UNE 23110). |  | Parcial | La Evaluación de Riesgos Laborales identifica un compresor sujeto a inspecciones obligatorias por OCA 'según los parámetros de presión y volumen', con mantenimiento del fabricante y registro escrito, y control periódico de válvula de seguridad, manómetros y purgadores. Esto evidencia control reglamentario del equipo a presión existente; no obstante, no se aporta el inventario completo de equipos a presión con clasificación REP, libros de registro por equipo ni actas de inspección OCA. | 1) Inventario completo de equipos a presión con clasificación REP (categorías I–IV); 2) Libros de registro por equipo con actas de inspección OCA; 3) Declaraciones CE de conformidad; 4) Comunicaciones a la Delegación de Industria de Álava.
ES-VIT-08 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Instalaciones técnicas (certificaciones y boletines) | RD 1027/2007 — RITE + normativa del Gobierno Vasco de eficiencia energética + RD 235/2013 (certificación energética) | Las instalaciones térmicas de la planta de Vitoria-Gasteiz (climatización, calefacción de naves, ventilación industrial) deben disponer del certificado de instalación RITE y libro de mantenimiento actualizado, con mantenimiento periódico por empresa mantenedora inscrita en el Registro del Gobierno Vasco — Delegación de Álava. Las inspecciones IT 4 deben comunicarse a la Delegación de Industria de Álava. | ¿Las instalaciones térmicas de la planta tienen certificado RITE y libro de mantenimiento actualizado? ¿El mantenimiento lo realiza empresa inscrita en el Registro del GV? ¿Las inspecciones IT 4 han sido comunicadas a la Delegación de Industria de Álava? ¿Existe evaluación del riesgo de Legionela para torres de refrigeración industrial o ACS? | Certificado de instalación RITE + libro de mantenimiento actualizado + contrato con empresa mantenedora inscrita en Registro GV + actas de inspección IT 4 comunicadas a la Delegación de Industria de Álava + evaluación del riesgo de Legionela si aplica | Bajo | En Euskadi, el registro de empresas instaladoras y mantenedoras térmicas lo gestiona el Departamento de Industria del GV. Las inspecciones IT 4 se realizan por OCA inscrita en GV y se comunican a la Delegación de Álava. Las empresas habilitadas en otras CC.AA. deben verificar si necesitan inscribirse también en el registro vasco para operar en Álava. | - Documentos con el mantenimiento preventivo realizado en los plazos indicados en las instalaciones que correspondan según la tabla 3.1 del Real Decreto 1027/2007 | Desconozco si aplica. | Parcial | No se ha realizado el Plan de Prevención y Control de Legionela (Deficiencia Nº20 del Informe dss+, RD 487/2022, prioridad ALTA) y tampoco se aportan certificado RITE ni libro de mantenimiento de las instalaciones térmicas con empresa mantenedora inscrita. La gestión reglamentaria de las instalaciones térmicas no está acreditada. | 1) Plan de Prevención y Control de Legionela (RD 487/2022); 2) Certificado de instalación RITE; 3) Libro de mantenimiento de las instalaciones térmicas; 4) Contrato con empresa mantenedora inscrita en el Registro del GV; 5) Actas de inspección IT4 (si aplica).
ES-VIT-09 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Instalaciones técnicas (certificaciones y boletines) | RD 865/2003 (Legionela) + RD 487/2022 (actualización) + RD 140/2003 (calidad del agua) + Decreto 173/2008 del Gobierno Vasco de control de Legionela + Orden de 21 de julio de 2008 del Departamento de Sanidad del GV | La planta industrial de Vitoria-Gasteiz debe disponer de una evaluación del riesgo de Legionela para todas las instalaciones industriales susceptibles de generar aerosoles: torres de refrigeración de proceso, sistemas de agua caliente sanitaria con acumulador, nebulizadores y sistemas de lavado de gases. Si se identifican instalaciones de riesgo, debe implantarse un programa de mantenimiento higiénico-sanitario y notificarse a Osakidetza — Delegación Territorial de Álava. | ¿Se ha realizado una evaluación del riesgo de Legionela para todas las instalaciones de la planta, incluyendo torres de refrigeración industrial y circuitos de enfriamiento de proceso? ¿Están notificadas las instalaciones de riesgo a Osakidetza Álava? ¿La empresa de control está habilitada en Euskadi? | Evaluación del riesgo de Legionela (instalaciones de proceso + sanitarias) + programa de mantenimiento higiénico-sanitario + registros de tratamientos y análisis microbiológicos + contrato con empresa habilitada en Euskadi + notificación a Osakidetza Álava | Media | En Euskadi, el control de Legionela está regulado por el RD 865/2003 y el Decreto 173/2008 GV, con obligaciones adicionales de notificación a Osakidetza. En plantas industriales, las torres de refrigeración de proceso son las instalaciones de mayor riesgo y requieren tratamiento mensual y análisis microbiológico mensual. La empresa de control debe estar habilitada en Euskadi. El RD 487/2022 amplía las instalaciones consideradas de riesgo. | - Plan de Prevención y Control de Legionela (PPCL) - Documentación y registro de los mantenimientos y los muestreos prescriptivos - Acreditación de la formación del personal que hace los tratamientos | Hay un presupuesto aprobado pero no se ha realizado todavía ni el Plan ni las mediciones y tratamientos. | Parcial | La Evaluación de Riesgos Laborales no identifica torres de refrigeración, sistemas de agua caliente sanitaria con acumulador ni otras instalaciones generadoras de aerosoles susceptibles de riesgo de Legionela, por lo que el requisito podría no resultar de aplicación. No obstante, no se aporta una evaluación específica del riesgo de Legionela que documente formalmente la ausencia de instalaciones de riesgo; conviene confirmarlo. | - Plan de Prevención y Control de Legionela (PPCL) - Documentación y registro de los mantenimientos y los muestreos prescriptivos - Acreditación de la formación del personal que hace los tratamientos
ES-VIT-10 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Maquinaria, equipos e instalaciones reglamentarias | RD 1215/1997 + RD 1644/2008 (Directiva Máquinas 2006/42/CE) | Toda la maquinaria debe cumplir la Directiva de Máquinas, disponer de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones en castellano | ¿Toda la maquinaria de producción tiene marcado CE vigente, declaración de conformidad y manual en castellano accesible en el puesto de trabajo? | Fichas técnicas de máquinas con CE + declaraciones de conformidad + registro de maquinaria sin marcado CE (pre-1995) con adaptación RD 1215/1997 documentada | Alta | Las máquinas fabricadas antes de 1995 deben haberse adaptado al RD 1215/1997 y disponer de declaración de conformidad equivalente; verificar guardas originales de fábrica | Risk assessment for all equipment, including forklifts and pallet jacks CE marking and RD 1215 compliance Equipment manuals Register of regulated installations and OCA inspections Lockout and isolation procedure Machine authorization records Maintenance and inspection plan Maintenance records Operator training and records Driver training and records |  | cumple | El inventario de equipos de la Evaluación de Riesgos detalla por equipo las columnas DC (declaración de conformidad), CE, MI (manual) y RD 1215/97, constando 'SI' en la mayoría de máquinas (tornos, centros de mecanizado, láser, punzadora, polipastos, sierras, robot de soldadura). La Planificación recoge como continua el aseguramiento del marcado CE y acciones puntuales ejecutadas. Salvedad: varias prensas plegadoras figuran sin documentación CE confirmada en el inventario, aspecto a subsanar.
ES-VIT-11 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Maquinaria, equipos e instalaciones reglamentarias | RD 1215/1997 Art. 3-4 | Plan de mantenimiento preventivo documentado para toda la maquinaria de producción de la planta | ¿Existe un plan de mantenimiento preventivo para cada máquina con periodicidades definidas, responsable asignado y registros de intervenciones firmados? | Plan de mantenimiento preventivo por máquina + registros de intervención firmados por técnico + histórico de averías | Alta | Incluir maquinaria CNC, prensas, robots, equipos de corte y soldadura; el mantenimiento de guardas y dispositivos de seguridad debe ser explícito en el plan |  |  | Parcial | La Evaluación de Riesgos recoge, para varios equipos (p. ej. compresor), mantenimiento del fabricante con registro escrito y controles periódicos (semestral/anual). No obstante, no se aporta un plan de mantenimiento preventivo documentado por máquina con periodicidades, responsable y registros de intervención firmados para toda la maquinaria de producción. | 1) Plan de mantenimiento preventivo por máquina con periodicidades; 2) Registros de intervención firmados por técnico; 3) Histórico de averías.
ES-VIT-12 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Maquinaria, equipos e instalaciones reglamentarias | RD 1215/1997 + RD 614/2001 (riesgo eléctrico) | Procedimiento de bloqueo y etiquetado de energías peligrosas (LOTO) para todas las intervenciones de mantenimiento en maquinaria | ¿Existe un procedimiento LOTO documentado y conocido por los operarios de mantenimiento? ¿Cada operario dispone de su propio candado de bloqueo personal? | Procedimiento LOTO escrito + inventario de dispositivos de bloqueo por máquina + registros de formación LOTO + lista de operarios con candado personal asignado | Alta | Crítico en planta industrial con maquinaria pesada; uno de los principales focos de accidentes mortales en mantenimiento industrial; verificar que cada operario tiene su candado personal |  |  | No conforme | No se realizan revisiones de los equipos de trabajo (carretillas, polipastos, escaleras) pese a los controles periódicos identificados en la Evaluación de Riesgos (Deficiencia Nº11 del Informe dss+). No consta procedimiento de bloqueo y etiquetado de energías peligrosas (LOTO) ni dispositivos de bloqueo personal; el sistema de control de energías peligrosas en mantenimiento no está implantado. | 1) Procedimiento LOTO escrito; 2) Inventario de dispositivos de bloqueo por máquina; 3) Registros de formación LOTO; 4) Lista de operarios con candado personal asignado.
ES-VIT-13 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Maquinaria, equipos e instalaciones reglamentarias | RD 1215/1997 Art. 5 + Guía técnica INSST RD 1215/1997 | Sistema de autorización interna por máquina y operador, distinto de la mera formación, para las máquinas peligrosas de la planta | ¿Existe un listado formal de operadores autorizados por cada máquina peligrosa (prensas, CNC, robots, equipos de corte)? ¿La autorización es un documento firmado por el empresario/responsable? | Listado de autorizaciones por máquina y operador + documento de autorización firmado por el empresario o responsable delegado | Alta | La autorización interna es una designación expresa del empresario, independiente de la formación; sin ella, cualquier trabajador con formación podría operar la máquina |  |  | Parcial | La Planificación de la actividad preventiva indica que se consideran las capacidades profesionales al asignar tareas de mayor riesgo (uso de maquinaria) y menciona autorizaciones de uso de maquinaria y ficha de personal por trabajador con su perfil y formación. No se aporta el listado formal de operadores autorizados por cada máquina peligrosa con documento de autorización firmado por el empresario. | 1) Sistema/registro de autorización interna por máquina y operador firmado por el empresario.
ES-VIT-14 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Maquinaria, equipos e instalaciones reglamentarias | RD 842/2002 (REBT) + RD 809/2021 (equipos a presión) + RD 836/2003 (grúas móviles) | Inspecciones periódicas reglamentarias de todas las instalaciones sujetas a legislación específica (eléctrica, presión, elevación, gas) | ¿Todas las instalaciones reglamentarias de la planta (cuadros eléctricos, compresores, recipientes a presión, puentes grúa) tienen certificados OCA vigentes? | Certificados OCA vigentes por instalación + calendario de próximas inspecciones + plan de acciones correctivas de deficiencias anteriores | Alta | En una planta industrial el número de instalaciones reglamentarias es elevado; llevar un registro actualizado de fechas de caducidad por instalación es clave para evitar sanciones |  |  | Parcial | La Planificación de la actividad preventiva define controles periódicos de las instalaciones reglamentarias (instalación eléctrica BT: revisión anual de toma de tierra e inspección OCA quinquenal; compresor: inspecciones OCA según presión/volumen, válvula de seguridad, manómetros y purgadores). No obstante, persisten deficiencias graves OCA de BT sin subsanar (Def. Nº19), no se ha hecho la revisión anual de toma de tierra (Def. Nº21) ni la semestral de portones (Def. Nº22), y no se aporta un registro actualizado de certificados OCA vigentes por instalación; el control está planificado pero no acreditado en su ejecución. | 1) Registro actualizado de certificados OCA vigentes por instalación (eléctrica, presión, elevación); 2) Calendario de próximas inspecciones; 3) Plan de acciones correctoras de deficiencias anteriores.
ES-VIT-15 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Maquinaria, equipos e instalaciones reglamentarias | RD 1215/1997 + RD 836/2003 + RD 837/2003 | Uso seguro de puentes grúa, polipastos y carretillas elevadoras: operadores autorizados, inspecciones OCA y estado de accesorios de izado | ¿Los operadores de puente grúa y carretillas tienen formación específica y autorización interna? ¿Los accesorios de izado (eslingas, grilletes) se inspeccionan antes de cada uso? | Acreditaciones de operadores + registros de inspección de aparatos de elevación por OCA + protocolo de inspección de accesorios de izado | Alta | Las eslingas y elementos de amarre deben descartarse según criterios visuales en cada uso; nunca superar la CMT marcada; usar siempre el factor de seguridad correcto según el ángulo de izado |  |  | Parcial | El inventario incluye dos polipastos eléctricos ABUS con marcado CE, declaración de conformidad y manual, y la Evaluación de Riesgos describe el uso del puente-grúa. La Planificación recoge la retirada de eslingas deterioradas y compra de nuevas (pendiente revisión externa de pulpos de cadena) y la formación de carretillas bajo norma UNE (planificada). No se aporta acreditación de operadores autorizados de puente-grúa ni registros de inspección de aparatos de elevación por OCA. | 1) Acreditaciones de operadores autorizados de puente-grúa; 2) Registros de inspección de aparatos de elevación por OCA; 3) Inventario de accesorios de izado con CMT; 4) Protocolo/registro de inspección de pulpos de cadena por empresa externa.
ES-VIT-16 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Maquinaria, equipos e instalaciones reglamentarias | RD 842/2002 (REBT) + RD 337/2014 (instalaciones de alta tensión) | Certificación periódica de la instalación eléctrica industrial de baja y media tensión por OCA | ¿La instalación eléctrica de la planta tiene certificados OCA vigentes? ¿Los cuadros eléctricos están protegidos con puertas y acceso restringido a personal autorizado? | Certificados OCA de instalación eléctrica BT y AT (si aplica) + plan de inspecciones + actas de deficiencias y acciones correctoras | Alta | En entornos industriales con maquinaria pesada, los plazos son más cortos; locales con riesgo de incendio o explosión: inspección OCA cada 2 años |  |  | Parcial | La Evaluación de Riesgos identifica deficiencias en la instalación eléctrica de baja tensión (cuadros no señalizados, partes activas accesibles, cajas de conexión sin tapa) con medidas correctoras, y la Planificación referencia actuaciones 'según OCA'. Existe control reglamentario pero persisten deficiencias pendientes de subsanar y no se aporta el certificado/acta OCA vigente. | 1) Certificado/acta OCA vigente de la instalación eléctrica BT/AT; 2) Registro de subsanación de las deficiencias detectadas (cuadros, partes activas, cajas sin tapa); 3) Plan de inspecciones.
ES-VIT-17 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Maquinaria, equipos e instalaciones reglamentarias | RD 614/2001 (riesgo eléctrico) | Procedimientos seguros para trabajos eléctricos en tensión, en proximidad o sin tensión mediante las 5 reglas de oro | ¿Existe un procedimiento documentado para trabajos eléctricos que incluya las 5 reglas de oro? ¿Los trabajadores autorizados para trabajos eléctricos tienen acreditación específica? | Procedimiento de trabajos eléctricos + acreditaciones de trabajadores autorizados para trabajos en tensión (si aplica) + registro de trabajos eléctricos realizados | Alta | Las 5 reglas de oro son de obligatorio cumplimiento; los trabajos en tensión solo pueden realizarlos trabajadores específicamente acreditados; verificar que los cuadros tienen la señal de riesgo eléctrico |  |  | Parcial | Existe una medida planificada para señalizar el peligro de riesgo eléctrico en los cuadros eléctricos (deficiencia detectada, pendiente de presupuesto), lo que indica que el procedimiento de protección frente al riesgo eléctrico no está plenamente implantado. No se aporta el procedimiento documentado de las 5 reglas de oro ni acreditaciones de trabajadores autorizados. | 1) Procedimiento documentado de trabajos eléctricos (5 reglas de oro); 2) Acreditaciones de trabajadores autorizados para trabajos en tensión; 3) Registro de señalización de riesgo eléctrico en cuadros ejecutada; 4) Registro de trabajos eléctricos realizados.
ES-VIT-18 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Trabajos en caliente y soldadura | RD 665/1997 (agentes cancerígenos) + RD 374/2001 + RD 486/1997 | Evaluación y control de riesgos específicos de soldadura: humos metálicos (cancerígenos), radiaciones ópticas, riesgo eléctrico y quemaduras | ¿Se han evaluado y controlado los riesgos de los puestos de soldadura (extracción localizada de humos, apantallamiento, EPIs específicos)? ¿Existen mediciones de contaminantes en el ambiente? | Evaluación de exposición a humos de soldadura + mediciones de contaminantes + certificados de extracción localizada + registros de entrega de EPIs de soldadura | Media | Los humos de soldadura contienen cromo hexavalente y níquel (cancerígenos Grupo 1); obligatorio registro individual de exposición conservado 40 años; extracción localizada en todos los puestos de soldadura fija | - Registros de las mediciones periódicas de los niveles de gases y humos. - Ventilación mecánica o extracción localizada. - Registro del mantenimiento y control de eficacia de los equipos de extracción - Registros de la formación continua sobre riesgos específicos. - Protocolo específico de supervisión médica periódica. |  | Parcial | La Evaluación de Riesgos identifica en los puestos de soldadura la inexistencia de apantallamiento adecuado (necesidad de pantallas ignífugas), y la Planificación recoge la instalación de extracción localizada (pedido realizado, instalación prevista finales de abril 2026) y un estudio higiénico de exposición a agentes químicos (soldadura/esmerilado) aún no ejecutado. El control de humos, el apantallamiento y la evaluación de exposición a cancerígenos no están plenamente implantados. | 1) Evaluación de exposición a humos de soldadura; 2) Mediciones de contaminantes; 3) Certificado de la extracción localizada instalada; 4) Registros de entrega de EPIs de soldadura; 5) Registro de formación en uso de mascarillas/filtros.
ES-VIT-19 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Trabajos en caliente y soldadura | Ley 31/1995 Art. 16 + RD 681/2003 + Guía técnica INSST trabajos en caliente | Sistema de permiso de trabajo para trabajos en caliente (soldadura, corte, amolado) realizados fuera de los puestos fijos de soldadura o en zonas de riesgo especial | ¿Existe un sistema de permiso de trabajo escrito para trabajos en caliente fuera de las zonas fijas de soldadura? ¿El permiso incluye inspección previa del área y verificación de ausencia de materiales inflamables? | Modelo de permiso de trabajo en caliente + registros de permisos emitidos + procedimiento de trabajos en caliente con inspección post-trabajo | Media | Especialmente crítico en zonas con presencia de ATEX o cerca de almacenes de productos inflamables; incluir inspección del área 60 minutos después de finalizar el trabajo en caliente |  |  | Parcial | En los puestos de soldadura se generan humos metálicos cancerígenos; los trabajadores disponen de semimáscara con filtro, pero no han sido formados en su uso y los filtros estaban saturados/ennegrecidos en la visita (Deficiencia Nº13, prioridad ALTA). Además, no se ha realizado el estudio específico de exposición a humos de soldadura (Deficiencia Nº14) ni consta extracción localizada instalada. Existen EPIs pero el control de los trabajos en caliente y la evaluación de cancerígenos no están plenamente implantados. | 1) Modelo y registro de permiso de trabajo en caliente; 2) Procedimiento de trabajos en caliente con inspección post-trabajo; 3) Estudio específico de exposición a humos de soldadura.
ES-VIT-20 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Zonas ATEX | RD 681/2003 Art. 6 + NTP 876 | Debe realizarse una evaluación de riesgos de atmósferas explosivas considerando la probabilidad de formación, los focos de ignición y las instalaciones presentes (especialmente en zonas de carga de baterías de Pb) | ¿Se ha realizado una evaluación de riesgos ATEX para las zonas de carga de baterías de Pb y otras áreas con riesgo de atmósfera explosiva? ¿Se ha utilizado la NTP 876 u otra metodología reconocida? | Evaluación de riesgos ATEX + metodología utilizada (NTP 876 o equivalente) + fecha de última revisión | Alta | Las estaciones de carga de baterías de Pb generan hidrógeno durante la carga, creando potencial Zona 2 ATEX. Una evaluación cualitativa tipo "what if?" puede ser suficiente para instalaciones de bajo riesgo | - Evaluación de riesgo para atmósferas explosivas - Clasificación de la zona - Documento de protección contra explosiones (DPCE). - Registro de formación del personal - Certificado de ropa y calzado antiestático - Certificado ATEX Cat 1,2 o 3 de todos los equipos que puedan generar una chispa. - Archivo durante un tiempo de los permisos de trabajo realizados en esa zona con la firma del recurso preventivo. - Señalización adecuada |  | No conforme | La Evaluación de Riesgos Laborales (Ed. 6, 26/09/2024) no identifica zonas con riesgo de atmósferas explosivas (ATEX) en el centro: no constan estaciones de carga de baterías de plomo, instalaciones de gas ni otras fuentes de atmósfera explosiva, por lo que este requisito podría no resultar de aplicación. No obstante, no se aporta una evaluación ATEX específica que documente formalmente dicha ausencia; conviene confirmarlo. | - Evaluación de riesgo para atmósferas explosivas - Clasificación de la zona - Documento de protección contra explosiones (DPCE). - Registro de formación del personal - Certificado de ropa y calzado antiestático - Certificado ATEX Cat 1,2 o 3 de todos los equipos que puedan generar una chispa. - Archivo durante un tiempo de los permisos de trabajo realizados en esa zona con la firma del recurso preventivo. - Señalización adecuada
ES-VIT-21 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Zonas ATEX | RD 681/2003 Art. 7 | Las zonas con riesgo de atmósferas explosivas deben clasificarse en categorías (Zona 0/1/2 para gases; 20/21/22 para polvos) según la probabilidad de formación y duración de la atmósfera explosiva | ¿Se han clasificado todas las zonas ATEX de la instalación en la categoría correcta? ¿Existe un plano actualizado de zonas clasificadas elaborado por técnico competente? | Plano de clasificación de zonas ATEX (Zona 0/1/2) + justificación técnica de la clasificación + nombre del técnico competente que realizó la clasificación | Alta | Las estaciones de carga de baterías de Pb generan Zona 2 en el entorno inmediato. La clasificación la debe realizar un técnico ATEX competente. El plano debe estar disponible en el centro de trabajo |  |  | No conforme | La Evaluación de Riesgos Laborales (Ed. 6, 26/09/2024) no identifica zonas con riesgo de atmósferas explosivas (ATEX) en el centro: no constan estaciones de carga de baterías de plomo, instalaciones de gas ni otras fuentes de atmósfera explosiva, por lo que este requisito podría no resultar de aplicación. No obstante, no se aporta una evaluación ATEX específica que documente formalmente dicha ausencia; conviene confirmarlo.
ES-VIT-22 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Zonas ATEX | RD 681/2003 Art. 8 + NTP 826 | Debe elaborarse y mantenerse actualizado el Documento de Protección contra Explosiones (DPCE), tomando como referencia la NTP 826 del INSST | ¿Se ha elaborado el DPCE para todas las zonas ATEX clasificadas? ¿Recoge la evaluación de riesgos, la clasificación de zonas, los equipos permitidos y los procedimientos de trabajo seguros? | Documento de Protección contra Explosiones (DPCE) + plano de zonas ATEX incorporado al DPCE + fecha de última actualización | Alta | El DPCE debe elaborarse antes del inicio de los trabajos en zonas clasificadas. Revisar la NTP 826 del INSST como guía de contenido. Actualizar siempre que cambien las condiciones o los equipos |  |  | No conforme | La Evaluación de Riesgos Laborales (Ed. 6, 26/09/2024) no identifica zonas con riesgo de atmósferas explosivas (ATEX) en el centro: no constan estaciones de carga de baterías de plomo, instalaciones de gas ni otras fuentes de atmósfera explosiva, por lo que este requisito podría no resultar de aplicación. No obstante, no se aporta una evaluación ATEX específica que documente formalmente dicha ausencia; conviene confirmarlo.
ES-VIT-23 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Zonas ATEX | RD 681/2003 Art. 9 | Todo trabajador que acceda a zonas ATEX debe recibir formación específica sobre riesgos de explosión, procedimientos de trabajo seguro y permisos de trabajo aplicables antes de acceder | ¿Los trabajadores que acceden a zonas ATEX han recibido formación específica? ¿Existe un listado de trabajadores autorizados a acceder a cada zona clasificada? | Registros de formación ATEX firmados con fecha y contenido + listado de trabajadores autorizados por zona + acreditación del formador | Alta | Incluir a los contratistas que accedan ocasionalmente. La formación debe cubrir: naturaleza del riesgo, equipos prohibidos, permisos de trabajo, actuación en emergencias y uso de EPIs antiestáticos |  |  | No conforme | La Evaluación de Riesgos Laborales (Ed. 6, 26/09/2024) no identifica zonas con riesgo de atmósferas explosivas (ATEX) en el centro: no constan estaciones de carga de baterías de plomo, instalaciones de gas ni otras fuentes de atmósfera explosiva, por lo que este requisito podría no resultar de aplicación. No obstante, no se aporta una evaluación ATEX específica que documente formalmente dicha ausencia; conviene confirmarlo.
ES-VIT-24 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Zonas ATEX | RD 681/2003 Art. 9 + RD 614/2001 | Los trabajadores en zonas ATEX deben disponer de calzado antiestático y ropa de trabajo que no genere descargas electrostáticas capaces de inflamar atmósferas explosivas | ¿Los trabajadores que acceden a zonas ATEX disponen de calzado antiestático certificado (resistencia <100 MΩ) y ropa antiestática? ¿Se conservan los certificados de estos EPIs? | Certificados de calzado antiestático (EN ISO 20345 + resistencia <100 MΩ) + certificados de ropa antiestática (EN 1149) + registros de entrega individuales | Alta | Verificar que los EPIs no han superado su vida útil. El calzado antiestático pierde propiedades con el uso. La ropa antiestática no debe lavarse con suavizante (destruye las propiedades antiestáticas) |  |  | No conforme | La Evaluación de Riesgos Laborales (Ed. 6, 26/09/2024) no identifica zonas con riesgo de atmósferas explosivas (ATEX) en el centro: no constan estaciones de carga de baterías de plomo, instalaciones de gas ni otras fuentes de atmósfera explosiva, por lo que este requisito podría no resultar de aplicación. No obstante, no se aporta una evaluación ATEX específica que documente formalmente dicha ausencia; conviene confirmarlo.
ES-VIT-25 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Zonas ATEX | RD 681/2003 Art. 9 | Los trabajos en zonas ATEX deben realizarse bajo un sistema de permisos de trabajo emitidos por persona autorizada, con recurso preventivo presente durante toda la actividad | ¿Existe un sistema de permisos de trabajo para actividades en zonas ATEX? ¿Los permisos son emitidos por persona expresamente autorizada? ¿El recurso preventivo permanece presente durante los trabajos? | Modelo de permiso de trabajo en zona ATEX + registros de permisos emitidos (archivo) + designación del recurso preventivo con firma en los permisos | Alta | El recurso preventivo debe tener formación mínima de nivel básico PRL (50 horas). Los permisos deben archivarse. La supervisión continua es obligatoria en zonas ATEX durante trabajos con riesgo de ignición |  |  | No conforme | La Evaluación de Riesgos Laborales (Ed. 6, 26/09/2024) no identifica zonas con riesgo de atmósferas explosivas (ATEX) en el centro: no constan estaciones de carga de baterías de plomo, instalaciones de gas ni otras fuentes de atmósfera explosiva, por lo que este requisito podría no resultar de aplicación. No obstante, no se aporta una evaluación ATEX específica que documente formalmente dicha ausencia; conviene confirmarlo.
ES-VIT-26 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Zonas ATEX | RD 681/2003 Art. 10 + RD 144/2016 | Todos los equipos utilizados en zonas ATEX deben tener certificación ATEX de la categoría adecuada (Cat. 1, 2 o 3 según la zona) y el marcado Ex visible | ¿Existe un inventario de todos los equipos en zonas ATEX con su categoría de certificación y número de certificado? ¿El marcado Ex es visible en todos los equipos? | Inventario de equipos ATEX con categoría y número de certificado + fotografías del marcado Ex en equipos + verificación de adecuación de categoría a la zona | Alta | Para Zona 2: equipos hasta Categoría 3. Para Zona 1: mínimo Categoría 2. Para Zona 0: Categoría 1. Incluir: luminarias, cuadros eléctricos, herramientas eléctricas, vehículos y teléfonos móviles |  |  | No conforme | La Evaluación de Riesgos Laborales (Ed. 6, 26/09/2024) no identifica zonas con riesgo de atmósferas explosivas (ATEX) en el centro: no constan estaciones de carga de baterías de plomo, instalaciones de gas ni otras fuentes de atmósfera explosiva, por lo que este requisito podría no resultar de aplicación. No obstante, no se aporta una evaluación ATEX específica que documente formalmente dicha ausencia; conviene confirmarlo.
ES-VIT-27 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Zonas ATEX | RD 681/2003 Art. 11 + RD 485/1997 | Los accesos a zonas ATEX deben señalizarse con el pictograma normalizado de atmósfera explosiva (triángulo EX) conforme a la Directiva 1999/92/CE | ¿Los accesos a las zonas ATEX clasificadas están señalizados con el pictograma EX normalizado (triángulo amarillo con llama y letras EX en negro)? ¿La señalización está en buen estado y es visible? | Fotografías de señalización ATEX en todos los accesos a zonas clasificadas + inspección del estado de las señales | Media | Colocar en todos los accesos a zonas clasificadas, independientemente del nivel de uso. Revisar el estado y la visibilidad mensualmente. Actualizar si cambian los límites de las zonas |  |  | No conforme | La Evaluación de Riesgos Laborales (Ed. 6, 26/09/2024) no identifica zonas con riesgo de atmósferas explosivas (ATEX) en el centro: no constan estaciones de carga de baterías de plomo, instalaciones de gas ni otras fuentes de atmósfera explosiva, por lo que este requisito podría no resultar de aplicación. No obstante, no se aporta una evaluación ATEX específica que documente formalmente dicha ausencia; conviene confirmarlo.
ES-VIT-28 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Caída de cargas/objetos | RD 486/1997 Anexo 1-A punto 5 | Las vías de circulación situadas bajo zonas de almacenamiento en altura deben estar protegidas o señalizadas para evitar el riesgo de caída de objetos sobre los trabajadores | ¿Las vías de paso bajo zonas de almacenamiento en altura están protegidas con mallas o redes anti-caída, o señalizadas con restricción de acceso durante las operaciones de apilado? | Fotografías de vías protegidas bajo zonas de almacenamiento en altura + procedimiento de restricción de paso durante apilado + evaluación de riesgo de caída de objetos | Media | Si no es posible la protección física, establecer un sistema de prohibición de paso durante las maniobras de apilado a gran altura. Considerar redes de protección en almacenes de gran altura | - Evaluación de riesgo teniendo en cuenta las exigencias del real decreto, anexo 1 y 2 para los polipastos y accesorios de izado - Marcado CE de estos equipos y adecuaciones al 1215 donde hubiera sido necesario. - Manual de instrucciones de estos equipos. - Plan de mantenimiento y comprobación de los equipos. - Registros de esos mantenimientos y comprobaciones - Formación e información preparada para dar a los operarios de estos equipos. - Registro de esta formación/información. |  | No conforme | La Evaluación de Riesgos identifica riesgo por confluencia con vías de circulación de vehículos y la Planificación recoge medidas de delimitación y señalización aún PLANIFICADAS (no ejecutadas). No se aporta protección física ni señalización de las vías de paso bajo zonas de almacenamiento en altura ni evaluación específica del riesgo de caída de objetos. | 1) Fotografías/evidencia de protección física o señalización de vías bajo almacenamiento en altura; 2) Procedimiento de restricción de paso durante apilado; 3) Evaluación específica del riesgo de caída de objetos.
ES-VIT-29 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Caída de cargas/objetos | NTP 852 INSST + NTP 298 INSST | Las estanterías deben estar correctamente ancladas, con carga máxima señalizada por nivel y bahía, y ser inspeccionadas mensualmente para detectar daños que puedan provocar colapso | ¿Las estanterías están ancladas al suelo y/o pared? ¿Tienen señalización visible de carga máxima por nivel y bahía? ¿Se realiza inspección mensual con registro de incidencias? | Documentación del instalador de estanterías + señalización de cargas máximas + registros de inspección mensual + procedimiento de retirada de bahía dañada | Media | Los pilares de las estanterías expuestos al tráfico de carretillas deben tener protectores. Nunca superar la carga máxima indicada. Las bandas de refuerzo horizontales no son estéticas: son estructurales |  |  | No conforme | La señalización de la capacidad de carga máxima por nivel en las estanterías y la inspección por empresa especializada para verificar anclaje y deficiencias estructurales figuran como medidas PLANIFICADAS (previstas para 31/01/2026), no ejecutadas. La Evaluación de Riesgos recomienda verificar los anclajes de las estanterías a la pared. No consta inspección con registro ni señalización de cargas implantada. | 1) Documentación del instalador de estanterías; 2) Señalización de cargas máximas por nivel/bahía; 3) Registros de inspección mensual de estanterías; 4) Acta de inspección por empresa especializada (anclajes/deficiencias estructurales).
ES-VIT-30 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Caída de cargas/objetos | NTP 852 INSST + NTP 298 INSST | Los daños en estanterías detectados durante las operaciones deben reportarse inmediatamente y la bahía afectada debe retirarse del servicio hasta su reparación técnica | ¿Existe un sistema de notificación de daños en estanterías accesible para los operadores de carretillas? ¿Las bahías con daños se señalizan y retiran del servicio de inmediato? | Sistema de notificación de daños en estanterías (tarjetas, QR, etc.) + registros de daños reportados + acciones correctoras realizadas con fechas | Media | La cultura de reporte de daños en estanterías es clave. Un pilar de estantería doblado puede colapsar sin previo aviso bajo carga. Nunca rectificar perfiles de acero dañados sin evaluación técnica |  |  | No conforme | No se aporta un sistema de notificación de daños en estanterías con retirada inmediata de bahías dañadas. La inspección de estanterías por empresa especializada está planificada (31/01/2026) pero aún no ejecutada, por lo que el control de daños estructurales no está implantado. | 1) Sistema de notificación de daños en estanterías (tarjetas, QR, etc.); 2) Registros de daños reportados; 3) Acciones correctoras con fechas; 4) Procedimiento de retirada de bahía dañada.
ES-VIT-31 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Caída de cargas/objetos | RD 1215/1997 Anexo I + Anexo II | Los equipos de elevación deben disponer de dispositivos que eviten la caída de la carga en caso de fallo del sistema de izado (frenos de seguridad, pestillos de seguridad en ganchos) | ¿Los equipos de elevación (puente grúa, polipastos) disponen de freno de seguridad que actúa automáticamente en caso de fallo de energía? ¿Los ganchos tienen pestillos de seguridad en buen estado? | Certificación de frenos de seguridad de equipos de elevación + verificación de pestillos de seguridad en ganchos + registros de inspección | Media | Los pestillos de seguridad de los ganchos deben verificarse antes de cada uso. Los frenos de seguridad deben probarse en cada revisión periódica. Nunca usar ganchos con pestillo defectuoso |  |  | Parcial | El inventario incluye polipastos eléctricos con marcado CE y la Planificación recoge la sustitución de eslingas deterioradas; no obstante, no se aporta certificación específica de los frenos de seguridad ni verificación documentada de los pestillos de seguridad de los ganchos. | 1) Certificación de los frenos de seguridad de los equipos de elevación; 2) Verificación documentada de los pestillos de seguridad de los ganchos; 3) Registros de inspección.
ES-VIT-32 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Caída de cargas/objetos | RD 1215/1997 Anexo I | Los accesorios de izado (eslingas, grilletes, cadenas de carga) deben inspeccionarse antes de cada uso, llevar la CMT visible y estar dentro de su vida útil | ¿Todos los accesorios de izado tienen la carga máxima de trabajo (CMT) marcada visiblemente? ¿Se inspeccionan antes de cada uso y se retiran si presentan daños o superan su vida útil? | Inventario de accesorios de izado con CMT + procedimiento de inspección previa al uso + registro de retirada de accesorios defectuosos | Media | Las eslingas textiles deben retirarse si presentan cortes, deshilachado o manchas de ácido/álcali. Las cadenas: si presentan eslabones deformados, alargados o con fisuras. Los grilletes: si el pasador está doblado o la horquilla deformada |  |  | Parcial | La Planificación recoge como REALIZADA la retirada de eslingas textiles deterioradas y de un solo uso y la compra de nuevas (polipasto eléctrico); no obstante, queda PENDIENTE buscar proveedor para la revisión externa de los pulpos de cadena, por lo que el control de los accesorios de izado no está completo. No se aporta inventario con CMT ni procedimiento de inspección previa al uso. | 1) Inventario de accesorios de izado con CMT visible; 2) Procedimiento de inspección previa al uso; 3) Registro de retirada de accesorios defectuosos; 4) Revisión externa de pulpos de cadena.
ES-VIT-33 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Caída de cargas/objetos | NTP 298 INSST | Los materiales almacenados en estanterías deben colocarse de forma estable, sin sobresalir de los límites de la estantería y sin superar la carga máxima indicada por nivel | ¿Existe un procedimiento de almacenamiento que establezca la correcta colocación de materiales (centrados en el pallet, sin sobresalir, dentro de los límites de carga)? ¿Los trabajadores están formados en este procedimiento? | Procedimiento de almacenamiento correcto + registros de formación de operarios en el procedimiento + fotografías de zonas de almacenamiento | Media | Las cargas inestables o mal paletizadas son la primera causa de caída de objetos en almacenes. Establecer criterios de rechazo de pallets deteriorados antes de almacenarlos en altura |  |  | Parcial | La Evaluación de Riesgos recoge normas de procedimiento para el almacenamiento (no sobrecargar estanterías, vigilar la verticalidad, situar lo más pesado en zonas inferiores). No obstante, no se aporta un procedimiento documentado de almacenamiento correcto con registros de formación de los operarios. | 1) Procedimiento documentado de almacenamiento correcto de materiales; 2) Registros de formación de operarios en dicho procedimiento.
ES-VIT-34 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Manipulación de cargas | RD 487/1997 + Guía técnica INSHT | Debe realizarse evaluación de riesgos para toda manipulación manual de cargas superior a 3 kg que pueda entrañar riesgo musculoesquelético, utilizando el método INSHT o equivalente | ¿Se ha realizado evaluación de riesgos de MMC para todos los puestos que implican levantamiento, transporte o sujeción de cargas >3 kg? ¿Se han identificado las operaciones con baterías de litio u otras cargas pesadas? | Evaluación de riesgos de MMC por puesto (método INSHT) + identificación de tareas de riesgo + plan de medidas correctoras con plazos | Media | Método recomendado: Guía técnica INSHT. También válidos NIOSH 91 y Tablas Snook y Ciriello. Aplicar especialmente a movimiento de baterías de litio. Límite de referencia: 25 kg en condiciones ideales | - Evaluación de riesgos (se recomienda la del INSHT) - Informes de vigilancia de la salud con la formulación y el diseño de un protocolo médico específico - Registro de la formación/información recibida por el trabajador |  | Parcial | La Evaluación de Riesgos evalúa las tareas por puesto y concluye que en varios (p. ej. Mecanizado) no se manejan cargas superiores a 3 kg de forma significativa. Existe acción realizada puntual (entrega de guantes anticorte) y un estudio ergonómico avanzado de carga física (manipulación, transporte, posturas, repetitivos) PLANIFICADO, aún no ejecutado. La evaluación de MMC por método validado no consta completada para todos los puestos expuestos. | 1) Evaluación de riesgos de MMC por método validado (Guía INSHT/NIOSH) para todos los puestos expuestos; 2) Estudio ergonómico avanzado de carga física; 3) Plan de medidas correctoras con plazos.
ES-VIT-35 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Manipulación de cargas | RD 487/1997 Art. 4 | Los trabajadores que realizan MMC deben recibir formación e información específica sobre los riesgos musculoesqueléticos y las técnicas correctas de manipulación | ¿Los trabajadores que realizan MMC han recibido formación específica sobre técnicas correctas de levantamiento, transporte y postura? ¿Existe registro firmado de esta formación con fecha y contenido? | Registros de formación en MMC firmados por los trabajadores + programa de formación con contenido específico | Media | La formación debe incluir: factores de riesgo (peso, postura, frecuencia, distancia), consecuencias para la salud y técnicas correctas. Incluir manejo de herramientas mecánicas de ayuda |  |  | Parcial | La Planificación formativa contempla 'Manipulación manual de cargas' y 'Riesgo postural / Movimientos repetitivos' (puesto Tornero/Fresador) y el listado de formados evidencia formación parcial, pero no se acredita formación específica en MMC para todos los puestos expuestos ni registro firmado completo. La Memoria valora la formación como DEFICIENTE. | 1) Registros firmados de formación específica en MMC para todos los puestos expuestos; 2) Programa de formación con contenido específico.
ES-VIT-36 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Manipulación de cargas | RD 487/1997 Art. 5 | Los trabajadores expuestos a riesgos de MMC deben tener vigilancia específica de la salud con protocolo médico para patología musculoesquelética de columna | ¿Se realiza vigilancia de la salud específica para los trabajadores expuestos a MMC, con protocolo médico que incluya anamnesis, exploración de columna y antecedentes laborales relevantes? | Informes de vigilancia de la salud (anonimizados) + protocolo médico específico de columna + registros de reconocimientos periódicos | Media | La vigilancia de la salud debe ser específica, no genérica. El protocolo médico debe recoger la exposición laboral, antecedentes y exploración de columna. Los informes individuales son confidenciales |  |  | Parcial | La Memoria anual del SPA acredita vigilancia de la salud con exámenes periódicos por puesto (incluidos puestos con manipulación de cargas) y protocolos de vigilancia establecidos, valorando el área como CORRECTO; no obstante, no se aporta el protocolo médico específico de columna que confirme una vigilancia específica para MMC. | 1) Protocolo médico específico de columna/musculoesquelético; 2) Informes de vigilancia de la salud específica para MMC (anonimizados).
ES-VIT-37 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Manipulación de cargas | RD 1215/1997 Anexo I + Anexo II | Las carretillas y transpaletas utilizadas para la manipulación de cargas deben cumplir las disposiciones mínimas para equipos de trabajo móviles y de elevación del RD 1215/1997 | ¿Las carretillas y transpaletas disponen de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones? ¿Se han evaluado sus riesgos conforme a los Anexos I y II del RD 1215/1997? | Marcado CE + declaración de conformidad + manual de instrucciones de carretillas y transpaletas + evaluación de riesgos con referencia a Anexos I y II RD 1215/1997 | Media | Incluir transpaletas manuales y eléctricas, carretillas contrapesadas y retráctiles. Los equipos anteriores a 1995 deben tener acta de adecuación al RD 1215/1997 |  |  | Parcial | La carretilla elevadora y las transpaletas están en uso, pero la OCA/OSALAN requieren adoptar medidas para garantizar que reúnen las condiciones mínimas del Anexo I del RD 1215/1997 (observaciones OSALAN), y no se realizan revisiones de los equipos (Deficiencia Nº11). No se aporta el marcado CE, la declaración de conformidad ni la evaluación documentada conforme a los Anexos I y II para todos los equipos. | 1) Marcado CE y declaración de conformidad de carretillas y transpaletas; 2) Manuales de instrucciones; 3) Evaluación de riesgos con referencia a los Anexos I y II del RD 1215/1997.
ES-VIT-38 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Manipulación de cargas | RD 1215/1997 Art. 4 | El mantenimiento de carretillas y transpaletas debe documentarse con registros conservados durante toda la vida útil del equipo | ¿Existe un plan de mantenimiento preventivo para carretillas y transpaletas con periodicidades definidas según el fabricante? ¿Los registros de mantenimiento están actualizados y disponibles? | Plan de mantenimiento por equipo + registros de intervenciones fechados y firmados + libro de incidencias por equipo | Media | Los registros de mantenimiento deben conservarse durante toda la vida útil del equipo. Incluir: revisiones de frenos, dirección, hidráulica, sistema eléctrico/LPG y horquillas |  |  | No conforme | No se realizan revisiones de los equipos de trabajo, incluidas las carretillas (Deficiencia Nº11 del Informe dss+, RD 1215/1997). No se aporta plan de mantenimiento preventivo por equipo ni registros de intervenciones fechados y firmados; el requisito de documentación del mantenimiento no se cumple. | 1) Plan de mantenimiento preventivo por equipo (carretillas/transpaletas); 2) Registros de intervenciones fechados y firmados; 3) Libro de incidencias por equipo.
ES-VIT-39 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Manipulación de cargas | RD 487/1997 + RD 1215/1997 | Para cargas que superen los límites recomendados de MMC deben proporcionarse medios mecánicos de ayuda (transpaletas, carros, grúas, sistemas de elevación asistida) | ¿Se dispone de medios mecánicos de ayuda accesibles para los trabajadores cuando las cargas superan los límites recomendados? ¿Los trabajadores están formados en el uso correcto de estos medios? | Inventario de medios mecánicos de ayuda disponibles + ubicación en el centro de trabajo + formación en uso de medios mecánicos | Media | La eliminación o reducción de la MMC manual es la medida preventiva prioritaria. Valorar inversión en sistemas de manipulación asistida, especialmente para baterías de litio y cargas >25 kg |  |  | Parcial | Se observa el uso indebido de la carretilla elevadora para arrastrar un palet con eslinga, tarea para la que no está diseñada (Deficiencia Nº28, prioridad ALTA), lo que evidencia carencia de medios mecánicos adecuados o de su uso correcto. La empresa dispone de transpaleta y carretilla, pero no se acredita un inventario de medios mecánicos de ayuda accesibles ni formación en su uso seguro para cargas que superen los límites de MMC. | 1) Inventario de medios mecánicos de ayuda disponibles y su ubicación; 2) Registro de formación en uso de medios mecánicos.
ES-VIT-40 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Vehículos | RD 1215/1997 Art. 5.2 | La conducción de carretillas y transpaletas autopropulsadas está reservada exclusivamente a trabajadores con formación específica acreditada para la conducción segura de cada tipo de equipo | ¿Todos los conductores de carretillas y transpaletas autopropulsadas disponen de formación específica acreditada para cada tipo de equipo que conducen? ¿Existe autorización interna por tipo de vehículo y conductor? | Certificados de formación de conducción por tipo de equipo y trabajador + listado de conductores autorizados por tipo de equipo + procedimiento de autorización interna | Media | La autorización interna es una designación expresa del empresario, independiente del carné o certificado de formación. Verificar que la formación es específica al tipo de equipo (contrapesada ≠ retráctil ≠ transpaleta) | - Evaluación de riesgo teniendo en cuenta las exigencias del real decreto, anexo 1 y 2 para las carretillas y transpaletas. Además de tener en cuenta: Vías de circulación en el anexo 1-A punto 5 del RD 486/1997 - Marcado CE de estos equipos y adecuaciones al 1215 donde hubiera sido necesario. - Manual de instrucciones de estos equipos. - Plan de mantenimiento y comprobación de los equipos. - Registros de esos mantenimientos y comprobaciones - Formación e información preparada para dar a los operarios de estos equipos. - Registro de esta formación/información. - Formación para conductores de equipos de automoción según norma de reconocido prestigio - Registro de esta formación |  | Parcial | La formación de Operador de carretillas (6 h) consta impartida a 7 trabajadores (Memoria anual) y hay una medida planificada para impartir formación bajo norma UNE con reciclaje cada 5 años, revisando las existentes. No obstante, no se aporta el procedimiento de autorización interna por tipo de equipo y conductor (RD 1215/1997 Art. 5.2), y parte de la formación está aún planificada. | 1) Procedimiento de autorización interna por tipo de equipo y conductor (firmado por el empresario); 2) Certificados de formación de conducción bajo RD 1215/97 / UNE 58451 por tipo de equipo; 3) Listado de conductores autorizados.
ES-VIT-41 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Vehículos | RD 1215/1997 Art. 4 | Las carretillas y transpaletas deben someterse a revisión diaria previa al uso mediante lista de comprobación, y a mantenimiento preventivo periódico documentado | ¿Los conductores realizan una inspección previa al uso mediante lista de comprobación antes de cada turno? ¿Los equipos con defectos son retirados del servicio hasta su reparación? | Listas de comprobación previa al uso completadas por turno + registros de defectos detectados y reparaciones + procedimiento de retirada de servicio | Media | La lista de comprobación debe cubrir: frenos, dirección, alumbrado, bocina, horquillas, estado de neumáticos, nivel de batería/combustible y funcionamiento del asiento y cinturón |  |  | Parcial | La Planificación de la actividad preventiva establece para la carretilla elevadora una lista de comprobación diaria previa al uso y el mantenimiento conforme al fabricante con registro y autorización escrita. No obstante, el Informe dss+ constata que no se realizan revisiones de los equipos (Def. Nº11) y se observó un uso indebido de la carretilla (Def. Nº28); el marco de control está definido pero no se acredita su ejecución ni los registros. | 1) Listas de comprobación previa al uso cumplimentadas por turno; 2) Registros de defectos detectados y reparaciones; 3) Registros de mantenimiento preventivo ejecutado.
ES-VIT-42 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Vehículos | RD 486/1997 Anexo 1-A punto 5 | Las vías de circulación de vehículos industriales deben estar dimensionadas, demarcadas con señalización en suelo y separadas físicamente o por señalización de las vías peatonales | ¿Las vías de circulación de carretillas están claramente demarcadas en el suelo? ¿Existe separación física o señalizada entre las rutas de vehículos y peatones? ¿Los pasillos peatonales tienen anchura suficiente? | Plano de circulación del almacén con vías de vehículos y peatones diferenciadas + fotografías de demarcación en suelo + evaluación de riesgo de colisión vehículo-peatón | Media | Anchura mínima de vías de carretilla: ancho del vehículo + 0,40 m por lado (doble sentido: doble anchura + 1 m). La separación física (barreras, paramentos) es siempre preferible a la señalización |  |  | No conforme | La delimitación y señalización de las vías de circulación de carretillas y la separación respecto a las vías peatonales figuran como medidas PLANIFICADAS (delimitación con franjas, señalización de circulación peatonal), no ejecutadas, motivadas por la falta de delimitación entre zonas de trabajo/tránsito y almacenamiento. No se aporta plano de circulación. | 1) Plano de circulación con vías de vehículos y peatones diferenciadas; 2) Fotografías de la demarcación en suelo ejecutada; 3) Evaluación del riesgo de colisión vehículo-peatón.
ES-VIT-43 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Vehículos | RD 486/1997 Anexo 1-A punto 5 | Los cruces entre vías de vehículos y zonas peatonales deben estar señalizados con pasos de peatones, espejos convexos en ángulos ciegos y señalización de límite de velocidad | ¿Los cruces entre rutas de carretillas y zonas de paso peatonal están señalizados con paso de peatones en suelo, espejos convexos en ángulos ciegos y señalización de velocidad máxima? | Fotografías de intersecciones con señalización + inventario de espejos convexos y señales de velocidad + evaluación de ángulos ciegos en el almacén | Media | Los ángulos ciegos son la principal causa de colisiones en almacenes. Instalar espejos convexos en todos los cruces y ángulos ciegos. En almacenes con mucho tráfico considerar semáforos o barreras automáticas |  |  | No conforme | Las zonas de paso de carretilla no están independizadas de las de paso de peatones (Deficiencia Nº23 del Informe dss+, RD 486/1997) y la medida de señalización está pendiente. No se aportan pasos de peatones señalizados, espejos convexos en ángulos ciegos ni señalización de velocidad en los cruces. | 1) Fotografías de intersecciones con paso de peatones señalizado; 2) Inventario de espejos convexos y señales de velocidad; 3) Evaluación de ángulos ciegos.
ES-VIT-44 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Vehículos | RD 485/1997 | La señalización de tráfico interno del almacén (límites de velocidad, sentidos de circulación, prioridades, zonas de paso peatonal) debe cumplir el RD 485/1997 y mantenerse en buen estado | ¿La señalización de tráfico interno cumple el RD 485/1997 (señales normalizadas)? ¿Está en buen estado de visibilidad? ¿Se actualizan las señales cuando cambia el layout o las rutas? | Inventario de señalización de tráfico interno + fotografías del estado actual + registro de actualizaciones de señalización | Media | Utilizar señalización normalizada conforme al RD 485/1997. La velocidad máxima recomendada en almacenes es 10 km/h en general y 5 km/h en zonas con alta presencia de peatones |  |  | No conforme | La señalización del tráfico interno (delimitación de vías y señalización de velocidades máximas de circulación) figura como medida PLANIFICADA (pendiente de ejecutar junto con la pintura), por lo que no está implantada conforme al RD 485/1997. | 1) Inventario de señalización de tráfico interno; 2) Fotografías del estado actual/ejecución; 3) Registro de actualizaciones de señalización.
ES-VIT-45 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Agentes químicos y residuos peligrosos | RD 374/2001 + RD 363/1995 + CLP (CE 1272/2008) | Inventario completo de sustancias y mezclas peligrosas con fichas de datos de seguridad (FDS) actualizadas accesibles en los puestos de uso | ¿Existe un inventario actualizado de todas las sustancias peligrosas de la planta con FDS en castellano (versión ≤5 años) accesibles en cada puesto de uso? | Inventario de sustancias peligrosas + FDS actualizadas por sustancia + evidencia de accesibilidad en los puestos (carpetas físicas o sistema digital) | Media | Las FDS deben estar en castellano y ser de la versión más reciente del proveedor; verificar que están accesibles para los trabajadores en el puesto de uso, no solo en la oficina | Inventario de agentes químicos + FDS actualizadas (≤5 años) accesibles en cada puesto |  | Parcial | La Evaluación de Riesgos incluye una sección de productos químicos con identificación de frases H/P y pictogramas de peligro (p. ej. Anticorit), lo que evidencia un inventario incipiente, y la Memoria anual indica que se dispone de todas las FDS y se facilitan a los expuestos. No obstante, no se aporta el inventario completo de sustancias peligrosas ni evidencia de la accesibilidad de las FDS en cada puesto de uso. | 1) Inventario completo de sustancias peligrosas; 2) FDS actualizadas (≤5 años) de todos los productos (gases, taladrinas, etc.); 3) Evidencia de accesibilidad de las FDS en cada puesto de uso.
ES-VIT-46 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Agentes químicos y residuos peligrosos | RD 374/2001 Art. 3-4 + Documentación sobre VLA del INSST | Evaluación cuantitativa de la exposición de los trabajadores a agentes químicos mediante mediciones ambientales comparadas con los VLA del INSST | ¿Se han realizado mediciones de la exposición a los principales contaminantes químicos por puesto de trabajo? ¿Los resultados se han comparado con los VLA-ED y VLA-EC del INSST? | Informes de medición de higiene industrial por agente + comparativa con VLA del INSST + plan de medidas si se superan los valores de acción | Media | Las mediciones deben realizarse por higienista industrial acreditado; si se superan los VLA, obligatorio plan de medidas preventivas con prioridad a la protección colectiva | Informes de medición higiénica por agente + comparativa con VLA-ED y VLA-EC + plan de medidas |  | No conforme | El estudio higiénico complementario para evaluar la exposición a agentes químicos (motivado por trabajos de soldadura y esmerilado) figura como medida PLANIFICADA: se ha diseñado una estrategia de muestreo en discusión con el SPA, pendiente de presupuesto y ejecución. Por tanto, no se dispone aún de mediciones de exposición comparadas con los VLA del INSST. | 1) Informes de medición de higiene industrial por agente químico; 2) Comparativa con los VLA-ED/VLA-EC del INSST; 3) Plan de medidas si se superan los valores de acción.
ES-VIT-47 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Agentes químicos y residuos peligrosos | RD 665/1997 + RD 1154/2020 (sílice cristalina) + Directiva 2004/37/CE | Identificación y control de agentes cancerígenos o mutágenos presentes en la planta con registro individual de exposición conservado 40 años | ¿Están identificados todos los agentes cancerígenos o mutágenos de la planta (humos de soldadura, sílice, cromo hexavalente, benceno)? ¿Los expuestos tienen registro individual de exposición? | Inventario de agentes cancerígenos + registros de exposición individuales por trabajador + medidas de sustitución o reducción documentadas + comunicación a la autoridad sanitaria si aplica | Alta | Los registros de exposición a cancerígenos deben conservarse 40 años; incluir humos de soldadura (cromo hexavalente y níquel), sílice cristalina en operaciones de mecanizado de piedra o vidrio | Inventario de cancerígenos + registros de exposición individual (conservar 40 años) + medidas de reducción |  | No se aplica
ES-VIT-48 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Agentes químicos y residuos peligrosos | RD 374/2001 + RD 379/2001 (almacenamiento de productos químicos) + NTP 725 INSST | Almacenamiento seguro de productos químicos peligrosos: compatibilidades, ventilación, cubetos de retención, etiquetado CLP y señalización | ¿El almacén de productos químicos tiene ventilación adecuada, cubetos de retención, productos incompatibles segregados y etiquetado CLP en todos los recipientes? | Inspección del almacén de químicos + plano de distribución con compatibilidades + certificado de ventilación + fichas de emergencia en el almacén | Alta | Verificar que los recipientes están identificados con etiquetado CLP y que las cantidades almacenadas no superan los límites reglamentarios del RD 379/2001 para las categorías presentes | Plano de almacén con compatibilidades + certificado de ventilación + etiquetado CLP en todos los recipientes |  | No se aplica
ES-VIT-49 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Agentes químicos y residuos peligrosos | Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados + RD 553/2020 | Gestión, identificación, segregación y documentación de los residuos peligrosos industriales: libro de registro, gestor autorizado y tiempo máximo de almacenamiento | ¿Los residuos peligrosos están identificados, etiquetados y segregados en el punto de generación? ¿Existe libro de registro actualizado y gestor autorizado con contrato vigente? | Libro de registro de residuos peligrosos actualizado + fichas de aceptación del gestor + contratos con gestores autorizados + etiquetado conforme en todos los bidones y contenedores | Media | Una planta de fabricación mixta puede generar múltiples tipologías de residuos peligrosos (aceites usados, disolventes, trapos contaminados, fluorescentes); el tiempo máximo de almacenamiento en el productor es 6 meses | - Libro de registro de residuos peligrosos actualizado - Contratos con gestores - Etiquetado conforme |  | No conforme | El centro genera residuos peligrosos (taladrinas, aceites, trapos, gases) sin que se acredite libro de registro actualizado, fichas de aceptación, contrato con gestor autorizado ni etiquetado conforme. La documentación aportada no evidencia la gestión reglamentaria de residuos peligrosos conforme a la Ley 7/2022. | 1) Libro de registro de residuos peligrosos actualizado; 2) Fichas de aceptación del gestor; 3) Contratos con gestores autorizados; 4) Etiquetado conforme en bidones/contenedores.
ES-VIT-50 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Riesgos físicos | RD 286/2006 | Evaluación y control de la exposición al ruido industrial: medición de niveles, comparación con valores de acción y protección colectiva/individual | ¿Se han medido los niveles de ruido en todos los puestos de la planta? ¿Se han adoptado medidas de reducción del ruido en origen para puestos que superen los 85 dB(A)? | Mapa de ruido de la planta + mediciones por puesto + registro de entrega de EPIs auditivos + plan de reducción de ruido en origen | Bajo | En planta de fabricación es habitual superar los 85 dB(A) en puestos de mecanizado, prensas y calderería; la protección colectiva (cabinas, paneles absorbentes) debe priorizarse sobre los tapones | - Establecer un mapa de ruido - Hacer mediciones por puesto y evaluarlos - Plan de reducción intentando siempre en origen: Llevar a la actividad preventiva - Señalización clara de las zonas con obligación de protección. - Registro de EPIs auditivos entregados - Protocolo en vigilancia de la salud con análisis de tendencia. | Están pendientes las mediciones. | No conforme | El estudio higiénico de nivel de ruido figura como medida PLANIFICADA: se dispone de presupuesto y está en fase de discusión la forma de realizar las mediciones, que aún no se han ejecutado. Por tanto, no consta el mapa de ruido ni mediciones por puesto. | 1) Mapa de ruido de la planta; 2) Mediciones de ruido por puesto (RD 286/2006); 3) Registro de entrega de EPIs auditivos; 4) Plan de reducción de ruido en origen.
ES-VIT-51 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Riesgos físicos | RD 1311/2005 | Evaluación de la exposición a vibraciones mano-brazo (VMB) y cuerpo entero (VCE) en puestos con herramientas vibrátiles y vehículos industriales | ¿Se han evaluado las vibraciones en puestos con herramientas vibrátiles (amoladora, martillo neumático) y en operadores de carretillas sobre pavimentos irregulares? | Evaluación de exposición a vibraciones por puesto + declaración del fabricante de las herramientas con valores de vibración + plan de rotación de tareas si se superan los valores de acción | Media | Valores de acción: 2,5 m/s² VMB y 0,5 m/s² VCE; si se superan, obligatorio plan de reducción; si se superan los valores límite (5 m/s² VMB y 1,15 m/s² VCE), acción inmediata | Evaluación de vibraciones por puesto + declaraciones de fabricante de herramientas |  | No se aplica | No se aporta evaluación de la exposición a vibraciones mano-brazo (esmeriladora/lijadora, radial, taladros) ni cuerpo entero (carretilla). La Planificación contempla estudios específicos de carga física, ruido y agentes químicos, pero no un estudio de vibraciones; OSALAN tampoco recoge dicha evaluación. El requisito del RD 1311/2005 sigue sin cumplirse. | 1) Evaluación de exposición a vibraciones mano-brazo y cuerpo entero por puesto; 2) Declaración del fabricante de las herramientas con valores de vibración; 3) Plan de rotación/reducción si se superan los valores de acción.
ES-VIT-52 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Riesgos físicos | RD 486/1997 + NTP 322 INSST + RD-ley 4/2023 (calor extremo) | Evaluación y control del estrés térmico en puestos de trabajo calurosos (proximidad a hornos, soldadura intensa o trabajo al aire libre en verano) | ¿Se han medido las condiciones térmicas (WBGT) en los puestos más desfavorables? ¿Existe un protocolo de actuación ante episodios de calor extremo conforme al RD-ley 4/2023? | Mediciones WBGT en puestos calurosos + protocolo de calor extremo documentado + plan de medidas (hidratación, rotaciones, restricción de actividad en calor extremo) | Alta | En zonas de soldadura y próximas a hornos el WBGT puede superar fácilmente 28°C; el RD-ley 4/2023 obliga a protocolos específicos de calor extremo y puede implicar la suspensión de actividades | Mediciones WBGT + protocolo de calor extremo conforme RD-ley 4/2023 |  | No aplica | La Planificación recoge una medida continua de control del estrés térmico (redistribución de tareas a horas más frescas, pausas frecuentes, hidratación y formación en ergonomía), integrada en la formación inicial del puesto (art. 19 LPRL). No obstante, no se aportan mediciones WBGT en los puestos desfavorables ni un protocolo documentado de actuación ante calor extremo conforme al RD-ley 4/2023.
ES-VIT-53 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Riesgos físicos | RD 486/1997 Anexo IV + UNE-EN 12464-1 | Niveles de iluminación adecuados en todos los puestos de trabajo de la planta según la tarea realizada | ¿Se han medido los niveles de iluminación en los puestos de trabajo de la planta? ¿Se cumplen los mínimos de la UNE-EN 12464-1 (500 lux en zonas de mecanizado de precisión)? | Mediciones de iluminancia por puesto + plan de mantenimiento de luminarias + certificación de niveles en zonas críticas | Media | Verificar especialmente zonas de mecanizado de precisión (mínimo 500 lux), zonas de control de calidad (750-1000 lux) y pasillos de circulación (200 lux) | Mediciones de iluminancia por puesto + plan de mantenimiento de luminarias |  | No se aplica | La Evaluación de Riesgos recoge el control periódico de la iluminación (luminarias funcionando y limpias; temperatura/condiciones aceptables) y detecta deficiencias de alumbrado de emergencia con medida correctora. No obstante, no se aportan mediciones de iluminancia (lux) por puesto conforme a la UNE-EN 12464-1. | 1) Mediciones de iluminancia (lux) por puesto conforme a UNE-EN 12464-1; 2) Plan de mantenimiento de luminarias; 3) Certificación de niveles en zonas críticas.
ES-VIT-54 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Riesgo de incendio | Ley 31/1995 Art. 20 + RD 393/2007 (Norma Básica de Autoprotección) | Plan de emergencia interior para la planta industrial con procedimientos de actuación, organización de la emergencia, medios propios y simulacros anuales | ¿La planta dispone de un Plan de Emergencia Interior documentado con organización de la emergencia, procedimientos de actuación por escenario y planificación de simulacros anuales? | Plan de Emergencia Interior o Plan de Autoprotección + acuse de recibo por trabajadores + registros de simulacros con evaluación y acciones de mejora | Media | Las plantas industriales con almacenamiento de productos inflamables o peligrosos pueden requerir Plan de Autoprotección (PA) con registro ante la autoridad; verificar si aplica el umbral del RD 393/2007 | - Marcado CE o equivalente para todos los equipos - Proyecto o documentación técnica de la instalación - Certificado de la empresa instaladora - Contrato de mantenimiento - Certificados del mantenimiento periódico (últimos cinco años) - Acta de las inspecciones realizadas (desde la primera) - Caracterización del establecimiento en relación con la seguridad contra incendios: tipo de edificio y nivel de riesgo intrínseco. El INSHT dispone del Calculador del nivel de riesgo intrínseco en establecimientos industriales. - Informe con las deficiencias observadas en la última inspección con las acciones correctoras y su fecha de terminación. - Calculo de la carga de fuego que nos lleve a la necesidad de desarrollar un plan de autoprotección - Desarrollar, si fuera necesario, el plan con toda la información que solicitan los distintos capítulos y anexos |  | cumple | La empresa dispone del documento de Medidas de Emergencia y ha realizado un simulacro de incendio el 06/03/2026 (Informe de Simulacro, Ed.1 09/03/2026), con responsable de emergencias designado (Eduardo López), organización de la evacuación y recuento de personal, dando cumplimiento al art. 20 de la Ley 31/1995. El propio informe aclara que no tiene el alcance de un Plan de Autoprotección (RD 393/2007) ni de Plan de Emergencia Interior (RD 840/2015), que deberá verificarse si resulta exigible; el resultado del simulacro se valoró 'mejorable'.
ES-VIT-55 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Riesgo de incendio | RD 486/1997 Anexo 1-A punto 10-11 | Las vías y salidas de evacuación deben estar señalizadas con señalización fotoluminiscente en buen estado y el alumbrado de emergencia debe funcionar correctamente | ¿Las vías de evacuación están señalizadas con fotoluminiscencia en buen estado? ¿El alumbrado de emergencia se prueba mensualmente y el resultado se registra? | Plano de evacuación + inspección mensual de vías y señalización + registros de prueba de alumbrado de emergencia | Media | Las salidas de emergencia nunca deben bloquearse con mercancía. Comprobar mensualmente que la señalización fotoluminiscente está limpia y en buen estado y que el alumbrado de emergencia funciona |  |  | Parcial | Las Medidas de Emergencia recogen señalización de evacuación y alumbrado de emergencia, y la Planificación incluye controles trimestrales de señalización de vías/salidas y prueba mensual del alumbrado de emergencia. No obstante, la visita dss+ detectó falta de señalización de evacuación y medios de extinción obstaculizados (Def. Nº5, 6, 7), el simulacro evidenció falta de señalización del punto de reunión y ausencia de planos, y OSALAN recomienda colocar planos de evacuación; por tanto la señalización y el alumbrado no están plenamente conformes ni se aportan registros de las pruebas. | 1) Plano de evacuación actualizado (con 'Usted está aquí'); 2) Registros de la prueba mensual del alumbrado de emergencia; 3) Evidencia de la señalización fotoluminiscente conforme y de medios de extinción despejados.
ES-VIT-56 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Riesgo de incendio | RD 513/2017 (RIPCI) | Las instalaciones de protección contra incendios (extintores, BIEs, rociadores, detección, alumbrado de emergencia) deben mantenerse por empresa habilitada conforme al RIPCI | ¿El mantenimiento de las instalaciones PCI (extintores, BIEs, detección, rociadores) lo realiza una empresa mantenedora habilitada? ¿Los certificados de mantenimiento están vigentes y archivados? | Contrato de mantenimiento vigente con empresa habilitada + certificados de mantenimiento por instalación + libro de seguimiento del edificio | Media | Extintores: revisión semestral (visual) + anual (técnica) + retimbrado cada 5 años. BIEs: trimestral (visual) + anual (técnica). Rociadores y detección: trimestral (visual) + semestral (técnica) |  |  | Parcial | La Planificación de la actividad preventiva establece controles periódicos (trimestrales y anuales) de extintores y BIE conforme al RIPCI, incluida la verificación de inspecciones por OCA. No obstante, el mantenimiento/inspección reglamentaria lo realiza el propietario de la nave sin que se haya aportado la documentación (Informe dss+, apdo. Otros), se detectaron extintores y BIE obstaculizados (Def. Nº7) y no se acredita contrato vigente con empresa mantenedora habilitada ni certificados; el cumplimiento es solo parcial. | 1) Contrato de mantenimiento vigente con empresa mantenedora habilitada (RIPCI); 2) Certificados de mantenimiento por instalación; 3) Libro de seguimiento del edificio; 4) Documentación de las revisiones realizadas por el propietario.
ES-VIT-57 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Riesgo de incendio | RD 513/2017 (RIPCI) | Todos los equipos y componentes de protección contra incendios deben llevar marcado CE y cumplir las normas UNE aplicables; se debe conservar la documentación técnica de las instalaciones | ¿Todos los equipos PCI (extintores, detectores, BIEs, rociadores) tienen marcado CE y cumplen las normas UNE aplicables? ¿Se conserva el proyecto de instalación PCI? | Fichas técnicas de equipos PCI con marcado CE + proyecto o documentación técnica de la instalación PCI + declaraciones de conformidad de los equipos | Media | Guardar el proyecto de instalación PCI permanentemente. Al sustituir equipos, verificar que el nuevo equipo cumple las mismas normas UNE que el original y que su marcado CE es válido |  |  | No conforme | No se aporta documentación técnica de la instalación de protección contra incendios (proyecto, fichas técnicas con marcado CE, declaraciones de conformidad); el mantenimiento lo gestiona el propietario y no se ha facilitado dicha documentación (Informe dss+, apdo. Otros). El requisito de conformidad CE y conservación documental conforme al RIPCI no está acreditado. | 1) Fichas técnicas de los equipos PCI con marcado CE; 2) Proyecto/documentación técnica de la instalación PCI; 3) Declaraciones de conformidad de los equipos.
ES-VIT-58 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Riesgo de incendio | RD 2267/2004 | El establecimiento industrial debe estar caracterizado con su nivel de riesgo intrínseco y las inspecciones OCA deben realizarse con la periodicidad que corresponda a dicho nivel | ¿Se ha calculado el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento? ¿Las inspecciones OCA se realizan con la periodicidad correcta (cada 5 años bajo, 3 años medio, 2 años alto)? | Cálculo del nivel de riesgo intrínseco (calculador INSST) + actas de inspección OCA vigentes + plan de acciones correctoras de deficiencias detectadas | Media | Usar el calculador de riesgo intrínseco del INSST/INSHT. El nivel de riesgo determina los requisitos de sectorización, estructura y sistemas PCI exigibles conforme al RD 2267/2004 |  |  | No conforme | No se aporta el cálculo del nivel de riesgo intrínseco del establecimiento industrial ni las actas de inspección OCA conforme al RSCIEI (RD 2267/2004; nuevo RD 164/2025 citado por el Informe dss+). No consta la caracterización del riesgo ni el calendario de inspecciones según el nivel. | 1) Cálculo del nivel de riesgo intrínseco (calculador INSST); 2) Actas de inspección OCA vigentes (RSCIEI); 3) Plan de acciones correctoras de deficiencias.
ES-VIT-59 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Riesgo de incendio | RD 2267/2004 | Las deficiencias detectadas en las inspecciones OCA de PCI deben corregirse en el plazo indicado en el acta y documentar el cierre de cada deficiencia | ¿Se dispone del informe de deficiencias de la última inspección OCA? ¿Las acciones correctoras se han ejecutado en los plazos indicados y está documentado su cierre? | Acta de la última inspección OCA + registro de acciones correctoras con fechas de cierre + evidencia documental del cierre de cada deficiencia | Media | Las deficiencias graves pueden implicar la suspensión de la actividad por el organismo de control. Sin deficiencias cerradas en plazo, la siguiente inspección OCA puede denegar el certificado de conformidad |  |  | No conforme | No se aporta acta de inspección OCA de protección contra incendios conforme al RSCIEI ni, por tanto, el registro de cierre de deficiencias detectadas. El mantenimiento/inspección lo gestiona el propietario sin que se haya facilitado la documentación (Informe dss+, apdo. Otros). | 1) Acta de la última inspección OCA de PCI; 2) Registro de acciones correctoras con fechas de cierre; 3) Evidencia documental del cierre de cada deficiencia.
ES-VIT-60 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Riesgo de incendio | RD 2267/2004 | Si se produce un incendio con consecuencias importantes, el titular debe comunicarlo a la Comunidad Autónoma en el plazo máximo de 15 días | ¿Existe un procedimiento para comunicar los incendios con consecuencias importantes a la autoridad competente de la Comunidad Autónoma en el plazo reglamentario? | Procedimiento de comunicación de incendios + registros de incendios ocurridos + comunicaciones realizadas a la CCAA (si aplica) | Media | Aunque no haya habido incendios, tener el procedimiento documentado. La comunicación a la CCAA es independiente de la notificación del accidente de trabajo a la autoridad laboral (si hay lesionados) |  |  | Parcial | Las Medidas de Emergencia recogen el directorio de teléfonos de emergencia y el aviso a ayudas externas, pero no establecen un procedimiento específico de comunicación a la Comunidad Autónoma de los incendios con consecuencias importantes en el plazo de 15 días conforme al RD 2267/2004. | 1) Procedimiento de comunicación de incendios con consecuencias importantes a la CCAA (plazo 15 días); 2) Registro de incendios ocurridos y comunicaciones realizadas (si aplica).
ES-VIT-61 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Riesgo de incendio | RD 393/2007 | Si la carga de fuego ponderada y corregida del establecimiento es ≥3.200 Mcal/m² o concurren otras condiciones del Anexo I del RD 393/2007, debe elaborarse un Plan de Autoprotección | ¿Se ha calculado la carga de fuego del establecimiento y determinado si supera el umbral del RD 393/2007? Si aplica, ¿existe Plan de Autoprotección registrado ante la autoridad? | Cálculo de carga de fuego + Plan de Autoprotección con todos los capítulos del Anexo II del RD 393/2007 + acuse de recibo del registro ante la autoridad competente | Media | Usar el calculador de riesgo intrínseco del INSST. Si el nivel es inferior al umbral, documentar el cálculo como evidencia de que no aplica el Plan de Autoprotección |  |  | No conforme | No se aporta el cálculo de la carga de fuego para determinar si se supera el umbral del RD 393/2007 ni, en su caso, el Plan de Autoprotección registrado ante la autoridad. No existe evidencia documental que permita determinar la aplicabilidad ni el cumplimiento del requisito. | 1) Cálculo de la carga de fuego del establecimiento; 2) Plan de Autoprotección con los capítulos del Anexo II del RD 393/2007 (si aplica); 3) Acuse de registro ante la autoridad competente.
ES-VIT-62 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Riesgo de incendio | RD 486/1997 Anexo 1-A punto 11 + RD 513/2017 | Los equipos de lucha contra incendios deben estar accesibles, señalizados con señalización fotoluminiscente y el personal debe recibir formación en su uso | ¿Los extintores y BIEs están accesibles sin obstáculos, señalizados y en posición conocida por todos los trabajadores? ¿El personal ha recibido formación práctica en el uso de extintores? | Fotografías de ubicación y señalización de equipos PCI + registros de formación en uso de extintores + plano de ubicación de equipos PCI | Media | La señalización de equipos PCI debe ser fotoluminiscente. El área de acceso al extintor debe estar libre de obstáculos permanentemente. La formación en extintores debe incluir práctica real o con simulador |  |  | Parcial | Las Medidas de Emergencia recogen extintores y BIE y las normas de uso; en la Planificación constan acciones REALIZADAS (dotación de extintores en zona de soldadura, liberación de accesos a BIE) y acciones PLANIFICADAS (señalización y colocación de extintores junto al portón norte, visita de empresa de PCI para presupuesto). La formación práctica en extintores no está acreditada para todo el personal y la Memoria valora la formación como DEFICIENTE; por ello el cumplimiento es parcial. | 1) Registros de formación práctica en uso de extintores para todo el personal; 2) Plano de ubicación de equipos PCI; 3) Evidencia de señalización fotoluminiscente y colocación de extintores pendientes (portón norte).
ES-VIT-63 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Carga y descarga | RD 487/1997 + Guía técnica INSHT | Las operaciones de embalaje y desembalaje que impliquen MMC superior a 3 kg deben evaluarse ergonómicamente y disponer de medios mecánicos de ayuda cuando superen los límites recomendados | ¿Se han evaluado ergonómicamente las tareas de embalaje y desembalaje? ¿Se dispone de medios mecánicos de ayuda (mesas elevadoras, carros, flejadoras automáticas) para las operaciones más exigentes? | Evaluación ergonómica de tareas de carga y descarga + inventario de medios mecánicos disponibles + plan de mejora de puestos con mayor carga | Alta | Las operaciones de embalaje/desembalaje combinan frecuentemente: levantamiento repetitivo, posturas forzadas, manipulación desde el suelo y trabajo de pie prolongado. Priorizar la mecanización de las operaciones más frecuentes | - Evaluación de riesgo teniendo en cuenta las exigencias de este real decreto RD 486/1997. - Llevar al plan de acción de la actividad preventiva las oportunidades que surjan de esta evaluación |  | Parcial | La Planificación recoge como REALIZADA la dotación de EPIs (guantes anticorte) para manipulación de cargas con bordes afilados, y un estudio ergonómico avanzado de carga física (manipulación, transporte, posturas, repetitivos) figura como medida PLANIFICADA aún no ejecutada. Por tanto, la evaluación ergonómica de las tareas de carga/descarga está pendiente de realizar. | 1) Evaluación ergonómica de las tareas de carga/descarga (embalaje/desembalaje); 2) Inventario de medios mecánicos de ayuda; 3) Plan de mejora de puestos con mayor carga.
ES-VIT-64 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Carga y descarga | RD 487/1997 Art. 4 | Los trabajadores que realizan operaciones de embalaje y desembalaje deben recibir formación específica en técnicas correctas de manipulación de cargas y uso de los medios mecánicos disponibles | ¿Los trabajadores de embalaje y desembalaje han recibido formación en técnicas correctas de levantamiento y uso de medios mecánicos específicos de su puesto (mesas elevadoras, carros, flejadoras)? | Registros de formación en MMC y uso de medios mecánicos firmados por los trabajadores + contenido de la formación específica para el puesto de embalaje/desembalaje | Alta | La formación debe ser práctica y específica a las tareas reales del puesto. Incluir el uso correcto de los medios mecánicos disponibles y la identificación de síntomas de sobrecarga musculoesquelética |  |  | No conforme | No se acredita formación específica en técnicas de manipulación de cargas ni en el uso de medios mecánicos para las tareas de embalaje/desembalaje; la formación del personal se valora como insuficiente y falta la formación obligatoria del sector metal (Deficiencia Nº1, prioridad ALTA). No se aportan registros firmados de formación específica para estos puestos. | 1) Registros firmados de formación en MMC y uso de medios mecánicos para los puestos de embalaje/desembalaje; 2) Contenido de la formación específica del puesto.
ES-VIT-65 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Carga y descarga | RD 486/1997 Anexo III + Anexo IV | Las zonas de embalaje y desembalaje deben disponer de iluminación adecuada (mínimo 300 lux para tareas generales; 500 lux para embalaje con etiquetado o inspección de calidad) | ¿Se han medido los niveles de iluminación en las zonas de embalaje y desembalaje? ¿Los niveles cumplen los mínimos de la UNE-EN 12464-1 para las tareas realizadas? | Informe de medición de iluminación en zonas de embalaje/desembalaje + mediciones por puesto + plan de mejora si los niveles son insuficientes | Media | Las tareas de embalaje con etiquetado o inspección de calidad pueden requerir 500 lux; verificar que no hay deslumbramiento directo ni reflejado desde superficies brillantes |  |  | No conforme | No se han realizado las mediciones de iluminación del centro de trabajo, pese a haberse producido cambios de distribución (Deficiencia Nº18 del Informe dss+, RD 486/1997). No se aportan mediciones de iluminancia en las zonas de embalaje/desembalaje conforme a la UNE-EN 12464-1. | 1) Informe de medición de iluminación en zonas de embalaje/desembalaje; 2) Mediciones por puesto; 3) Plan de mejora si los niveles son insuficientes.
ES-VIT-66 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Carga y descarga | RD 1215/1997 Anexo I | Los equipos utilizados en embalaje (flejadoras, bobinadoras, envolvadoras de film) deben cumplir la Directiva de Máquinas con marcado CE, guardas en buen estado y manual en castellano | ¿Los equipos de embalaje (flejadoras, bobinadoras, envolvadoras) tienen marcado CE, guardas en buen estado y manual de instrucciones en castellano accesible en el puesto? | Marcado CE + declaraciones de conformidad de equipos de embalaje + inventario de equipos con estado de guardas + manual de instrucciones en castellano accesible | Alta | Las bobinadoras tienen el manual de instrucciones disponible. Las flejadoras manuales pueden no tener marcado CE si son anteriores a 1995; en ese caso deben haberse adaptado al RD 1215/1997 y disponer de la documentación equivalente |  |  | Parcial | En equipos de embalaje no se aporta el marcado CE ni la declaración de conformidad de todos ellos; con carácter general no se realizan revisiones de los equipos de trabajo (Deficiencia Nº11) y OSALAN requiere garantizar las condiciones mínimas del Anexo I del RD 1215/1997 para los equipos puestos a disposición. No se acredita el inventario con estado de guardas ni manuales accesibles en el puesto. | 1) Marcado CE y declaraciones de conformidad de los equipos de embalaje (flejadoras, bobinadoras, envolvadoras); 2) Inventario de equipos con estado de guardas; 3) Manuales en castellano accesibles en el puesto.
ES-VIT-67 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Gestión de contratistas | RD 171/2004 Art. 7 | El empresario titular del centro debe informar por escrito a las empresas concurrentes sobre los riesgos propios del centro de trabajo y las medidas preventivas antes del inicio de sus trabajos | ¿Se entrega por escrito a cada contratista, antes del inicio de sus trabajos, información sobre los riesgos del centro y las medidas preventivas y de emergencia aplicables? | Documentos de información de riesgos del centro entregados a cada contratista + acuses de recibo firmados + registro de contratistas activos con fechas de entrega | Alta | La información debe entregarse antes del primer día de trabajo y actualizarse siempre que cambien los riesgos del centro o las actividades del contratista. Incluir los riesgos específicos de planta (ATEX, maquinaria, químicos) | - Plataforma CAE para recoger todos los documentos que exige la normativa de prevención de riesgos laborales. (esto ya se tiene) - Registro por escrito de un permiso de trabajo con los riesgos inherentes del trabajo en sí, como los riesgos particulares que en ese momento puede tener el entorno del trabajo. - Dejar un registro, en el permiso u otro, de la presencia de un recurso preventivo cuando se vea necesario. |  | No conforme | La Memoria anual del SPA valora 'Actuación frente a los cambios' como CORRECTO, confirmando que se dispone de un procedimiento de coordinación de actividades empresariales conforme al RD 171/2004 y que se realiza una coordinación efectiva. El Plan de Prevención incluye el Procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales, y las Medidas de Emergencia (apdo. 7.3) prevén la información por escrito a empresas concurrentes antes del inicio de las actividades.
ES-VIT-68 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Gestión de contratistas | RD 171/2004 Art. 10 | Las empresas que contraten actividades propias de su negocio en su centro deben vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención por las contratistas mediante un sistema CAE operativo | ¿Existe una plataforma CAE o sistema equivalente operativo para gestionar la documentación PRL de los contratistas antes del inicio de sus trabajos en la planta? | Plataforma CAE operativa + documentos PRL verificados por contratista (evaluación de riesgos, planificación, formación, aptitudes, seguros) + registro de accesos autorizados | Alta | La plataforma CAE debe incluir como mínimo: evaluación de riesgos de la actividad contratada, planificación preventiva, formación de los trabajadores, aptitudes médicas, seguro de responsabilidad civil y póliza de accidentes |  |  | No conforme | El Plan de Prevención dispone del Procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales y la Memoria valora la coordinación como CORRECTO; sin embargo, la documentación aportada no acredita la existencia de una plataforma CAE operativa ni la verificación documental PRL de los contratistas (evaluación de riesgos, formación, aptitudes, seguros) antes del acceso. | 1) Plataforma CAE operativa; 2) Documentación PRL verificada por contratista (evaluación de riesgos, planificación, formación, aptitudes médicas, seguros); 3) Registro de accesos autorizados.
ES-VIT-69 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Gestión de contratistas | RD 171/2004 Art. 4 | Los empresarios cuyos trabajadores actúan en instalaciones de terceros (mantenimiento externo, trabajos en instalaciones de clientes) deben informarles sobre los riesgos antes de cada desplazamiento | ¿Cuando los trabajadores propios trabajan en instalaciones de clientes o terceros, se les facilita información sobre los riesgos específicos de esas instalaciones antes de cada desplazamiento? | Registros de información facilitada a trabajadores antes de trabajar en instalaciones de terceros + procedimiento interno de trabajo fuera del centro | Alta | El empresario que envía trabajadores a instalaciones de terceros debe: solicitar información de riesgos del centro de destino, trasladarla a sus trabajadores y verificar que disponen de los EPIs adecuados |  |  | No conforme | El Plan de Prevención y la Memoria contemplan la coordinación de actividades empresariales (RD 171/2004); no obstante, no se aporta evidencia específica de la información facilitada a los trabajadores propios antes de actuar en instalaciones de terceros ni el procedimiento interno de trabajo fuera del centro. | 1) Registros de información de riesgos facilitada a los trabajadores propios antes de actuar en instalaciones de terceros; 2) Procedimiento interno de trabajo fuera del centro.
ES-VIT-70 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Gestión de contratistas | RD 171/2004 Art. 13 + Ley 31/1995 Art. 32 bis | Cuando existan actividades con riesgo especial (ATEX, altura, trabajos eléctricos, espacios confinados) realizadas por contratistas, debe designarse un recurso preventivo con formación de nivel básico PRL | ¿Se designa un recurso preventivo con formación de nivel básico PRL para todas las actividades de riesgo especial realizadas por contratistas en la planta? | Designación escrita del recurso preventivo por actividad + acreditación de formación de nivel básico PRL (mínimo 50 horas) del recurso preventivo designado | Alta | El recurso preventivo debe tener formación mínima de nivel básico PRL (50 horas); su función es supervisar in situ el correcto desarrollo de los trabajos de riesgo especial; debe permanecer en el lugar mientras dura la actividad |  |  | No conforme | El Plan de Prevención prevé la designación de equipos y la coordinación de actividades, y las Medidas de Emergencia describen funciones; sin embargo, no se aporta la designación escrita del recurso preventivo por actividad de riesgo especial ni la acreditación de su formación de nivel básico PRL (50 h). | 1) Designación escrita del recurso preventivo por actividad de riesgo especial; 2) Acreditación de formación de nivel básico PRL (50 h) del recurso preventivo.
ES-VIT-71 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Gestión de contratistas | RD 171/2004 + Guía técnica INSST | Los trabajos con riesgo especial realizados por contratistas deben controlarse mediante un sistema de permisos de trabajo que recoja los riesgos, las medidas preventivas y las firmas del contratista y del responsable de planta | ¿Existe un sistema de permisos de trabajo para los trabajos de riesgo especial de contratistas (altura, ATEX, espacios confinados, caliente, eléctrico)? ¿Se archivan los permisos emitidos? | Modelo de permiso de trabajo + registros de permisos emitidos + procedimiento de control de permisos de trabajo en la planta | Alta | El permiso de trabajo debe recoger: los riesgos inherentes del trabajo y los riesgos del centro, las medidas preventivas requeridas, los EPIs necesarios, la duración autorizada y las firmas del contratista y del responsable de planta |  |  | No conforme | El marco de coordinación de actividades empresariales está documentado en el Plan de Prevención; no obstante, no se aporta el modelo ni el registro de permisos de trabajo para actividades de riesgo especial de contratistas (altura, ATEX, espacios confinados, caliente, eléctrico). | 1) Modelo de permiso de trabajo para actividades de riesgo especial de contratistas; 2) Registro de permisos emitidos; 3) Procedimiento de control de permisos de trabajo.
ES-VIT-72 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Atrapamiento | RD 1215/1997 Anexo I | Los equipos de trabajo deben disponer de guardas y dispositivos de protección que impidan el acceso a partes móviles peligrosas y eviten el atrapamiento de operarios | ¿Todos los equipos de trabajo con partes móviles peligrosas (bobinadoras, cintas transportadoras, plegadoras) disponen de guardas instaladas y en buen estado? ¿Se verifica su estado antes de cada turno? | Registros de inspección de guardas antes de cada turno + evaluación de riesgos de partes móviles + fotografías de los sistemas de protección instalados | Alta | Las guardas no deben poder retirarse sin herramienta. Nunca permitir la operación de maquinaria sin guardas instaladas. El personal de mantenimiento debe aplicar LOTO antes de retirar cualquier guarda | • Evaluación de riesgo teniendo en cuenta las exigencias del real decreto, anexo 1 y 2 para lasBobinadoras • Marcado CE de estos equipos y adecuaciones al 1215 donde hubiera sido necesario. • Manual de instrucciones de estos equipos. • Plan de mantenimiento y comprobación de los equipos. • Registros de esos mantenimientos y comprobaciones • Formación e información preparada para dar a los operarios de estos equipos. • Registro de esta formación/información. • Formación para conductores de equipos de automoción • Registro de esta formación |  | No se aplica
ES-VIT-73 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Atrapamiento | RD 1215/1997 Anexo I | Las máquinas deben disponer de dispositivos de parada de emergencia (seta de emergencia) en posición accesible, identificados claramente y verificados funcionalmente con regularidad | ¿Todos los equipos de trabajo disponen de parada de emergencia accesible desde el puesto del operador? ¿Se verifica el funcionamiento de las setas de emergencia periódicamente y queda registrado? | Registros de verificación funcional de paradas de emergencia + identificación fotográfica de las setas en cada equipo | Alta | Las setas de emergencia deben ser de cabeza roja sobre fondo amarillo, tipo retención automática. Nunca usar la parada de emergencia como control operativo habitual. Verificar que su activación desconecta todas las energías peligrosas |  |  | No se aplica
ES-VIT-74 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Atrapamiento | RD 1215/1997 Anexo I + RD 614/2001 | Debe aplicarse un procedimiento de bloqueo y etiquetado de energías peligrosas (LOTO) en todos los trabajos de mantenimiento para evitar el arranque involuntario de maquinaria | ¿Existe un procedimiento LOTO documentado y conocido por el personal de mantenimiento? ¿Se dispone de candados, dispositivos de bloqueo y tarjetas de etiquetado suficientes para todos los equipos? | Procedimiento LOTO escrito + inventario de dispositivos de bloqueo por equipo + registros de formación LOTO del personal de mantenimiento | Alta | Cada trabajador que opera en equipos aislados debe tener su propio candado personal. Nunca retirar el candado de otro trabajador. Verificar el estado de energía cero antes de comenzar el trabajo |  |  | No se aplica
ES-VIT-75 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Atrapamiento | RD 486/1997 Anexo 1-A punto 6 | Las puertas automáticas de carga deben tener dispositivos de seguridad anti-atrapamiento certificados que detengan o inviertan el movimiento al contacto con una persona | ¿Las puertas automáticas disponen de cantos de seguridad y/o células fotoeléctricas que detienen el cierre al contactar con una persona u obstáculo? ¿Se verifica su funcionamiento en cada mantenimiento? | Certificado de los dispositivos de seguridad + resultado de la verificación funcional en cada mantenimiento + registros de mantenimiento semestral | Alta | Las células fotoeléctricas deben cubrir toda la altura del vano. Los cantos de seguridad deben estar en el borde inferior de puertas seccionales. Verificar que la reversión es efectiva |  |  | No se aplica
ES-VIT-76 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Atrapamiento | RD 1215/1997 Art. 4 | Los equipos de trabajo deben someterse a comprobaciones periódicas de los sistemas de seguridad anti-atrapamiento, documentando los resultados | ¿Se incluyen en el plan de mantenimiento comprobaciones específicas del estado y funcionamiento de los sistemas anti-atrapamiento (guardas, enclavamientos, paradas de emergencia)? | Plan de mantenimiento con sección específica de sistemas de seguridad anti-atrapamiento + registros de comprobación | Alta | El plan de mantenimiento debe distinguir entre mantenimiento de funcionamiento y verificación de sistemas de seguridad. No mezclar ambos en el mismo registro. Los sistemas de seguridad se comprueban con el equipo en modo seguro |  |  | No se aplica
ES-VIT-77 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Puerta de carga | RD 486/1997 Anexo 1-A punto 6 | Las puertas automáticas de carga deben disponer de dispositivos de seguridad que eviten el atrapamiento de personas, con revisión semestral por empresa autorizada | ¿Las puertas automáticas de carga disponen de células fotoeléctricas, cantos de seguridad u otros dispositivos anti-atrapamiento certificados y funcionalmente verificados? | Certificado de los dispositivos de seguridad de las puertas + registros de mantenimiento semestral por empresa autorizada + resultado de la verificación funcional | Alta | Las puertas seccionales de carga deben tener borde de seguridad que detenga el cierre al contacto con persona u objeto. Las células fotoeléctricas deben cubrir todo el vano | - Evaluación de riesgo teniendo en cuenta las exigencias de este real decreto RD 486/1997. - Llevar al plan de acción de la actividad preventiva las oportunidades que surjan de esta evaluación - Plan de inspecciones y mantenimiento de estos portones - Registros de ese plan de inspecciones y mantenimiento |  | Parcial | La Planificación recoge controles trimestrales del portón vertical, incluida la verificación de los mecanismos de seguridad que eviten su caída. Sin embargo, no se ha realizado la revisión semestral de los portones (Def. Nº22, prioridad ALTA) y no se aporta certificado de los dispositivos de seguridad ni registros de mantenimiento por empresa autorizada; el cumplimiento es parcial. | 1) Certificado de los dispositivos de seguridad de las puertas de carga; 2) Registros de mantenimiento semestral por empresa autorizada; 3) Resultado de la verificación funcional.
ES-VIT-78 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Puerta de carga | RD 486/1997 Anexo 1-A punto 6 | Las puertas abatibles situadas sobre vías de circulación deben ser transparentes o disponer de partes transparentes para que el usuario pueda ver si hay personas al otro lado | ¿Las puertas abatibles sobre vías de circulación son transparentes o tienen paneles de visibilidad que permiten ver el otro lado antes de abrirlas? | Fotografías de puertas con elementos de visibilidad + inspección visual en la auditoría | Media | Si no es posible la visibilidad directa, instalar espejos convexos en los ángulos ciegos junto a las puertas. Señalizar el peligro de apertura de puerta en ambas caras |  |  | No conforme | No se aporta evidencia de que las puertas abatibles sobre vías de circulación dispongan de partes transparentes o medidas de visibilidad equivalentes; OSALAN señala además deficiencias generales de señalización y circulación. No existe documentación que acredite el cumplimiento del requisito. | 1) Fotografías/evidencia de puertas con elementos de visibilidad (paneles transparentes o espejos convexos); 2) Inspección visual documentada.
ES-VIT-79 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Puerta de carga | RD 486/1997 Anexo 1-A punto 6 | Todas las puertas de carga deben estar incluidas en el plan de mantenimiento preventivo con registro de intervenciones | ¿Existe un plan de mantenimiento preventivo para todas las puertas de carga? ¿Los registros de mantenimiento están actualizados y disponibles para su inspección? | Plan de mantenimiento de puertas + registros de intervenciones fechados y firmados por empresa autorizada | Alta | Incluir puertas manuales, automáticas y seccionales. El mantenimiento debe incluir: revisión de muelles de compensación, guías, cierres y dispositivos de seguridad |  |  | Parcial | La Planificación establece controles periódicos del portón vertical y prevé el mantenimiento de los equipos. No obstante, no se ha realizado la revisión semestral de los portones (Def. Nº22) y no se aporta un plan de mantenimiento preventivo documentado de las puertas de carga con registros de intervenciones por empresa autorizada. | 1) Plan de mantenimiento preventivo de todas las puertas de carga; 2) Registros de intervenciones fechados y firmados por empresa autorizada.
ES-VIT-80 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Puerta de carga | NTP 1076 INSST | Los muelles de carga deben disponer de calzos de ruedas obligatorios para inmovilizar los vehículos, señalización de bahía ocupada y procedimiento de comunicación entre conductor y almacén | ¿Se utilizan calzos de ruedas en todos los vehículos antes de iniciar la carga/descarga? ¿Existe señalización de bahía ocupada visible desde el exterior? ¿Hay procedimiento documentado de comunicación conductor-almacén? | Procedimiento escrito de operación en muelles + inventario de calzos de ruedas + fotografías de señalización de bahía ocupada + registros de formación de operadores de muelle | Alta | NTP 1076 del INSST es la referencia de buenas prácticas. Los calzos deben colocarse antes de bajar la rampa de muelle. Nunca iniciar la carga sin calzos. Señal de semáforo (rojo/verde) para indicar estado de la bahía |  |  | Parcial | La Planificación de la actividad preventiva define controles trimestrales del muelle de carga (estado y limpieza, vías libres, protecciones tipo barrera, señalización de desniveles y limitación de velocidad, y estado de la rampa de carga). No obstante, no se aporta procedimiento de operación con calzos de ruedas, inventario de calzos ni señalización de bahía ocupada conforme a la NTP 1076; el control está planificado pero no acreditado en su ejecución. | 1) Procedimiento escrito de operación en muelles; 2) Inventario de calzos de ruedas; 3) Fotografías de señalización de bahía ocupada; 4) Registros de formación de operadores de muelle.
ES-VIT-81 | Planta Vitoria | Industrial Plant | Puerta de carga | NTP 1076 INSST | Las zonas de muelle deben tener protección frente a caída al vacío (barandillas retráctiles, cadenas o dispositivos equivalentes) cuando no haya vehículo en la bahía | ¿Las bahías de muelle sin vehículo aparcado están protegidas frente a caída al vacío mediante barandillas retráctiles, cadenas u otros elementos de protección colectiva? | Fotografías de protecciones en muelles + inspección visual en la auditoría + registros de mantenimiento de protecciones | Alta | La caída desde un muelle de carga puede superar los 1,2 metros. Las barandillas retráctiles permiten el paso cuando hay vehículo. Revisar el estado de las protecciones mensualmente |  |  | Parcial | La Planificación incluye un control trimestral de las protecciones (barreras o similar) del muelle de carga. No obstante, el Informe dss+ detectó en la zona de muelles un cobertizo con planchas metálicas medio desprendidas (Def. Nº31, prioridad ALTA) y no se aporta evidencia de protecciones frente a caída al vacío en las bahías sin vehículo; el cumplimiento es parcial. | 1) Fotografías de las protecciones anti-caída en muelles (barandillas retráctiles, cadenas); 2) Registro de mantenimiento de las protecciones; 3) Evidencia de retirada de las planchas metálicas desprendidas.

## ES – Vitoria - Factory (EN)
ID | Installation | Installation type | Key activity | Standard / Reference | Legal requirement | Assessment question | Required evidence | Criticality level | Notes | Required documents or certifications | Amara Team comments (Natalia) | Legal compliance status | Comments | Missing document
ES-VIT-01 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Opening and activity licences | Ley 3/1998 on Environmental Protection of the Basque Country + Decreto 165/1999 + Ley 21/2013 on environmental assessment + Vitoria-Gasteiz City Council municipal bylaw | The Vitoria-Gasteiz industrial plant must hold the Classified Activity Licence (or the Integrated Environmental Authorisation if the activity exceeds the thresholds in Annex I of Ley 3/1998) issued by Vitoria-Gasteiz City Council and/or the Department of Environment of the Basque Government, in force and consistent with the current industrial activity. | Does the Vitoria-Gasteiz plant have a valid Classified Activity Licence or AAI (integrated environmental authorisation), issued by Vitoria-Gasteiz City Council or the Department of Environment of the GV (Basque Government)? Does it cover the current activity, floor area and processes? | Valid Classified Activity Licence or AAI + urban planning compatibility certificate from Vitoria-Gasteiz City Council + I.A.E. (business activity tax) receipt | High | Ley 3/1998 PV (Basque Country) classifies industrial activities. Larger plants require an AAI from the GV Department of Environment; smaller ones, a Classified Activity Licence from Vitoria-Gasteiz City Council. The Vitoria-Gasteiz PGOU (general urban development plan) has industrial zoning that must be verified. Any extension or process change may require a modification of the licence. | Valid licence / AAI + Vitoria-Gasteiz urban planning compatibility certificate | I do not know whether they have it. | Compliant
ES-VIT-02 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Opening and activity licences | Ley 3/1998 PV + RD Legislativo 1/2016 (consolidated IPPC) + Ley 21/2013 on environmental assessment + Ley 1/2005 on the prevention and remediation of soil contamination of the Basque Country | Given the industrial nature of the plant, it must be assessed whether the activity exceeds the thresholds in Annex I of the IED Directive or Annex I of Ley 3/1998 PV which require an AAI from the Department of Environment, Spatial Planning and Housing of the Basque Government. The AAI includes conditions on emissions, effluents, waste and noise that must be complied with and monitored. | Has it been formally assessed whether the plant's activity exceeds the IED or Ley 3/1998 PV thresholds? Is there an AAI from the GV Department of Environment? Are all the AAI conditions being met? | Documented assessment of IED/Ley 3/1998 PV applicability + AAI from the GV Department of Environment if applicable + condition monitoring reports + records of emissions, discharges and waste according to the conditions | High | In the Basque Country, the AAI is granted by the GV Department of Environment, Spatial Planning and Housing. Plants in Álava must also check Ley 1/2005 PV on soil protection (soil status report for activities involving hazardous substances). Failure to comply with the conditions may result in serious penalties and closure. | IED/Ley 3/1998 applicability assessment + GV AAI + condition monitoring |  | Not applicable | The site's activity is boilermaking and machining of metal products (36 workers), and the documentation provided (dss+ Report, OSALAN report and observations) does not indicate that it exceeds the thresholds in Annex I of the IED Directive or Ley 3/1998 PV that would require an Integrated Environmental Authorisation, so the requirement may not be applicable. However, no documented IED/Ley 3/1998 PV applicability assessment or AAI has been provided; this should be confirmed.
ES-VIT-03 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Opening and activity licences | Ley 22/2011 on waste + Basque Government Decreto 259/1998 on hazardous waste + Basque industrial waste regulations | The Vitoria-Gasteiz industrial plant must be entered in the Basque Government Register of Hazardous Waste Producers and have valid contracts with hazardous waste managers authorised by the GV. Hazardous waste manifests must be kept for 5 years. The annual hazardous waste report must be submitted before 1 March. | Is the plant entered in the GV Register of Hazardous Waste Producers? Are the contracts with hazardous waste managers with managers authorised by the GV in the Basque Country? Are the hazardous waste manifests for the last year complete and retained? | Entry in the GV Register of Hazardous Waste Producers + contracts with managers authorised in the Basque Country + hazardous waste manifests for the last year + annual waste report submitted before 1 March | High | The register of hazardous waste producers in the Basque Country is managed by the GV Department of Environment. Waste managers must be authorised by the GV to operate in the Basque Country. Manifests must be kept for 5 years. Particularly relevant for used oils, solvents, paints and industrial process waste. | GV hazardous waste producers register + contracts with authorised managers in the Basque Country + hazardous waste manifests |  | Not applicable | The site generates hazardous waste typical of boilermaking/machining (cutting fluids, oils, contaminated rags, gases). The dss+ Report does not demonstrate entry in the GV Register of Hazardous Waste Producers, contracts with an authorised waste manager, manifests or the annual report; only the ISO 14001 certification suggests some progress on environmental aspects. The required regulatory documentation for hazardous waste management has not been provided.
ES-VIT-04 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Technical installations (certifications and installation certificates (boletines)) | RD 842/2002 — Low Voltage Electrotechnical Regulation (REBT) + corresponding ITC-BT + Basque Government Decreto 258/1996 on electrical installations | The low-voltage electrical installation (and high-voltage if applicable — transformer station, substation) of the Vitoria-Gasteiz plant must have the LV electrical installation certificate and, where appropriate, the HV commissioning authorisation, both registered with the Department of Industry, Energy Transition and Sustainability of the Basque Government — Álava Territorial Delegation. | Does the plant have the LV REBT certificate registered with the Álava Territorial Delegation of Industry (GV)? If there is an HV installation (transformer substation), does it have a commissioning authorisation registered with the Álava Delegation? Do subsequent modifications have supplementary certificates? | LV REBT certificate registered with the Álava Territorial Delegation of Industry (GV) + HV commissioning authorisation if applicable + file number + supplementary certificates for modifications | High | In the Basque Country, the competent body is the GV Department of Industry, Álava Delegation. The installer must be authorised by the GV. The distributor in Vitoria-Gasteiz is Iberdrola. Industrial plants frequently have transformer substations (HV) that require additional authorisation from the Álava Delegation. Without a registered certificate/authorisation, Iberdrola may refuse supply. | - Project. In this case it is an installation of more than 100kw) - Installation Certificate - Initial inspections - Periodic inspections, every 5 years, - Inspection certificates issued by the Inspection Body. - Registration of the earthing installation. - Inspection, at least annually, of the earthing installation. | I have the annual earthing inspection. I do not have the rest of the documentation. | Partially compliant | The OCA inspection of the low-voltage electrical installation identified serious deficiencies to be resolved within 6 months (Deficiency No. 19 of the dss+ Report, HIGH priority, recent date) and, in addition, the annual earthing inspection has not been carried out (Deficiency No. 21, HIGH priority), both under RD 842/2002. A valid LV electrical installation certificate registered with the Álava Delegation of Industry has not been demonstrated. | 1) LV electrical installation certificate registered with the Álava Delegation of Industry; 2) Report on rectification of the serious LV OCA deficiencies; 3) Annual earthing inspection report; 4) HV commissioning authorisation (if applicable).
ES-VIT-05 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Technical installations (certifications and installation certificates (boletines)) | RD 842/2002 REBT ITC-BT-05 + RD 337/2014 (HV) + Decreto 258/1996 GV + RD 614/2001 (live working) | Electrical installations at the Vitoria plant with an installed power above 100 kW must undergo periodic inspections by an OCA entered in the Basque Government Register of Inspection Bodies. In an industrial environment the intervals are more demanding (2 years for premises with special characteristics, 3 years in ATEX areas). Very serious deficiencies are reported to the Álava Territorial Delegation of Industry. | Is the plant's electrical installation up to date with OCA inspections by an OCA entered in the GV Register? Are the intervals correct for the industrial environment (premises with special characteristics)? Have the deficiencies been rectified and reported to the Álava Delegation of Industry? | Inspection reports by an OCA registered with the GV + classification of deficiencies + record of rectifications with dates + notifications to the Álava Territorial Delegation of Industry for very serious deficiencies | High | In industrial environments in the Basque Country, OCA inspection intervals are shorter: 2 years for premises with special characteristics (conductive dust, corrosive substances, humidity >75%, temperature >40°C); 3 years for ATEX zones. The OCA must be entered in the GV Register. Very serious deficiencies are reported to the Álava Delegation and may result in supply being suspended by Iberdrola. |  |  | Not applicable | The low-voltage OCA inspection has identified serious deficiencies pending rectification within 6 months (Deficiency No. 19, HIGH priority), with no record of their resolution or of a request for a new inspection. Therefore, the regulatory periodic inspections are not up to date with a compliant result.
ES-VIT-06 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Technical installations (certifications and installation certificates (boletines)) | RD 919/2006 — RITUG + corresponding ITC-ICG + RD 1523/1999 (LPG) + Basque Government regulations on gas installations | If the Vitoria-Gasteiz plant has a natural gas or LPG installation (furnaces, building heating, heat treatments, combustion forklifts or other industrial uses), the installation must have a Gas Installation Certificate with a technical project signed by an engineer (industrial installations), registered with the Álava Territorial Delegation of Industry of the Basque Government, with periodic inspections by a maintenance company authorised in the Basque Country. | Does the plant have a natural gas or LPG installation? Is there a Gas Installation Certificate with a technical project for industrial installations, registered with the Álava Delegation of Industry (GV)? Are the periodic inspections carried out by a maintenance company authorised with the GV? | Gas Installation Certificate with technical project (industrial installations) registered with the Álava Territorial Delegation of Industry (GV) + maintenance contract with a company authorised with the GV + periodic inspection reports | High | In the Basque Country, the Gas Installation Certificate is registered with the Álava Territorial Delegation of Industry of the GV. Industrial installations (furnaces, boilers >70 kW, process systems) require a technical project signed by an engineer in addition to the authorised installer's certificate. Natural gas in Vitoria-Gasteiz is supplied by Nortegas Energía. LPG installations for forklifts require additional ATEX management. |  |  | Not applicable | There are compressed gas cylinders at various points in the building that are not properly stored or secured (Deficiency No. 12 of the dss+ Report, MIE-APQ-10; OSALAN observations), which shows the presence of gas installations/gas vessels without demonstrated regulatory control. No gas installation certificate, technical project or inspection reports by an authorised maintenance company have been provided.
ES-VIT-07 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Technical installations (certifications and installation certificates (boletines)) | RD 2060/2008 — Pressure Equipment Regulation (REP) + supplementary technical instructions ITC-EP + Basque Government regulations on pressure equipment | Pressure vessels at the Vitoria industrial plant (compressors, buffer tanks, steam boilers, autoclaves, heat exchangers, process vessels) exceeding the REP thresholds must be inspected periodically by an OCA entered in the Basque Government Register, with an up-to-date logbook and results reported to the Álava Territorial Delegation of Industry. In industrial plants the number of pressure equipment items can be high. | Is there a complete inventory of all pressure equipment at the Vitoria plant subject to the REP? Does each item of equipment have its logbook with periodic inspections by an OCA entered in the GV Register? Have the results been reported to the Álava Delegation of Industry? | Complete inventory of pressure equipment with REP classification (categories I–IV) + logbooks per item of equipment with inspection reports by an OCA registered with the GV + CE declarations of conformity + notifications to the Álava Delegation of Industry | High | In the Basque Country, inspections of pressure equipment must be carried out by an OCA entered in the GV Register. The results are reported to the Álava Territorial Delegation of Industry. An industrial plant may have dozens of items of pressure equipment — keeping the inventory up to date with next inspection dates is critical. Equipment not inspected within the deadline must be withdrawn from service immediately. | For pressure vessels (liquid nitrogen): - Technical supervision certificate - Installation certificate - Periodic inspection certificates - Repair certificates, where applicable. - Modification certificates, also where applicable. For gas cylinders: Storage of group I products: - Must not be located in corridors, tunnels, under external stairs, on specially signposted escape routes, etc. - The types of gases stored must be indicated in the area - There must be a minimum distance of 6 m between cylinders of flammable gases and those of other gases, or they must be separated by an RF-30 wall at least 2 m high that extends 0.5 m beyond the stored cylinders in horizontal and vertical projection. - Stores in an enclosed area: shall be fitted with walls of at least RF-180. - Provide an extinguishing agent compatible with the stored gases, with a minimum of 2 extinguishers, each with a minimum rating of 89B (according to UNE 23110). |  | Partially compliant | The Occupational Risk Assessment identifies a compressor subject to mandatory inspections by an OCA (authorised inspection body) 'according to the pressure and volume parameters', with manufacturer maintenance and a written record, and periodic checks of the safety valve, pressure gauges and drain traps. This evidences regulatory control of the existing pressure equipment; however, the complete inventory of pressure equipment with REP (Pressure Equipment Regulation) classification, the logbooks for each item of equipment and the OCA inspection reports have not been provided. | 1) Complete inventory of pressure equipment with REP classification (categories I–IV); 2) Logbooks for each item of equipment with OCA inspection reports; 3) CE declarations of conformity; 4) Notifications to the Álava Delegation of Industry.
ES-VIT-08 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Technical installations (certifications and installation certificates (boletines)) | RD 1027/2007 — RITE + Basque Government energy-efficiency regulations + RD 235/2013 (energy certification) | The thermal installations at the Vitoria-Gasteiz plant (air conditioning, heating of industrial buildings, industrial ventilation) must have the RITE installation certificate and an up-to-date maintenance log, with periodic maintenance by a maintenance company registered in the Basque Government Register — Álava Delegation. IT 4 inspections must be notified to the Álava Delegation of Industry. | Do the plant's thermal installations have a RITE certificate and an up-to-date maintenance log? Is maintenance carried out by a company registered in the Basque Government (GV) Register? Have the IT 4 inspections been notified to the Álava Delegation of Industry? Is there a Legionella risk assessment for industrial cooling towers or domestic hot water (ACS)? | RITE installation certificate + up-to-date maintenance log + contract with a maintenance company registered in the GV Register + IT 4 inspection reports notified to the Álava Delegation of Industry + Legionella risk assessment where applicable | Low | In the Basque Country (Euskadi), the register of thermal installation and maintenance companies is managed by the GV Department of Industry. IT 4 inspections are carried out by an OCA (authorised inspection body) registered with the GV and are notified to the Álava Delegation. Companies authorised in other Autonomous Communities must check whether they also need to register in the Basque register to operate in Álava. | - Documents showing the preventive maintenance carried out within the stated intervals on the relevant installations, as per Table 3.1 of Real Decreto 1027/2007 | I do not know whether this applies. | Partially compliant | The Legionella Prevention and Control Plan has not been drawn up (Deficiency No. 20 of the dss+ Report, RD 487/2022, HIGH priority), and neither a RITE certificate nor a maintenance log for the thermal installations with a registered maintenance company has been provided. Regulatory management of the thermal installations has not been demonstrated. | 1) Legionella Prevention and Control Plan (RD 487/2022); 2) RITE installation certificate; 3) Maintenance log for the thermal installations; 4) Contract with a maintenance company registered in the GV Register; 5) IT4 inspection reports (if applicable).
ES-VIT-09 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Technical installations (certifications and installation certificates (boletines)) | RD 865/2003 (Legionella) + RD 487/2022 (update) + RD 140/2003 (water quality) + Basque Government Decreto 173/2008 on Legionella control + Order of 21 July 2008 of the GV Department of Health | The Vitoria-Gasteiz industrial plant must have a Legionella risk assessment for all industrial installations capable of generating aerosols: process cooling towers, domestic hot water systems with storage tanks, misting systems and gas scrubbing systems. If risk installations are identified, a hygiene and sanitation maintenance programme must be implemented and notified to Osakidetza — Álava Territorial Delegation. | Has a Legionella risk assessment been carried out for all of the plant's installations, including industrial cooling towers and process cooling circuits? Have the risk installations been notified to Osakidetza Álava? Is the control company authorised in the Basque Country (Euskadi)? | Legionella risk assessment (process + sanitary installations) + hygiene and sanitation maintenance programme + records of treatments and microbiological analyses + contract with a company authorised in Euskadi + notification to Osakidetza Álava | Medium | In the Basque Country (Euskadi), Legionella control is regulated by RD 865/2003 and GV Decreto 173/2008, with additional notification obligations to Osakidetza. In industrial plants, process cooling towers are the highest-risk installations and require monthly treatment and monthly microbiological analysis. The control company must be authorised in Euskadi. RD 487/2022 broadens the range of installations considered risk installations. | - Legionella Prevention and Control Plan (PPCL) - Documentation and records of the prescribed maintenance and sampling - Proof of training of the personnel carrying out the treatments | A budget has been approved, but neither the Plan nor the measurements and treatments have been carried out yet. | Partially compliant | The Occupational Risk Assessment does not identify cooling towers, domestic hot water systems with storage tanks or other aerosol-generating installations liable to present a Legionella risk, so the requirement may not be applicable. However, no specific Legionella risk assessment formally documenting the absence of risk installations has been provided; this should be confirmed. | - Legionella Prevention and Control Plan (PPCL) - Documentation and records of the prescribed maintenance and sampling - Proof of training of the personnel carrying out the treatments
ES-VIT-10 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Machinery, equipment and regulated installations | RD 1215/1997 + RD 1644/2008 (Machinery Directive 2006/42/EC) | All machinery must comply with the Machinery Directive and have CE marking, a declaration of conformity and an instruction manual in Spanish | Does all production machinery have valid CE marking, a declaration of conformity and a manual in Spanish accessible at the workstation? | Machine technical data sheets with CE marking + declarations of conformity + register of machinery without CE marking (pre-1995) with documented adaptation to RD 1215/1997 | High | Machines manufactured before 1995 must have been adapted to RD 1215/1997 and have an equivalent declaration of conformity; check original factory guards | Risk assessment for all equipment, including forklifts and pallet jacks CE marking and RD 1215 compliance Equipment manuals Register of regulated installations and OCA inspections Lockout and isolation procedure Machine authorization records Maintenance and inspection plan Maintenance records Operator training and records Driver training and records |  | Compliant | The equipment inventory in the Risk Assessment details, for each item of equipment, the columns DC (declaration of conformity), CE, MI (manual) and RD 1215/97, with 'YES' recorded for most machines (lathes, machining centres, laser, punching machine, hoists, saws, welding robot). The Preventive Activity Plan records assurance of CE marking as ongoing, together with one-off actions completed. Exception: several press brakes are listed without confirmed CE documentation in the inventory, which needs to be rectified.
ES-VIT-11 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Machinery, equipment and regulated installations | RD 1215/1997 Art. 3-4 | Documented preventive maintenance plan for all of the plant's production machinery | Is there a preventive maintenance plan for each machine with defined frequencies, an assigned person responsible and signed records of interventions? | Preventive maintenance plan per machine + intervention records signed by the technician + breakdown history | High | Include CNC machinery, presses, robots, cutting and welding equipment; maintenance of guards and safety devices must be explicit in the plan |  |  | Partially compliant | The Risk Assessment records, for several items of equipment (e.g. compressor), manufacturer maintenance with a written record and periodic checks (six-monthly/annual). However, no documented preventive maintenance plan per machine with frequencies, person responsible and signed intervention records has been provided for all production machinery. | 1) Preventive maintenance plan per machine with frequencies; 2) Intervention records signed by the technician; 3) Breakdown history.
ES-VIT-12 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Machinery, equipment and regulated installations | RD 1215/1997 + RD 614/2001 (electrical risk) | Lockout/tagout (LOTO) procedure for hazardous energies for all maintenance interventions on machinery | Is there a documented LOTO procedure known to maintenance operatives? Does each operative have their own personal lockout padlock? | Written LOTO procedure + inventory of lockout devices per machine + LOTO training records + list of operatives with an assigned personal padlock | High | Critical in an industrial plant with heavy machinery; one of the main sources of fatal accidents in industrial maintenance; check that each operative has their own personal padlock |  |  | Non-compliant | Work equipment (forklifts, hoists, ladders) is not inspected despite the periodic checks identified in the Risk Assessment (Deficiency No. 11 of the dss+ Report). There is no record of a lockout/tagout (LOTO) procedure for hazardous energies or of personal lockout devices; the system for controlling hazardous energies during maintenance has not been implemented. | 1) Written LOTO procedure; 2) Inventory of lockout devices per machine; 3) LOTO training records; 4) List of operatives with an assigned personal padlock.
ES-VIT-13 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Machinery, equipment and regulated installations | RD 1215/1997 Art. 5 + INSST Technical Guide RD 1215/1997 | Internal authorisation system per machine and operator, separate from training alone, for the plant's hazardous machines | Is there a formal list of authorised operators for each hazardous machine (presses, CNC, robots, cutting equipment)? Is the authorisation a document signed by the employer/person responsible? | List of authorisations per machine and operator + authorisation document signed by the employer or delegated person responsible | High | Internal authorisation is an express designation by the employer, independent of training; without it, any trained worker could operate the machine |  |  | Partially compliant | The Preventive Activity Plan states that professional capabilities are taken into account when assigning higher-risk tasks (use of machinery) and mentions machinery use authorisations and a personnel record for each worker with their profile and training. The formal list of authorised operators for each hazardous machine with an authorisation document signed by the employer has not been provided. | 1) Internal authorisation system/register per machine and operator signed by the employer.
ES-VIT-14 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Machinery, equipment and regulated installations | RD 842/2002 (REBT) + RD 809/2021 (pressure equipment) + RD 836/2003 (mobile cranes) | Mandatory periodic inspections of all installations subject to specific legislation (electrical, pressure, lifting, gas) | Do all of the plant's regulated installations (electrical panels, compressors, pressure vessels, overhead cranes) have valid OCA (authorised inspection body) certificates? | Valid OCA certificates per installation + schedule of upcoming inspections + corrective action plan for previous deficiencies | High | In an industrial plant the number of regulated installations is high; keeping an up-to-date register of expiry dates per installation is key to avoiding penalties |  |  | Partially compliant | The Preventive Activity Plan defines periodic checks of the regulated installations (LV electrical installation: annual earthing check and five-yearly OCA inspection; compressor: OCA inspections according to pressure/volume, safety valve, pressure gauges and drain traps). However, serious OCA deficiencies in the LV installation remain unrectified (Def. No. 19), the annual earthing check (Def. No. 21) and the six-monthly check of the gates (Def. No. 22) have not been carried out, and no up-to-date register of valid OCA certificates per installation has been provided; control is planned but its execution has not been demonstrated. | 1) Up-to-date register of valid OCA certificates per installation (electrical, pressure, lifting); 2) Schedule of upcoming inspections; 3) Corrective action plan for previous deficiencies.
ES-VIT-15 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Machinery, equipment and regulated installations | RD 1215/1997 + RD 836/2003 + RD 837/2003 | Safe use of overhead cranes, hoists and forklifts: authorised operators, OCA inspections and condition of lifting accessories | Do overhead crane and forklift operators have specific training and internal authorisation? Are lifting accessories (slings, shackles) inspected before each use? | Operator accreditations + OCA inspection records for lifting appliances + inspection protocol for lifting accessories | High | Slings and lashing elements must be discarded according to visual criteria at each use; never exceed the marked CMT (maximum working load); always use the correct safety factor according to the lifting angle |  |  | Partially compliant | The inventory includes two ABUS electric hoists with CE marking, declaration of conformity and manual, and the Risk Assessment describes the use of the overhead crane. The Preventive Activity Plan records the removal of damaged slings and the purchase of new ones (external inspection of chain slings pending) and forklift training under a UNE standard (planned). No accreditation of authorised overhead crane operators or OCA inspection records for lifting appliances have been provided. | 1) Accreditations of authorised overhead crane operators; 2) OCA inspection records for lifting appliances; 3) Inventory of lifting accessories with CMT (maximum working load); 4) Protocol/record of inspection of chain slings by an external company.
ES-VIT-16 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Machinery, equipment and regulated installations | RD 842/2002 (REBT) + RD 337/2014 (high-voltage installations) | Periodic certification of the industrial low- and medium-voltage electrical installation by an OCA (authorised inspection body) | Does the plant's electrical installation have valid OCA certificates? Are the electrical panels protected with doors, with access restricted to authorised personnel? | OCA certificates for the LV and HV electrical installation (if applicable) + inspection plan + deficiency reports and corrective actions | High | In industrial environments with heavy machinery, the intervals are shorter; premises with a fire or explosion risk: OCA inspection every 2 years |  |  | Partially compliant | The Risk Assessment identifies deficiencies in the low-voltage electrical installation (panels without signage, accessible live parts, junction boxes without covers) with corrective measures, and the Preventive Activity Plan refers to actions 'according to OCA'. There is regulatory control, but deficiencies remain to be rectified and the valid OCA certificate/report has not been provided. | 1) Valid OCA certificate/report for the LV/HV electrical installation; 2) Record of rectification of the deficiencies identified (panels, live parts, boxes without covers); 3) Inspection plan.
ES-VIT-17 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Machinery, equipment and regulated installations | RD 614/2001 (electrical risk) | Safe procedures for live electrical work, work in proximity to live parts or de-energised work using the 5 golden rules | Is there a documented procedure for electrical work that includes the 5 golden rules? Do workers authorised for electrical work have specific accreditation? | Electrical work procedure + accreditations of workers authorised for live work (if applicable) + register of electrical work carried out | High | Compliance with the 5 golden rules is mandatory; live work may only be carried out by specifically accredited workers; check that panels display the electrical hazard sign |  |  | Partially compliant | There is a planned measure to signpost the electrical hazard on the electrical panels (deficiency identified, pending budget), which indicates that the procedure for protection against electrical risk is not fully implemented. The documented procedure for the 5 golden rules and the accreditations of authorised workers have not been provided. | 1) Documented procedure for electrical work (5 golden rules); 2) Accreditations of workers authorised for live work; 3) Record of electrical hazard signage installed on panels; 4) Register of electrical work carried out.
ES-VIT-18 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Hot work and welding | RD 665/1997 (carcinogenic agents) + RD 374/2001 + RD 486/1997 | Assessment and control of welding-specific risks: metal fumes (carcinogenic), optical radiation, electrical risk and burns | Have the risks at welding workstations been assessed and controlled (local exhaust ventilation for fumes, screening, specific PPE)? Are there measurements of airborne contaminants? | Welding fume exposure assessment + contaminant measurements + local exhaust ventilation certificates + records of issue of welding PPE | Medium | Welding fumes contain hexavalent chromium and nickel (Group 1 carcinogens); an individual exposure record kept for 40 years is mandatory; local exhaust ventilation at all fixed welding workstations | - Records of periodic measurements of gas and fume levels. - Mechanical ventilation or local exhaust ventilation. - Record of maintenance and efficiency checks of the extraction equipment - Records of ongoing training on specific risks. - Specific protocol for periodic medical surveillance. |  | Partially compliant | The Risk Assessment identifies the lack of adequate screening at the welding workstations (need for flame-retardant screens), and the Preventive Activity Plan records the installation of local exhaust ventilation (order placed, installation scheduled for the end of April 2026) and an occupational hygiene study of exposure to chemical agents (welding/grinding) not yet carried out. Fume control, screening and assessment of exposure to carcinogens are not fully implemented. | 1) Welding fume exposure assessment; 2) Contaminant measurements; 3) Certificate for the installed local exhaust ventilation; 4) Records of issue of welding PPE; 5) Record of training in the use of masks/filters.
ES-VIT-19 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Hot work and welding | Ley 31/1995 Art. 16 + RD 681/2003 + INSST Technical Guide on hot work | Work permit system for hot work (welding, cutting, grinding) carried out outside the fixed welding workstations or in special-risk areas | Is there a written work permit system for hot work outside the fixed welding areas? Does the permit include a prior inspection of the area and verification that no flammable materials are present? | Hot work permit template + records of permits issued + hot work procedure with post-work inspection | Medium | Particularly critical in areas with ATEX or near stores of flammable products; include an inspection of the area 60 minutes after the hot work has finished |  |  | Partially compliant | Carcinogenic metal fumes are generated at the welding workstations; workers have half-masks with filters but have not been trained in their use, and the filters were saturated/blackened at the time of the visit (Deficiency No. 13, HIGH priority). In addition, the specific welding fume exposure study has not been carried out (Deficiency No. 14) and there is no record of local exhaust ventilation having been installed. PPE is available, but control of hot work and the assessment of carcinogens are not fully implemented. | 1) Hot work permit template and register; 2) Hot work procedure with post-work inspection; 3) Specific welding fume exposure study.
ES-VIT-20 | Vitoria Plant | Industrial Plant | ATEX zones | RD 681/2003 Art. 6 + NTP 876 | An explosive atmospheres risk assessment must be carried out, considering the likelihood of formation, ignition sources and the installations present (especially in Pb battery charging areas) | Has an ATEX risk assessment been carried out for the Pb battery charging areas and other areas at risk of an explosive atmosphere? Was NTP 876 or another recognised methodology used? | ATEX risk assessment + methodology used (NTP 876 or equivalent) + date of last review | High | Pb battery charging stations generate hydrogen during charging, creating a potential ATEX Zone 2. A qualitative "what if?" type assessment may be sufficient for low-risk installations | - Risk assessment for explosive atmospheres - Zone classification - Explosion protection document (DPCE). - Staff training record - Certificate for antistatic clothing and footwear - ATEX Cat 1, 2 or 3 certificate for all equipment that could generate a spark. - Retention for a period of the work permits issued in that zone, signed by the recurso preventivo (on-site prevention supervisor). - Appropriate signage |  | Non-compliant | The Occupational Risk Assessment (Ed. 6, 26/09/2024) does not identify areas with a risk of explosive atmospheres (ATEX) at the site: there is no record of lead-acid battery charging stations, gas installations or other sources of explosive atmospheres, so this requirement may not be applicable. However, no specific ATEX assessment formally documenting this absence has been provided; this should be confirmed. | - Risk assessment for explosive atmospheres - Zone classification - Explosion protection document (DPCE). - Staff training record - Certificate for antistatic clothing and footwear - ATEX Cat 1, 2 or 3 certificate for all equipment that could generate a spark. - Retention for a period of the work permits issued in that zone, signed by the recurso preventivo (on-site prevention supervisor). - Appropriate signage
ES-VIT-21 | Vitoria Plant | Industrial Plant | ATEX zones | RD 681/2003 Art. 7 | Areas at risk of explosive atmospheres must be classified into categories (Zone 0/1/2 for gases; 20/21/22 for dusts) according to the likelihood of formation and the duration of the explosive atmosphere | Have all ATEX zones of the installation been classified in the correct category? Is there an up-to-date hazardous area classification drawing prepared by a competent technician? | ATEX zone classification drawing (Zone 0/1/2) + technical justification for the classification + name of the competent technician who carried out the classification | High | Pb battery charging stations generate a Zone 2 in their immediate surroundings. The classification must be carried out by a competent ATEX technician. The drawing must be available at the workplace |  |  | Non-compliant | The Occupational Risk Assessment (Ed. 6, 26/09/2024) does not identify areas with a risk of explosive atmospheres (ATEX) at the site: there is no record of lead-acid battery charging stations, gas installations or other sources of explosive atmospheres, so this requirement may not be applicable. However, no specific ATEX assessment formally documenting this absence has been provided; this should be confirmed.
ES-VIT-22 | Vitoria Plant | Industrial Plant | ATEX zones | RD 681/2003 Art. 8 + NTP 826 | The Explosion Protection Document (DPCE) must be drawn up and kept up to date, using INSST NTP 826 as a reference | Has the DPCE been drawn up for all classified ATEX zones? Does it include the risk assessment, zone classification, permitted equipment and safe working procedures? | Explosion Protection Document (DPCE) + ATEX zone drawing incorporated into the DPCE + date of last update | High | The DPCE must be drawn up before work begins in classified zones. Consult INSST NTP 826 as a content guide. Update whenever conditions or equipment change |  |  | Non-compliant | The Occupational Risk Assessment (Ed. 6, 26/09/2024) does not identify areas with a risk of explosive atmospheres (ATEX) at the site: there is no record of lead-acid battery charging stations, gas installations or other sources of explosive atmospheres, so this requirement may not be applicable. However, no specific ATEX assessment formally documenting this absence has been provided; this should be confirmed.
ES-VIT-23 | Vitoria Plant | Industrial Plant | ATEX zones | RD 681/2003 Art. 9 | Every worker entering ATEX zones must receive specific training on explosion risks, safe working procedures and the applicable work permits before entry | Have workers entering ATEX zones received specific training? Is there a list of workers authorised to enter each classified zone? | Signed ATEX training records with date and content + list of authorised workers per zone + trainer's accreditation | High | Include contractors who enter occasionally. Training must cover: nature of the risk, prohibited equipment, work permits, emergency response and use of antistatic PPE |  |  | Non-compliant | The Occupational Risk Assessment (Ed. 6, 26/09/2024) does not identify areas with a risk of explosive atmospheres (ATEX) at the site: there is no record of lead-acid battery charging stations, gas installations or other sources of explosive atmospheres, so this requirement may not be applicable. However, no specific ATEX assessment formally documenting this absence has been provided; this should be confirmed.
ES-VIT-24 | Vitoria Plant | Industrial Plant | ATEX zones | RD 681/2003 Art. 9 + RD 614/2001 | Workers in ATEX zones must be provided with antistatic footwear and work clothing that does not generate electrostatic discharges capable of igniting explosive atmospheres | Are workers entering ATEX zones provided with certified antistatic footwear (resistance <100 MΩ) and antistatic clothing? Are the certificates for this PPE kept? | Certificates for antistatic footwear (EN ISO 20345 + resistance <100 MΩ) + certificates for antistatic clothing (EN 1149) + individual issue records | High | Check that PPE has not exceeded its service life. Antistatic footwear loses its properties with use. Antistatic clothing must not be washed with fabric softener (it destroys the antistatic properties) |  |  | Non-compliant | The Occupational Risk Assessment (Ed. 6, 26/09/2024) does not identify areas with a risk of explosive atmospheres (ATEX) at the site: there is no record of lead-acid battery charging stations, gas installations or other sources of explosive atmospheres, so this requirement may not be applicable. However, no specific ATEX assessment formally documenting this absence has been provided; this should be confirmed.
ES-VIT-25 | Vitoria Plant | Industrial Plant | ATEX zones | RD 681/2003 Art. 9 | Work in ATEX zones must be carried out under a work permit system, with permits issued by an authorised person and a recurso preventivo (on-site prevention supervisor) present throughout the activity | Is there a work permit system for activities in ATEX zones? Are permits issued by an expressly authorised person? Does the recurso preventivo (on-site prevention supervisor) remain present during the work? | ATEX zone work permit template + records of permits issued (filed) + designation of the recurso preventivo (on-site prevention supervisor), with signature on the permits | High | The recurso preventivo (on-site prevention supervisor) must have, as a minimum, basic-level PRL (occupational risk prevention) training (50 hours). Permits must be filed. Continuous supervision is mandatory in ATEX zones during work with an ignition risk |  |  | Non-compliant | The Occupational Risk Assessment (Ed. 6, 26/09/2024) does not identify areas with a risk of explosive atmospheres (ATEX) at the site: there is no record of lead-acid battery charging stations, gas installations or other sources of explosive atmospheres, so this requirement may not be applicable. However, no specific ATEX assessment formally documenting this absence has been provided; this should be confirmed.
ES-VIT-26 | Vitoria Plant | Industrial Plant | ATEX zones | RD 681/2003 Art. 10 + RD 144/2016 | All equipment used in ATEX zones must have ATEX certification of the appropriate category (Cat. 1, 2 or 3 depending on the zone) and visible Ex marking | Is there an inventory of all equipment in ATEX zones with its certification category and certificate number? Is the Ex marking visible on all equipment? | Inventory of ATEX equipment with category and certificate number + photographs of the Ex marking on equipment + verification that the category is appropriate for the zone | High | For Zone 2: equipment up to Category 3. For Zone 1: minimum Category 2. For Zone 0: Category 1. Include: light fittings, electrical panels, power tools, vehicles and mobile phones |  |  | Non-compliant | The Occupational Risk Assessment (Ed. 6, 26/09/2024) does not identify areas with a risk of explosive atmospheres (ATEX) at the site: there is no record of lead-acid battery charging stations, gas installations or other sources of explosive atmospheres, so this requirement may not be applicable. However, no specific ATEX assessment formally documenting this absence has been provided; this should be confirmed.
ES-VIT-27 | Vitoria Plant | Industrial Plant | ATEX zones | RD 681/2003 Art. 11 + RD 485/1997 | Entrances to ATEX zones must be marked with the standardised explosive atmosphere pictogram (EX triangle) in accordance with Directive 1999/92/CE | Are the entrances to classified ATEX zones marked with the standardised EX pictogram (yellow triangle with a flame and the letters EX in black)? Is the signage in good condition and visible? | Photographs of ATEX signage at all entrances to classified zones + inspection of the condition of the signs | Medium | Place at all entrances to classified zones, regardless of the level of use. Check condition and visibility monthly. Update if the zone boundaries change |  |  | Non-compliant | The Occupational Risk Assessment (Ed. 6, 26/09/2024) does not identify areas with a risk of explosive atmospheres (ATEX) at the site: there is no record of lead-acid battery charging stations, gas installations or other sources of explosive atmospheres, so this requirement may not be applicable. However, no specific ATEX assessment formally documenting this absence has been provided; this should be confirmed.
ES-VIT-28 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Falling loads/objects | RD 486/1997 Annex 1-A point 5 | Traffic routes located beneath high-level storage areas must be protected or marked to prevent the risk of objects falling on workers | Are walkways beneath high-level storage areas protected with anti-fall mesh or netting, or marked with access restrictions during stacking operations? | Photographs of protected routes beneath high-level storage areas + procedure restricting passage during stacking + falling-object risk assessment | Medium | If physical protection is not possible, establish a system prohibiting passage during high-level stacking manoeuvres. Consider protective netting in high-bay warehouses | - Risk assessment taking into account the requirements of the royal decree, Annexes 1 and 2, for hoists and lifting accessories - CE marking of this equipment and adaptations to RD 1215 where necessary. - Instruction manual for this equipment. - Maintenance and inspection plan for the equipment. - Records of this maintenance and these inspections - Training and information prepared for the operators of this equipment. - Record of this training/information. |  | Non-compliant | The Risk Assessment identifies a risk arising from the convergence with vehicle traffic routes, and the Preventive Activity Plan includes demarcation and signage measures that are still PLANNED (not carried out). No physical protection or signage of walkways beneath high-level storage areas, nor a specific assessment of the risk of falling objects, has been provided. | 1) Photographs/evidence of physical protection or signage of routes beneath high-level storage; 2) Procedure for restricting access during stacking; 3) Specific assessment of the risk of falling objects.
ES-VIT-29 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Falling loads/objects | NTP 852 INSST + NTP 298 INSST | Racking must be correctly anchored, with the maximum load marked per level and bay, and inspected monthly to detect damage that could cause collapse | Is the racking anchored to the floor and/or wall? Does it have visible maximum-load signs per level and bay? Is a monthly inspection carried out with a record of findings? | Racking installer's documentation + maximum-load signage + monthly inspection records + procedure for taking damaged bays out of service | Medium | Racking uprights exposed to forklift traffic must have protectors. Never exceed the indicated maximum load. Horizontal bracing members are not decorative: they are structural |  |  | Non-compliant | Signage of the maximum load capacity per level on the racking and inspection by a specialist company to check anchoring and structural deficiencies are listed as PLANNED measures (scheduled for 31/01/2026), not carried out. The Risk Assessment recommends checking the anchoring of the racking to the wall. There is no record of an inspection or of load signage having been implemented. | 1) Racking installer documentation; 2) Signage of maximum loads per level/bay; 3) Monthly racking inspection records; 4) Inspection report by a specialist company (anchoring/structural deficiencies).
ES-VIT-30 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Falling loads/objects | NTP 852 INSST + NTP 298 INSST | Damage to racking detected during operations must be reported immediately and the affected bay taken out of service until it has been technically repaired | Is there a racking damage reporting system accessible to forklift operators? Are damaged bays marked and taken out of service immediately? | Racking damage reporting system (tags, QR codes, etc.) + records of reported damage + corrective actions taken, with dates | Medium | A culture of reporting racking damage is key. A bent racking upright can collapse under load without warning. Never straighten damaged steel sections without a technical assessment |  |  | Non-compliant | No system for reporting damage to racking with immediate withdrawal of damaged bays has been provided. The inspection of the racking by a specialist company is planned (31/01/2026) but not yet carried out, so control of structural damage has not been implemented. | 1) Racking damage reporting system (tags, QR, etc.); 2) Records of reported damage; 3) Corrective actions with dates; 4) Procedure for withdrawing a damaged bay from use.
ES-VIT-31 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Falling loads/objects | RD 1215/1997 Annex I + Annex II | Lifting equipment must have devices that prevent the load from falling in the event of a hoisting system failure (safety brakes, safety latches on hooks) | Does the lifting equipment (overhead crane, hoists) have a safety brake that engages automatically in the event of a power failure? Do the hooks have safety latches in good condition? | Certification of safety brakes on lifting equipment + check of safety latches on hooks + inspection records | Medium | Hook safety latches must be checked before each use. Safety brakes must be tested at each periodic inspection. Never use hooks with a defective latch |  |  | Partially compliant | The inventory includes CE-marked electric hoists and the Preventive Activity Plan records the replacement of damaged slings; however, no specific certification of the safety brakes or documented verification of the hook safety latches has been provided. | 1) Certification of the safety brakes of the lifting equipment; 2) Documented verification of the hook safety latches; 3) Inspection records.
ES-VIT-32 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Falling loads/objects | RD 1215/1997 Annex I | Lifting accessories (slings, shackles, load chains) must be inspected before each use, have their CMT (maximum working load) visible and be within their service life | Do all lifting accessories have the working load limit (CMT/WLL) visibly marked? Are they inspected before each use and withdrawn if they show damage or exceed their service life? | Inventory of lifting accessories with CMT + pre-use inspection procedure + record of defective accessories withdrawn | Medium | Textile slings must be withdrawn if they show cuts, fraying or acid/alkali stains. Chains: if they have deformed, elongated or cracked links. Shackles: if the pin is bent or the bow is deformed |  |  | Partially compliant | The Preventive Activity Plan records as COMPLETED the removal of damaged and single-use textile slings and the purchase of new ones (electric hoist); however, finding a supplier for the external inspection of the chain slings remains PENDING, so control of lifting accessories is not complete. No inventory with CMT (maximum working load) or pre-use inspection procedure has been provided. | 1) Inventory of lifting accessories with visible CMT; 2) Pre-use inspection procedure; 3) Record of withdrawal of defective accessories; 4) External inspection of chain slings.
ES-VIT-33 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Falling loads/objects | NTP 298 INSST | Materials stored on racking must be placed stably, without protruding beyond the racking limits and without exceeding the maximum load indicated per level | Is there a storage procedure setting out the correct placement of materials (centred on the pallet, not protruding, within load limits)? Are workers trained in this procedure? | Correct storage procedure + records of operator training in the procedure + photographs of storage areas | Medium | Unstable or poorly palletised loads are the leading cause of falling objects in warehouses. Establish rejection criteria for damaged pallets before storing them at height |  |  | Partially compliant | The Risk Assessment includes procedural rules for storage (do not overload racking, monitor verticality, place the heaviest items in the lower areas). However, no documented procedure for correct storage with operator training records has been provided. | 1) Documented procedure for the correct storage of materials; 2) Records of operator training in that procedure.
ES-VIT-34 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Load handling | RD 487/1997 + INSHT technical guide | A risk assessment must be carried out for all manual handling of loads over 3 kg that may involve a musculoskeletal risk, using the INSHT method or equivalent | Has an MMC (manual handling of loads) risk assessment been carried out for all jobs involving lifting, carrying or holding loads >3 kg? Have operations involving lithium batteries or other heavy loads been identified? | MMC risk assessment by job (INSHT method) + identification of at-risk tasks + corrective action plan with deadlines | Medium | Recommended method: INSHT technical guide. NIOSH 91 and the Snook and Ciriello tables are also valid. Apply especially to the movement of lithium batteries. Reference limit: 25 kg under ideal conditions | - Risk assessment (the INSHT one is recommended) - Health surveillance reports with the formulation and design of a specific medical protocol - Record of the training/information received by the worker |  | Partially compliant | The Risk Assessment assesses tasks by workstation and concludes that in several (e.g. Machining) loads over 3 kg are not handled to a significant extent. There is a one-off completed action (issue of cut-resistant gloves) and an advanced ergonomic study of physical load (handling, transport, postures, repetitive movements) that is PLANNED but not yet carried out. There is no record of the MMC (manual handling of loads) assessment using a validated method having been completed for all exposed workstations. | 1) MMC risk assessment using a validated method (INSHT/NIOSH Guide) for all exposed workstations; 2) Advanced ergonomic study of physical load; 3) Corrective measures plan with deadlines.
ES-VIT-35 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Load handling | RD 487/1997 Art. 4 | Workers who carry out MMC must receive specific training and information on musculoskeletal risks and correct handling techniques | Have workers who carry out MMC received specific training on correct lifting, carrying and posture techniques? Is there a signed record of this training with date and content? | MMC training records signed by the workers + training programme with specific content | Medium | Training must include: risk factors (weight, posture, frequency, distance), health consequences and correct techniques. Include the use of mechanical handling aids |  |  | Partially compliant | The Training Plan covers 'Manual handling of loads' and 'Postural risk / Repetitive movements' (Turner/Miller workstation) and the list of trained staff evidences partial training, but specific MMC (manual handling of loads) training for all exposed workstations and a complete signed record have not been demonstrated. The Annual Report rates training as DEFICIENT. | 1) Signed records of specific MMC training for all exposed workstations; 2) Training programme with specific content.
ES-VIT-36 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Load handling | RD 487/1997 Art. 5 | Workers exposed to MMC risks must receive specific health surveillance with a medical protocol for musculoskeletal disorders of the spine | Is specific health surveillance carried out for workers exposed to MMC, with a medical protocol that includes medical history, spinal examination and relevant occupational history? | Health surveillance reports (anonymised) + specific spinal medical protocol + records of periodic medical examinations | Medium | Health surveillance must be specific, not generic. The medical protocol must record occupational exposure, history and spinal examination. Individual reports are confidential |  |  | Partially compliant | The SPA's (external prevention service) Annual Report demonstrates health surveillance with periodic examinations per workstation (including workstations involving load handling) and established surveillance protocols, rating the area as SATISFACTORY; however, the specific spinal medical protocol confirming specific surveillance for MMC (manual handling of loads) has not been provided. | 1) Specific spinal/musculoskeletal medical protocol; 2) Specific health surveillance reports for MMC (anonymised).
ES-VIT-37 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Load handling | RD 1215/1997 Annex I + Annex II | Forklifts and pallet trucks used for load handling must comply with the minimum requirements for mobile and lifting work equipment set out in RD 1215/1997 | Do the forklifts and pallet trucks have CE marking, a declaration of conformity and an instruction manual? Have their risks been assessed in accordance with Annexes I and II of RD 1215/1997? | CE marking + declaration of conformity + instruction manual for forklifts and pallet trucks + risk assessment referencing Annexes I and II of RD 1215/1997 | Medium | Include manual and electric pallet trucks, counterbalance and reach trucks. Equipment dating from before 1995 must have a record of its upgrade to comply with RD 1215/1997 (acta de adecuación) |  |  | Partially compliant | The forklift and pallet trucks are in use, but the OCA/OSALAN require measures to be adopted to ensure they meet the minimum conditions of Annex I of RD 1215/1997 (OSALAN observations), and the equipment is not inspected (Deficiency No. 11). The CE marking, declaration of conformity and documented assessment in accordance with Annexes I and II have not been provided for all equipment. | 1) CE marking and declaration of conformity for forklifts and pallet trucks; 2) Instruction manuals; 3) Risk assessment with reference to Annexes I and II of RD 1215/1997.
ES-VIT-38 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Load handling | RD 1215/1997 Art. 4 | Maintenance of forklifts and pallet trucks must be documented, with records kept throughout the service life of the equipment | Is there a preventive maintenance plan for forklifts and pallet trucks with intervals defined according to the manufacturer? Are the maintenance records up to date and available? | Maintenance plan per item of equipment + dated and signed intervention records + incident log per item of equipment | Medium | Maintenance records must be kept throughout the service life of the equipment. Include: checks of brakes, steering, hydraulics, electrical/LPG system and forks |  |  | Non-compliant | Work equipment, including forklifts, is not inspected (Deficiency No. 11 of the dss+ Report, RD 1215/1997). No preventive maintenance plan per item of equipment or dated and signed intervention records have been provided; the maintenance documentation requirement is not met. | 1) Preventive maintenance plan per item of equipment (forklifts/pallet trucks); 2) Dated and signed intervention records; 3) Incident log per item of equipment.
ES-VIT-39 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Load handling | RD 487/1997 + RD 1215/1997 | For loads exceeding the recommended MMC limits, mechanical handling aids must be provided (pallet trucks, trolleys, hoists, assisted lifting systems) | Are mechanical handling aids available and accessible to workers when loads exceed the recommended limits? Are workers trained in the correct use of these aids? | Inventory of available mechanical handling aids + location in the workplace + training in the use of mechanical aids | Medium | Eliminating or reducing manual handling is the priority preventive measure. Consider investing in assisted handling systems, especially for lithium batteries and loads >25 kg |  |  | Partially compliant | The forklift was observed being misused to drag a pallet with a sling, a task for which it is not designed (Deficiency No. 28, HIGH priority), which evidences a lack of suitable mechanical aids or of their correct use. The company has a pallet truck and a forklift, but no inventory of accessible mechanical handling aids or training in their safe use for loads exceeding the MMC (manual handling of loads) limits has been demonstrated. | 1) Inventory of available mechanical handling aids and their location; 2) Record of training in the use of mechanical aids.
ES-VIT-40 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Vehicles | RD 1215/1997 Art. 5.2 | Driving self-propelled forklifts and pallet trucks is reserved exclusively for workers with certified specific training in the safe operation of each type of equipment | Do all drivers of self-propelled forklifts and pallet trucks hold certified specific training for each type of equipment they drive? Is there internal authorisation by vehicle type and driver? | Driving training certificates by type of equipment and worker + list of authorised drivers by type of equipment + internal authorisation procedure | Medium | Internal authorisation is an express designation by the employer, separate from the operator licence/card or training certificate. Check that the training is specific to the type of equipment (counterbalance ≠ reach truck ≠ pallet truck) | - Risk assessment taking into account the requirements of the royal decree, Annexes 1 and 2, for forklifts and pallet trucks. Also taking into account: Traffic routes in Annex 1-A point 5 of RD 486/1997 - CE marking of this equipment and adaptations to RD 1215 where necessary. - Instruction manual for this equipment. - Maintenance and inspection plan for the equipment. - Records of this maintenance and these inspections - Training and information prepared for the operators of this equipment. - Record of this training/information. - Training for drivers of self-propelled equipment according to a recognised standard - Record of this training |  | Partially compliant | Forklift Operator training (6 h) is recorded as having been given to 7 workers (Annual Report) and there is a planned measure to provide training under a UNE standard with refresher training every 5 years, reviewing existing training. However, the internal authorisation procedure by type of equipment and driver (RD 1215/1997 Art. 5.2) has not been provided, and part of the training is still at the planning stage. | 1) Internal authorisation procedure by type of equipment and driver (signed by the employer); 2) Driving training certificates under RD 1215/97 / UNE 58451 by type of equipment; 3) List of authorised drivers.
ES-VIT-41 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Vehicles | RD 1215/1997 Art. 4 | Forklifts and pallet trucks must undergo a daily pre-use check using a checklist, and documented periodic preventive maintenance | Do drivers carry out a pre-use inspection using a checklist before each shift? Is defective equipment taken out of service until repaired? | Pre-use checklists completed per shift + records of defects detected and repairs + procedure for taking equipment out of service | Medium | The checklist must cover: brakes, steering, lights, horn, forks, tyre condition, battery/fuel level and operation of the seat and seat belt |  |  | Partially compliant | The Preventive Activity Plan establishes for the forklift a daily pre-use checklist and maintenance in accordance with the manufacturer, with a record and written authorisation. However, the dss+ Report finds that the equipment is not inspected (Def. No. 11) and misuse of the forklift was observed (Def. No. 28); the control framework is defined but its execution and the records have not been demonstrated. | 1) Completed pre-use checklists per shift; 2) Records of defects detected and repairs; 3) Records of preventive maintenance carried out.
ES-VIT-42 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Vehicles | RD 486/1997 Annex 1-A point 5 | Traffic routes for industrial vehicles must be appropriately sized, marked with floor markings and separated from pedestrian routes either physically or by signage | Are forklift traffic routes clearly marked on the floor? Is there physical or marked separation between vehicle and pedestrian routes? Are pedestrian walkways wide enough? | Warehouse traffic plan with differentiated vehicle and pedestrian routes + photographs of floor markings + vehicle–pedestrian collision risk assessment | Medium | Minimum forklift route width: vehicle width + 0.40 m on each side (two-way traffic: twice the width + 1 m). Physical separation (barriers, walls) is always preferable to signage |  |  | Non-compliant | Demarcation and signage of forklift traffic routes and their separation from pedestrian routes are listed as PLANNED measures (demarcation with stripes, pedestrian traffic signage), not carried out, prompted by the lack of demarcation between work/transit areas and storage areas. No traffic plan has been provided. | 1) Traffic plan with separate vehicle and pedestrian routes; 2) Photographs of the floor marking carried out; 3) Assessment of the vehicle-pedestrian collision risk.
ES-VIT-43 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Vehicles | RD 486/1997 Annex 1-A point 5 | Crossings between vehicle routes and pedestrian areas must be marked with pedestrian crossings, convex mirrors at blind corners and speed limit signs | Are crossings between forklift routes and pedestrian areas marked with floor-painted pedestrian crossings, convex mirrors at blind corners and maximum speed signs? | Photographs of intersections with signage + inventory of convex mirrors and speed signs + assessment of blind spots in the warehouse | Medium | Blind spots are the main cause of collisions in warehouses. Install convex mirrors at all crossings and blind corners. In high-traffic warehouses, consider traffic lights or automatic barriers |  |  | Non-compliant | Forklift routes are not separated from pedestrian routes (Deficiency No. 23 of the dss+ Report, RD 486/1997) and the signage measure is pending. No signposted pedestrian crossings, convex mirrors at blind corners or speed signage at intersections have been provided. | 1) Photographs of intersections with a signposted pedestrian crossing; 2) Inventory of convex mirrors and speed signs; 3) Assessment of blind spots.
ES-VIT-44 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Vehicles | RD 485/1997 | Internal warehouse traffic signage (speed limits, directions of travel, right of way, pedestrian crossing areas) must comply with RD 485/1997 and be kept in good condition | Does the internal traffic signage comply with RD 485/1997 (standardised signs)? Is it clearly visible and in good condition? Are the signs updated when the layout or routes change? | Inventory of internal traffic signage + photographs of current condition + record of signage updates | Medium | Use standardised signage in accordance with RD 485/1997. The recommended maximum speed in warehouses is 10 km/h in general and 5 km/h in areas with a high pedestrian presence |  |  | Non-compliant | Internal traffic signage (demarcation of routes and signage of maximum traffic speeds) is listed as a PLANNED measure (pending execution together with the painting work), so it has not been implemented in accordance with RD 485/1997. | 1) Inventory of internal traffic signage; 2) Photographs of the current state/execution; 3) Record of signage updates.
ES-VIT-45 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Chemical agents and hazardous waste | RD 374/2001 + RD 363/1995 + CLP (CE 1272/2008) | Complete inventory of hazardous substances and mixtures, with up-to-date safety data sheets (SDS) accessible at the points of use | Is there an up-to-date inventory of all hazardous substances at the plant, with SDS in Spanish (version ≤5 years old) accessible at each point of use? | Inventory of hazardous substances + up-to-date SDS per substance + evidence of accessibility at workstations (physical folders or digital system) | Medium | SDS must be in Spanish and be the supplier's most recent version; check that they are accessible to workers at the point of use, not only in the office | Inventory of chemical agents + up-to-date SDS (≤5 years) accessible at each workstation |  | Partially compliant | The Risk Assessment includes a chemical products section identifying H/P statements and hazard pictograms (e.g. Anticorit), which evidences an initial inventory, and the Annual Report states that all FDS (safety data sheets) are available and provided to exposed workers. However, the complete inventory of hazardous substances and evidence of the accessibility of the FDS at each point of use have not been provided. | 1) Complete inventory of hazardous substances; 2) Up-to-date FDS (≤5 years) for all products (gases, cutting fluids, etc.); 3) Evidence of the accessibility of the FDS at each point of use.
ES-VIT-46 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Chemical agents and hazardous waste | RD 374/2001 Art. 3-4 + INSST documentation on VLA (occupational exposure limit values) | Quantitative assessment of workers' exposure to chemical agents by means of workplace air measurements compared against the INSST VLA | Have exposure measurements been taken for the main chemical contaminants by workstation? Have the results been compared with the INSST VLA-ED and VLA-EC (8-hour and short-term exposure limits)? | Industrial hygiene measurement reports by agent + comparison with the INSST VLA + action plan if the action values are exceeded | Medium | Measurements must be taken by an accredited industrial hygienist; if the VLA are exceeded, a preventive action plan is mandatory, giving priority to collective protection | Hygiene measurement reports by agent + comparison with VLA-ED and VLA-EC + action plan |  | Non-compliant | The supplementary occupational hygiene study to assess exposure to chemical agents (prompted by welding and grinding work) is listed as a PLANNED measure: a sampling strategy has been designed and is under discussion with the SPA (external prevention service), pending budget and execution. Therefore, exposure measurements compared with the INSST VLA (occupational exposure limit values) are not yet available. | 1) Occupational hygiene measurement reports per chemical agent; 2) Comparison with the INSST VLA-ED/VLA-EC; 3) Plan of measures if action values are exceeded.
ES-VIT-47 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Chemical agents and hazardous waste | RD 665/1997 + RD 1154/2020 (crystalline silica) + Directive 2004/37/CE | Identification and control of carcinogenic or mutagenic agents present at the plant, with individual exposure records kept for 40 years | Have all carcinogenic or mutagenic agents at the plant been identified (welding fumes, silica, hexavalent chromium, benzene)? Do exposed workers have individual exposure records? | Inventory of carcinogenic agents + individual exposure records per worker + documented substitution or reduction measures + notification to the health authority where applicable | High | Records of exposure to carcinogens must be kept for 40 years; include welding fumes (hexavalent chromium and nickel) and crystalline silica in stone or glass machining operations | Inventory of carcinogens + individual exposure records (keep for 40 years) + reduction measures |  | Not applicable
ES-VIT-48 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Chemical agents and hazardous waste | RD 374/2001 + RD 379/2001 (storage of chemical products) + NTP 725 INSST | Safe storage of hazardous chemical products: compatibilities, ventilation, retention bunds, CLP labelling and signage | Does the chemical store have adequate ventilation, retention bunds, segregation of incompatible products and CLP labelling on all containers? | Inspection of the chemical store + layout plan showing compatibilities + ventilation certificate + emergency information sheets in the store | High | Verify that containers are identified with CLP labelling and that the quantities stored do not exceed the regulatory limits of RD 379/2001 for the categories present | Store layout plan with compatibilities + ventilation certificate + CLP labelling on all containers |  | Not applicable
ES-VIT-49 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Chemical agents and hazardous waste | Ley 7/2022 on waste and contaminated soils + RD 553/2020 | Management, identification, segregation and documentation of hazardous industrial waste: register, authorised waste manager and maximum storage time | Is hazardous waste identified, labelled and segregated at the point of generation? Is there an up-to-date register and an authorised waste manager with a valid contract? | Up-to-date hazardous waste register + waste manager acceptance forms + contracts with authorised waste managers + compliant labelling on all drums and containers | Medium | A mixed manufacturing plant may generate multiple types of hazardous waste (used oils, solvents, contaminated rags, fluorescent tubes); the maximum storage time at the producer's premises is 6 months | - Up-to-date hazardous waste register - Contracts with waste managers - Compliant labelling |  | Non-compliant | The site generates hazardous waste (cutting fluids, oils, rags, gases) without an up-to-date register, acceptance forms, a contract with an authorised waste manager or compliant labelling having been demonstrated. The documentation provided does not evidence regulatory management of hazardous waste in accordance with Ley 7/2022. | 1) Up-to-date hazardous waste register; 2) Waste manager acceptance forms; 3) Contracts with authorised waste managers; 4) Compliant labelling on drums/containers.
ES-VIT-50 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Physical risks | RD 286/2006 | Assessment and control of exposure to industrial noise: measurement of levels, comparison with action values and collective/individual protection | Have noise levels been measured at all of the plant's workstations? Have measures been adopted to reduce noise at source for workstations exceeding 85 dB(A)? | Plant noise map + measurements per workstation + record of issue of hearing protection PPE + plan to reduce noise at source | Low | In a manufacturing plant it is common to exceed 85 dB(A) at machining, press and boilermaking workstations; collective protection (enclosures, sound-absorbing panels) should take priority over earplugs | - Establish a noise map - Carry out measurements per workstation and assess them - Reduction plan, always aiming at source: Include in the preventive activity plan - Clear signage of areas where protection is mandatory. - Record of hearing protection PPE issued - Health surveillance protocol with trend analysis. | The measurements are pending. | Non-compliant | The occupational hygiene study of noise levels is listed as a PLANNED measure: a budget is available and the method for carrying out the measurements is under discussion; they have not yet been carried out. Therefore, there is no noise map or measurements per workstation on record. | 1) Plant noise map; 2) Noise measurements per workstation (RD 286/2006); 3) Record of issue of hearing protection PPE; 4) Plan to reduce noise at source.
ES-VIT-51 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Physical risks | RD 1311/2005 | Assessment of exposure to hand-arm vibration (VMB) and whole-body vibration (VCE) at workstations with vibrating tools and industrial vehicles | Has vibration been assessed at workstations with vibrating tools (angle grinder, pneumatic hammer) and for forklift operators on uneven floors? | Vibration exposure assessment per workstation + manufacturer's declaration for the tools with vibration values + task rotation plan if action values are exceeded | Medium | Action values: 2.5 m/s² VMB (hand-arm) and 0.5 m/s² VCE (whole-body); if exceeded, a reduction plan is mandatory; if the limit values (5 m/s² VMB and 1.15 m/s² VCE) are exceeded, immediate action | Vibration assessment per workstation + tool manufacturer declarations |  | Not applicable | No assessment of exposure to hand-arm vibration (grinder/sander, angle grinder, drills) or whole-body vibration (forklift) has been provided. The Preventive Activity Plan includes specific studies on physical load, noise and chemical agents, but not a vibration study; OSALAN does not include this assessment either. The requirement of RD 1311/2005 remains unmet. | 1) Assessment of hand-arm and whole-body vibration exposure per workstation; 2) Manufacturer's declaration for the tools with vibration values; 3) Rotation/reduction plan if action values are exceeded.
ES-VIT-52 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Physical risks | RD 486/1997 + NTP 322 INSST + RD-ley 4/2023 (extreme heat) | Assessment and control of heat stress at hot workstations (proximity to furnaces, intensive welding or outdoor work in summer) | Have thermal conditions (WBGT) been measured at the least favourable workstations? Is there a protocol for action during episodes of extreme heat in accordance with RD-ley 4/2023? | WBGT measurements at hot workstations + documented extreme heat protocol + plan of measures (hydration, rotations, restriction of activity in extreme heat) | High | In welding areas and areas close to furnaces, WBGT can easily exceed 28°C; RD-ley 4/2023 requires specific extreme heat protocols and may entail the suspension of activities | WBGT measurements + extreme heat protocol in accordance with RD-ley 4/2023 |  | Not applicable | The Preventive Activity Plan includes an ongoing heat stress control measure (redistribution of tasks to cooler hours, frequent breaks, hydration and ergonomics training), integrated into initial job training (art. 19 LPRL). However, no WBGT measurements at the unfavourable workstations or documented protocol for action in extreme heat in accordance with RD-ley 4/2023 have been provided.
ES-VIT-53 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Physical risks | RD 486/1997 Anexo IV + UNE-EN 12464-1 | Adequate lighting levels at all of the plant's workstations according to the task performed | Have lighting levels been measured at the plant's workstations? Are the minimum levels of UNE-EN 12464-1 met (500 lux in precision machining areas)? | Illuminance measurements per workstation + luminaire maintenance plan + certification of levels in critical areas | Medium | Check in particular precision machining areas (minimum 500 lux), quality control areas (750-1000 lux) and traffic aisles (200 lux) | Illuminance measurements per workstation + luminaire maintenance plan |  | Not applicable | The Risk Assessment includes periodic checks of lighting (luminaires working and clean; acceptable temperature/conditions) and identifies emergency lighting deficiencies with a corrective measure. However, no illuminance measurements (lux) per workstation in accordance with UNE-EN 12464-1 have been provided. | 1) Illuminance measurements (lux) per workstation in accordance with UNE-EN 12464-1; 2) Luminaire maintenance plan; 3) Certification of levels in critical areas.
ES-VIT-54 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Fire risk | Ley 31/1995 Art. 20 + RD 393/2007 (Basic Self-Protection Standard) | Internal emergency plan for the industrial plant with action procedures, emergency organisation, in-house resources and annual drills | Does the plant have a documented Internal Emergency Plan with emergency organisation, action procedures for each scenario and planning of annual drills? | Internal Emergency Plan or Self-Protection Plan + acknowledgement of receipt by workers + drill records with evaluation and improvement actions | Medium | Industrial plants storing flammable or hazardous products may require a Self-Protection Plan (PA) registered with the authority; check whether the RD 393/2007 threshold applies | - CE marking or equivalent for all equipment - Project or technical documentation for the installation - Installation company certificate - Maintenance contract - Periodic maintenance certificates (last five years) - Reports of the inspections carried out (since the first) - Characterisation of the establishment in relation to fire safety: building type and intrinsic risk level. The INSHT provides the Intrinsic Risk Level Calculator for industrial establishments. - Report with the deficiencies observed in the last inspection, with the corrective actions and their completion date. - Fire load calculation determining whether a self-protection plan needs to be developed - Develop, if necessary, the plan with all the information required by the various chapters and annexes |  | Compliant | The company has the Emergency Measures document and carried out a fire drill on 06/03/2026 (Drill Report, Ed.1 09/03/2026), with a designated emergency manager (Eduardo López), organisation of the evacuation and a headcount of personnel, thereby complying with art. 20 of Ley 31/1995. The report itself clarifies that it does not have the scope of a Self-Protection Plan (RD 393/2007) or an Internal Emergency Plan (RD 840/2015), and whether these are required must be verified; the drill result was rated 'could be improved'.
ES-VIT-55 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Fire risk | RD 486/1997 Annex 1-A points 10-11 | Evacuation routes and exits must be signposted with photoluminescent signage in good condition and the emergency lighting must work correctly | Are evacuation routes signposted with photoluminescent signage in good condition? Is the emergency lighting tested monthly and the result recorded? | Evacuation plan + monthly inspection of routes and signage + emergency lighting test records | Medium | Emergency exits must never be blocked with goods. Check monthly that the photoluminescent signage is clean and in good condition and that the emergency lighting works |  |  | Partially compliant | The Emergency Measures include evacuation signage and emergency lighting, and the Preventive Activity Plan includes quarterly checks of route/exit signage and a monthly test of the emergency lighting. However, the dss+ visit identified a lack of evacuation signage and obstructed extinguishing equipment (Def. No. 5, 6, 7), the drill revealed a lack of signage for the assembly point and an absence of plans, and OSALAN recommends putting up evacuation plans; therefore, the signage and lighting are not fully compliant and no test records have been provided. | 1) Up-to-date evacuation plan (with 'You are here'); 2) Records of the monthly emergency lighting test; 3) Evidence of compliant photoluminescent signage and unobstructed extinguishing equipment.
ES-VIT-56 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Fire risk | RD 513/2017 (RIPCI) | Fire protection installations (extinguishers, BIEs (equipped fire hose reels), sprinklers, detection, emergency lighting) must be maintained by an authorised company in accordance with the RIPCI (Fire Protection Installations Regulation) | Is maintenance of the PCI (fire protection) installations (extinguishers, BIEs, detection, sprinklers) carried out by an authorised maintenance company? Are the maintenance certificates valid and on file? | Valid maintenance contract with an authorised company + maintenance certificates per installation + building logbook | Medium | Extinguishers: six-monthly (visual) + annual (technical) inspection + pressure retesting every 5 years. BIEs: quarterly (visual) + annual (technical). Sprinklers and detection: quarterly (visual) + six-monthly (technical) |  |  | Partially compliant | The Preventive Activity Plan establishes periodic checks (quarterly and annual) of extinguishers and BIEs in accordance with the RIPCI, including verification of OCA inspections. However, the regulatory maintenance/inspection is carried out by the owner of the building without the documentation having been provided (dss+ Report, 'Other' section), obstructed extinguishers and BIEs were identified (Def. No. 7), and no valid contract with an authorised maintenance company or certificates have been demonstrated; compliance is only partial. | 1) Valid maintenance contract with an authorised maintenance company (RIPCI); 2) Maintenance certificates per installation; 3) Building logbook; 4) Documentation of the inspections carried out by the owner.
ES-VIT-57 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Fire risk | RD 513/2017 (RIPCI) | All fire protection equipment and components must bear CE marking and comply with the applicable UNE standards; the technical documentation for the installations must be kept | Does all PCI (fire protection) equipment (extinguishers, detectors, BIEs, sprinklers) bear CE marking and comply with the applicable UNE standards? Is the PCI installation design project kept? | Technical data sheets for PCI equipment with CE marking + design project or technical documentation for the PCI installation + declarations of conformity for the equipment | Medium | Keep the PCI installation design project permanently. When replacing equipment, check that the new equipment complies with the same UNE standards as the original and that its CE marking is valid |  |  | Non-compliant | No technical documentation for the fire protection installation (design project, technical data sheets with CE marking, declarations of conformity) has been provided; maintenance is managed by the owner and this documentation has not been supplied (dss+ Report, 'Other' section). The requirement for CE conformity and retention of documentation in accordance with the RIPCI has not been demonstrated. | 1) Technical data sheets for the PCI equipment with CE marking; 2) Design project/technical documentation for the PCI installation; 3) Declarations of conformity for the equipment.
ES-VIT-58 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Fire risk | RD 2267/2004 | The industrial establishment must be characterised with its intrinsic risk level, and OCA (authorised inspection body) inspections must be carried out at the frequency corresponding to that level | Has the establishment's intrinsic risk level been calculated? Are OCA inspections carried out at the correct frequency (every 5 years for low, 3 years for medium, 2 years for high)? | Calculation of the intrinsic risk level (INSST calculator) + valid OCA inspection reports + corrective action plan for deficiencies identified | Medium | Use the INSST/INSHT intrinsic risk calculator. The risk level determines the requirements for fire compartmentation, structure and PCI systems required under RD 2267/2004 |  |  | Non-compliant | The calculation of the industrial establishment's intrinsic risk level and the OCA inspection reports in accordance with the RSCIEI (Fire Safety Regulation for Industrial Establishments) (RD 2267/2004; new RD 164/2025 cited in the dss+ Report) have not been provided. There is no record of the risk characterisation or of the inspection schedule according to the level. | 1) Calculation of the intrinsic risk level (INSST calculator); 2) Valid OCA inspection reports (RSCIEI); 3) Corrective action plan for deficiencies.
ES-VIT-59 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Fire risk | RD 2267/2004 | Deficiencies identified in OCA inspections of PCI (fire protection) must be corrected within the period stated in the report, and the close-out of each deficiency must be documented | Is the deficiency report from the last OCA inspection available? Have the corrective actions been carried out within the stated deadlines and is their close-out documented? | Report of the last OCA inspection + register of corrective actions with close-out dates + documentary evidence of the close-out of each deficiency | Medium | Serious deficiencies may result in the suspension of activity by the inspection body. If deficiencies are not closed out on time, the next OCA inspection may refuse the certificate of conformity |  |  | Non-compliant | No OCA fire protection inspection report in accordance with the RSCIEI has been provided and, therefore, no record of the close-out of deficiencies identified. Maintenance/inspection is managed by the owner without the documentation having been supplied (dss+ Report, 'Other' section). | 1) Report of the last OCA inspection of PCI; 2) Register of corrective actions with close-out dates; 3) Documentary evidence of the close-out of each deficiency.
ES-VIT-60 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Fire risk | RD 2267/2004 | If a fire with significant consequences occurs, the owner must report it to the Autonomous Community within a maximum of 15 days | Is there a procedure for reporting fires with significant consequences to the competent authority of the Autonomous Community within the regulatory deadline? | Fire reporting procedure + records of fires that have occurred + reports made to the Autonomous Community (CCAA) (if applicable) | Medium | Even if there have been no fires, have the procedure documented. Reporting to the Autonomous Community (CCAA) is independent of notifying the occupational accident to the labour authority (if there are injured persons) |  |  | Partially compliant | The Emergency Measures include the directory of emergency telephone numbers and the alerting of external assistance, but do not establish a specific procedure for reporting fires with significant consequences to the Autonomous Community within 15 days in accordance with RD 2267/2004. | 1) Procedure for reporting fires with significant consequences to the Autonomous Community (CCAA) (15-day deadline); 2) Register of fires that have occurred and reports made (if applicable).
ES-VIT-61 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Fire risk | RD 393/2007 | If the establishment's weighted and corrected fire load is ≥3,200 Mcal/m² or other conditions in Annex I of RD 393/2007 apply, a Self-Protection Plan must be drawn up | Has the establishment's fire load been calculated and has it been determined whether it exceeds the RD 393/2007 threshold? If applicable, is there a Self-Protection Plan registered with the authority? | Fire load calculation + Self-Protection Plan with all the chapters of Annex II of RD 393/2007 + acknowledgement of registration with the competent authority | Medium | Use the INSST intrinsic risk calculator. If the level is below the threshold, document the calculation as evidence that the Self-Protection Plan does not apply |  |  | Non-compliant | The fire load calculation to determine whether the RD 393/2007 threshold is exceeded and, where applicable, the Self-Protection Plan registered with the authority have not been provided. There is no documentary evidence to determine the applicability of, or compliance with, the requirement. | 1) Calculation of the establishment's fire load; 2) Self-Protection Plan with the chapters of Annex II of RD 393/2007 (if applicable); 3) Acknowledgement of registration with the competent authority.
ES-VIT-62 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Fire risk | RD 486/1997 Annex 1-A point 11 + RD 513/2017 | Firefighting equipment must be accessible and signposted with photoluminescent signage, and staff must receive training in its use | Are extinguishers and BIEs (equipped fire hose reels) accessible without obstructions, signposted and in a location known to all workers? Have staff received practical training in the use of extinguishers? | Photographs of the location and signage of PCI equipment + records of training in the use of extinguishers + layout plan of PCI equipment | Medium | Signage for PCI equipment must be photoluminescent. The access area to the extinguisher must be kept permanently free of obstructions. Extinguisher training must include real or simulator-based practice |  |  | Partially compliant | The Emergency Measures include extinguishers and BIEs and the rules for their use; the Preventive Activity Plan records COMPLETED actions (provision of extinguishers in the welding area, clearing of access to BIEs) and PLANNED actions (signage and positioning of extinguishers next to the north gate, visit by a PCI company to provide a quotation). Practical extinguisher training has not been demonstrated for all staff and the Annual Report rates training as DEFICIENT; compliance is therefore partial. | 1) Records of practical training in the use of extinguishers for all staff; 2) Layout plan of PCI equipment; 3) Evidence of photoluminescent signage and of the pending positioning of extinguishers (north gate).
ES-VIT-63 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Loading and unloading | RD 487/1997 + INSHT technical guide | Packing and unpacking operations involving MMC (manual handling of loads) over 3 kg must be ergonomically assessed and have mechanical handling aids where they exceed the recommended limits | Have packing and unpacking tasks been ergonomically assessed? Are mechanical handling aids (lift tables, trolleys, automatic strapping machines) available for the most demanding operations? | Ergonomic assessment of loading and unloading tasks + inventory of available mechanical aids + improvement plan for the workstations with the highest load | High | Packing/unpacking operations frequently combine: repetitive lifting, awkward postures, handling from floor level and prolonged standing. Prioritise the mechanisation of the most frequent operations | - Risk assessment taking into account the requirements of this royal decree, RD 486/1997. - Include in the preventive activity action plan the opportunities arising from this assessment |  | Partially compliant | The Preventive Activity Plan records as COMPLETED the provision of PPE (cut-resistant gloves) for handling loads with sharp edges, and an advanced ergonomic study of physical load (handling, transport, postures, repetitive movements) is listed as a PLANNED measure not yet carried out. Therefore, the ergonomic assessment of loading/unloading tasks is still to be carried out. | 1) Ergonomic assessment of loading/unloading tasks (packing/unpacking); 2) Inventory of mechanical handling aids; 3) Improvement plan for the workstations with the highest load.
ES-VIT-64 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Loading and unloading | RD 487/1997 Art. 4 | Workers carrying out packing and unpacking operations must receive specific training in correct load handling techniques and in the use of the available mechanical aids | Have packing and unpacking workers received training in correct lifting techniques and in the use of the mechanical aids specific to their workstation (lift tables, trolleys, strapping machines)? | Records of training in MMC (manual handling of loads) and the use of mechanical aids signed by the workers + content of the specific training for the packing/unpacking workstation | High | Training must be practical and specific to the actual tasks of the workstation. Include the correct use of the available mechanical aids and the identification of symptoms of musculoskeletal overload |  |  | Non-compliant | No specific training in load handling techniques or in the use of mechanical aids for packing/unpacking tasks has been demonstrated; staff training is rated as insufficient and the mandatory metal sector training is missing (Deficiency No. 1, HIGH priority). No signed records of specific training for these workstations have been provided. | 1) Signed records of training in MMC and the use of mechanical aids for the packing/unpacking workstations; 2) Content of the workstation-specific training.
ES-VIT-65 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Loading and unloading | RD 486/1997 Annex III + Annex IV | Packing and unpacking areas must have adequate lighting (minimum 300 lux for general tasks; 500 lux for packing with labelling or quality inspection) | Have lighting levels been measured in the packing and unpacking areas? Do the levels meet the minimums of UNE-EN 12464-1 for the tasks performed? | Lighting measurement report for the packing/unpacking areas + measurements per workstation + improvement plan if levels are insufficient | Medium | Packing tasks with labelling or quality inspection may require 500 lux; check that there is no direct glare or glare reflected from shiny surfaces |  |  | Non-compliant | Lighting measurements have not been carried out at the workplace, despite changes in layout (Deficiency No. 18 of the dss+ Report, RD 486/1997). No illuminance measurements in the packing/unpacking areas in accordance with UNE-EN 12464-1 have been provided. | 1) Lighting measurement report for the packing/unpacking areas; 2) Measurements per workstation; 3) Improvement plan if levels are insufficient.
ES-VIT-66 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Loading and unloading | RD 1215/1997 Annex I | Equipment used in packing (strapping machines, winders, stretch-film wrappers) must comply with the Machinery Directive, with CE marking, guards in good condition and a manual in Spanish | Does the packing equipment (strapping machines, winders, wrappers) have CE marking, guards in good condition and an instruction manual in Spanish accessible at the workstation? | CE marking + declarations of conformity for packing equipment + equipment inventory with guard condition + instruction manual in Spanish accessible | High | The winders have the instruction manual available. Manual strapping machines may not have CE marking if they pre-date 1995; in that case they must have been adapted to RD 1215/1997 and have the equivalent documentation |  |  | Partially compliant | For the packing equipment, the CE marking and declaration of conformity have not been provided for all items; as a general rule, work equipment is not inspected (Deficiency No. 11) and OSALAN requires the minimum conditions of Annex I of RD 1215/1997 to be ensured for the equipment made available. The inventory with guard condition and manuals accessible at the workstation have not been demonstrated. | 1) CE marking and declarations of conformity for the packing equipment (strapping machines, winders, wrappers); 2) Equipment inventory with guard condition; 3) Manuals in Spanish accessible at the workstation.
ES-VIT-67 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Contractor management | RD 171/2004 Art. 7 | The employer who owns the site must inform concurrent companies in writing of the risks specific to the workplace and the preventive measures before they start their work | Is each contractor given written information, before starting work, on the site's risks and the applicable preventive and emergency measures? | Site risk information documents delivered to each contractor + signed acknowledgements of receipt + register of active contractors with delivery dates | High | The information must be delivered before the first day of work and updated whenever the site's risks or the contractor's activities change. Include plant-specific risks (ATEX, machinery, chemicals) | - CAE (coordination of business activities) platform to collect all the documents required by occupational risk prevention regulations. (this is already in place) - Written record of a work permit covering the risks inherent in the work itself, as well as the particular risks that the work environment may present at that time. - Keep a record, in the permit or elsewhere, of the presence of a recurso preventivo (on-site prevention supervisor) when deemed necessary. |  | Non-compliant | The SPA's (external prevention service) Annual Report rates 'Response to changes' as SATISFACTORY, confirming that a coordination of business activities procedure in accordance with RD 171/2004 is in place and that effective coordination is carried out. The Prevention Plan includes the Coordination of Business Activities Procedure, and the Emergency Measures (section 7.3) provide for written information to concurrent companies before the start of activities.
ES-VIT-68 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Contractor management | RD 171/2004 Art. 10 | Companies that contract out activities forming part of their own business at their site must monitor contractors' compliance with prevention regulations by means of an operational CAE (coordination of business activities) system | Is there an operational CAE platform or equivalent system to manage contractors' PRL (occupational risk prevention) documentation before they start work at the plant? | Operational CAE platform + PRL documents verified per contractor (risk assessment, planning, training, fitness certificates, insurance) + register of authorised access | High | The CAE platform must include as a minimum: risk assessment of the contracted activity, preventive planning, worker training, medical fitness certificates, civil liability insurance and accident insurance policy |  |  | Non-compliant | The Prevention Plan includes the Coordination of Business Activities Procedure and the Annual Report rates coordination as SATISFACTORY; however, the documentation provided does not demonstrate the existence of an operational CAE platform or documentary verification of contractors' PRL (occupational risk prevention) documentation (risk assessment, training, fitness certificates, insurance) prior to access. | 1) Operational CAE platform; 2) PRL documentation verified per contractor (risk assessment, planning, training, medical fitness certificates, insurance); 3) Register of authorised access.
ES-VIT-69 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Contractor management | RD 171/2004 Art. 4 | Employers whose workers work at third-party facilities (external maintenance, work at customer facilities) must inform them of the risks before each assignment | When the company's own workers work at customer or third-party facilities, are they given information on the specific risks of those facilities before each assignment? | Records of information provided to workers before working at third-party facilities + internal procedure for off-site work | High | The employer sending workers to third-party facilities must: request information on the risks of the destination site, pass it on to its workers and check that they have the appropriate PPE |  |  | Non-compliant | The Prevention Plan and the Annual Report cover the coordination of business activities (RD 171/2004); however, no specific evidence of the information provided to the company's own workers before working at third-party facilities, or of the internal procedure for off-site work, has been provided. | 1) Records of risk information provided to the company's own workers before working at third-party facilities; 2) Internal procedure for off-site work.
ES-VIT-70 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Contractor management | RD 171/2004 Art. 13 + Ley 31/1995 Art. 32 bis | Where special-risk activities (ATEX, work at height, electrical work, confined spaces) are carried out by contractors, a recurso preventivo (on-site prevention supervisor) with basic-level PRL (occupational risk prevention) training must be designated | Is a recurso preventivo (on-site prevention supervisor) with basic-level PRL training designated for all special-risk activities carried out by contractors at the plant? | Written designation of the recurso preventivo (on-site prevention supervisor) per activity + accreditation of basic-level PRL training (minimum 50 hours) of the designated recurso preventivo | High | The recurso preventivo (on-site prevention supervisor) must have at least basic-level PRL training (50 hours); their role is to supervise on site the correct performance of special-risk work; they must remain at the location for the duration of the activity |  |  | Non-compliant | The Prevention Plan provides for the designation of teams and the coordination of activities, and the Emergency Measures describe roles; however, the written designation of the recurso preventivo (on-site prevention supervisor) for each special-risk activity and the accreditation of their basic-level PRL training (50 h) have not been provided. | 1) Written designation of the recurso preventivo (on-site prevention supervisor) for each special-risk activity; 2) Accreditation of the recurso preventivo's basic-level PRL training (50 h).
ES-VIT-71 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Contractor management | RD 171/2004 + INSST technical guide | Special-risk work carried out by contractors must be controlled by means of a work permit system that records the risks, the preventive measures and the signatures of the contractor and the plant manager | Is there a work permit system for contractors' special-risk work (work at height, ATEX, confined spaces, hot work, electrical work)? Are the permits issued kept on file? | Work permit template + records of permits issued + procedure for controlling work permits at the plant | High | The work permit must record: the risks inherent in the work and the site's risks, the required preventive measures, the necessary PPE, the authorised duration and the signatures of the contractor and the plant manager |  |  | Non-compliant | The coordination of business activities framework is documented in the Prevention Plan; however, the work permit template and register for contractors' special-risk activities (work at height, ATEX, confined spaces, hot work, electrical work) have not been provided. | 1) Work permit template for contractors' special-risk activities; 2) Register of permits issued; 3) Work permit control procedure.
ES-VIT-72 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Entrapment | RD 1215/1997 Annex I | Work equipment must have guards and protective devices that prevent access to dangerous moving parts and prevent operators from becoming trapped | Do all items of work equipment with dangerous moving parts (winding machines, conveyor belts, folding machines) have guards fitted and in good condition? Is their condition checked before each shift? | Guard inspection records before each shift + risk assessment of moving parts + photographs of the protection systems installed | High | Guards must not be removable without a tool. Never allow machinery to be operated without guards fitted. Maintenance personnel must apply LOTO before removing any guard | • Risk assessment taking into account the requirements of the Royal Decree, Annexes 1 and 2, for the winding machines • CE marking of this equipment and upgrades to RD 1215 where necessary. • Instruction manual for this equipment. • Maintenance and inspection plan for the equipment. • Records of that maintenance and those inspections • Training and information prepared for the operators of this equipment. • Record of this training/information. • Training for drivers of self-propelled equipment • Record of this training |  | Not applicable
ES-VIT-73 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Entrapment | RD 1215/1997 Annex I | Machines must have emergency stop devices (emergency stop button) in an accessible position, clearly identified and functionally checked on a regular basis | Do all items of work equipment have an emergency stop accessible from the operator's position? Is the operation of the emergency stop buttons checked periodically and recorded? | Functional check records for emergency stops + photographic identification of the buttons on each item of equipment | High | Emergency stop buttons must have a red mushroom head on a yellow background and be of the self-latching type. Never use the emergency stop as a routine operating control. Check that its activation isolates all hazardous energy sources |  |  | Not applicable
ES-VIT-74 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Entrapment | RD 1215/1997 Annex I + RD 614/2001 | A lockout/tagout (LOTO) procedure for hazardous energy must be applied in all maintenance work to prevent the unintended start-up of machinery | Is there a documented LOTO procedure known to maintenance personnel? Are sufficient padlocks, locking devices and tags available for all equipment? | Written LOTO procedure + inventory of locking devices per item of equipment + LOTO training records for maintenance personnel | High | Each worker operating on isolated equipment must have their own personal padlock. Never remove another worker's padlock. Verify the zero-energy state before starting work |  |  | Not applicable
ES-VIT-75 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Entrapment | RD 486/1997 Annex 1-A point 6 | Automatic loading gates must have certified anti-entrapment safety devices that stop or reverse the movement on contact with a person | Do the automatic doors have safety edges and/or photoelectric cells that stop the closing movement on contact with a person or obstacle? Is their operation checked at each maintenance visit? | Certificate for the safety devices + result of the functional check at each maintenance visit + six-monthly maintenance records | High | Photoelectric cells must cover the full height of the opening. Safety edges must be on the bottom edge of sectional doors. Check that the reversal is effective |  |  | Not applicable
ES-VIT-76 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Entrapment | RD 1215/1997 Art. 4 | Work equipment must undergo periodic checks of the anti-entrapment safety systems, with the results documented | Does the maintenance plan include specific checks of the condition and operation of the anti-entrapment systems (guards, interlocks, emergency stops)? | Maintenance plan with a specific section on anti-entrapment safety systems + inspection records | High | The maintenance plan must distinguish between operational maintenance and verification of safety systems. Do not combine the two in the same record. Safety systems are checked with the equipment in safe mode |  |  | Not applicable
ES-VIT-77 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Loading gate | RD 486/1997 Annex 1-A point 6 | Automatic loading doors must have safety devices to prevent people from being trapped, with six-monthly servicing by an authorised company | Do the automatic loading doors have photoelectric cells, safety edges or other certified and functionally verified anti-trapping devices? | Certificate for the door safety devices + six-monthly maintenance records by an authorised company + result of the functional check | High | Sectional loading doors must have a safety edge that stops closing on contact with a person or object. Photoelectric cells must cover the whole opening | - Risk assessment taking into account the requirements of this Royal Decree RD 486/1997. - Incorporate into the preventive activity action plan the opportunities arising from this assessment - Inspection and maintenance plan for these gates - Records of that inspection and maintenance plan |  | Partially compliant | The Preventive Activity Plan includes quarterly checks of the vertical gate, including verification of the safety mechanisms that prevent it from falling. However, the six-monthly inspection of the gates has not been carried out (Def. No. 22, HIGH priority) and no certificate for the safety devices or maintenance records by an authorised company have been provided; compliance is partial. | 1) Certificate for the safety devices of the loading gates; 2) Six-monthly maintenance records by an authorised company; 3) Result of the functional check.
ES-VIT-78 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Loading gate | RD 486/1997 Annex 1-A point 6 | Swing doors located on traffic routes must be transparent or have transparent sections so that the user can see whether there are people on the other side | Are swing doors on traffic routes transparent, or do they have vision panels that allow the other side to be seen before opening them? | Photographs of doors with vision elements + visual inspection during the audit | Medium | If direct visibility is not possible, install convex mirrors at blind corners next to the doors. Mark the door-opening hazard on both sides |  |  | Non-compliant | No evidence has been provided that swing doors opening onto traffic routes have transparent sections or equivalent visibility measures; OSALAN also notes general deficiencies in signage and traffic circulation. There is no documentation demonstrating compliance with the requirement. | 1) Photographs/evidence of doors with visibility features (transparent panels or convex mirrors); 2) Documented visual inspection.
ES-VIT-79 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Loading gate | RD 486/1997 Annex 1-A point 6 | All loading gates must be included in the preventive maintenance plan, with a record of interventions | Is there a preventive maintenance plan for all loading gates? Are the maintenance records up to date and available for inspection? | Door maintenance plan + records of interventions dated and signed by an authorised company | High | Include manual, automatic and sectional doors. Maintenance must include: inspection of counterbalance springs, guide rails, locks and safety devices |  |  | Partially compliant | The Preventive Activity Plan establishes periodic checks of the vertical gate and provides for equipment maintenance. However, the six-monthly inspection of the gates has not been carried out (Def. No. 22) and no documented preventive maintenance plan for the loading gates with records of interventions by an authorised company has been provided. | 1) Preventive maintenance plan for all loading gates; 2) Dated records of interventions signed by an authorised company.
ES-VIT-80 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Loading gate | NTP 1076 INSST | Loading docks must have mandatory wheel chocks to immobilise vehicles, bay-occupied signalling and a communication procedure between driver and warehouse | Are wheel chocks used on all vehicles before loading/unloading begins? Is there bay-occupied signalling visible from outside? Is there a documented driver–warehouse communication procedure? | Written dock operating procedure + inventory of wheel chocks + photographs of bay-occupied signalling + training records for dock operators | High | INSST NTP 1076 is the good-practice reference. Chocks must be placed before the dock leveller is lowered. Never start loading without chocks. Traffic-light signal (red/green) to indicate bay status |  |  | Partially compliant | The preventive activity plan defines quarterly checks of the loading dock (condition and cleanliness, clear routes, barrier-type guarding, marking of level differences and speed limits, and condition of the loading ramp). However, no operating procedure using wheel chocks, inventory of chocks or bay-occupied signage in accordance with NTP 1076 has been provided; the control is planned but its implementation has not been demonstrated. | 1) Written loading dock operating procedure; 2) Inventory of wheel chocks; 3) Photographs of bay-occupied signage; 4) Training records for dock operators.
ES-VIT-81 | Vitoria Plant | Industrial Plant | Loading gate | NTP 1076 INSST | Dock areas must have protection against falls from height (retractable guardrails, chains or equivalent devices) when there is no vehicle in the bay | Are dock bays without a parked vehicle protected against falls from height by retractable guardrails, chains or other collective protection elements? | Photographs of dock protections + visual inspection during the audit + maintenance records for the protections | High | A fall from a loading dock can exceed 1.2 metres. Retractable guardrails allow passage when a vehicle is present. Check the condition of the protections monthly |  |  | Partially compliant | The Preventive Activity Plan includes a quarterly check of the guarding (barriers or similar) at the loading dock. However, the dss+ Report identified in the dock area a shed with half-detached metal sheets (Def. No. 31, HIGH priority) and no evidence has been provided of fall-from-height protection at bays without a vehicle; compliance is partial. | 1) Photographs of fall protection at the docks (retractable guardrails, chains); 2) Maintenance record for the protection measures; 3) Evidence of removal of the detached metal sheets.

## Leyenda
Leyenda — Checklist PRL Planta Industrial España
Actividades clave (13 grupos)
Maquinaria, equipos e instalaciones reglamentarias | Conformidad CE de toda la maquinaria (RD 1644/2008 / Directiva 2006/42/CE), mantenimiento preventivo documentado por máquina, bloqueo y etiquetado de energías peligrosas (LOTO), autorización interna de operadores por equipo, inspecciones periódicas OCA de instalaciones reglamentarias (eléctrica BT/AT, equipos a presión, aparatos de elevación), uso seguro de puentes grúa y carretillas, y procedimientos seguros para trabajos eléctricos (5 reglas de oro). Normativa: RD 1215/1997, RD 1644/2008, RD 614/2001, RD 842/2002, RD 809/2021, RD 836/2003 + RD 837/2003.
Trabajos en caliente y soldadura | Evaluación y control de riesgos de soldadura: humos metálicos cancerígenos (cromo VI, níquel), radiaciones ópticas y riesgo eléctrico; extracción localizada obligatoria en todos los puestos fijos de soldadura; registro individual de exposición a cancerígenos conservado 40 años. Sistema de permiso de trabajo para trabajos en caliente (soldadura, oxicorte, amolado) realizados fuera de zonas fijas o en zonas de riesgo especial, con inspección del área a los 30-60 minutos de finalizar. Normativa: RD 665/1997, RD 374/2001, RD 681/2003.
Zonas ATEX | Documento de Protección contra Explosiones (DPCE) con clasificación de zonas (0/1/2 gases; 20/21/22 polvos). Equipos y herramientas certificados ATEX con la categoría adecuada a cada zona (Directiva 2014/34/UE / RD 400/1996 + RD 144/2016). Formación específica para todos los trabajadores y contratistas que acceden a zonas clasificadas. EPIs antiestáticos, permisos de trabajo en zona ATEX y señalización de accesos. Normativa: RD 681/2003, RD 400/1996, RD 144/2016, RD 485/1997.
Caída de cargas/objetos | Zonas de exclusión o señalización bajo almacenamiento en altura y radio de acción de equipos de elevación. Frenos de seguridad y pestillos anti-caída en ganchos de puentes grúa y polipastos. Inspección preuso de accesorios de izado (eslingas, grilletes, cadenas) con criterios documentados de retirada de servicio. Estanterías ancladas con carga máxima señalizada por nivel y sistema de reporte de daños con retirada inmediata de bahías dañadas. Almacenamiento correcto de materiales. Normativa: RD 486/1997 Anexo 1-A, RD 1215/1997, NTP 298 y 852 INSST.
Manipulación de cargas | Evaluación de riesgos de MMC por metodología validada (Guía técnica INSHT, NIOSH 91 o Tablas Snook & Ciriello) para todo levantamiento, transporte, empuje o arrastre superior a 3 kg. Formación práctica en técnicas de manipulación segura y uso de medios mecánicos. Vigilancia de la salud específica con protocolo musculoesquelético. Conformidad CE de carretillas y transpaletas con mantenimiento documentado. Disponibilidad de medios mecánicos de ayuda (transpaletas, mesas elevadoras, polipastos) en el punto de trabajo. Normativa: RD 487/1997, RD 1215/1997.
Vehículos | Autorización interna documentada por tipo de equipo y conductor para carretillas elevadoras y transpaletas autopropulsadas (RD 1215/1997 Art. 5.2). Inspección preoperacional diaria mediante lista de comprobación y mantenimiento preventivo con registros. Demarcación de vías de circulación con separación física o señalizada de zonas peatonales. Espejos en ángulos ciegos y señalización de tráfico interno. Normativa: RD 1215/1997, RD 486/1997 Anexo 1-A, RD 485/1997.
Agentes químicos y residuos peligrosos | Inventario completo de sustancias y mezclas peligrosas con fichas de datos de seguridad (FDS) actualizadas y accesibles en el puesto de uso. Evaluación cuantitativa de exposición comparada con VLA-ED y VLA-EC del INSST. Control específico de cancerígenos y mutágenos con registros individuales de exposición conservados 40 años. Almacenamiento seguro con compatibilidades, cubetos de retención y ventilación. Gestión reglamentaria de residuos peligrosos: libro de registro, gestores autorizados y plazo máximo de 6 meses. Normativa: RD 374/2001, RD 363/1995, RD 665/1997, RD 1154/2020, RD 379/2001, Ley 7/2022.
Riesgos físicos | Ruido industrial: mediciones por puesto, mapa de ruido y protección en origen (RD 286/2006). Vibraciones mano-brazo y cuerpo entero con declaraciones del fabricante de herramientas (RD 1311/2005). Estrés térmico WBGT en zonas calurosas y protocolo de calor extremo (RD-ley 4/2023 + NTP 322). Iluminación industrial conforme a UNE-EN 12464-1 con mediciones de iluminancia por puesto (RD 486/1997 Anexo IV).
Riesgo de incendio | Señalización fotoluminiscente de vías de evacuación y alumbrado de emergencia. Mantenimiento reglamentario de instalaciones PCI por empresa habilitada (RIPCI / RD 513/2017); marcado CE de equipos PCI. Cálculo de riesgo intrínseco e inspecciones OCA según nivel de riesgo (RD 2267/2004 — RSCIEI). Cierre documentado de deficiencias OCA. Procedimiento de comunicación de incendios con consecuencias a la CCAA. Plan de Autoprotección si aplica el umbral (RD 393/2007). Plan de Emergencia Interior con simulacros anuales (Ley 31/1995 Art. 20). Normativa: RD 486/1997, RD 513/2017, RD 2267/2004, RD 393/2007.
Embalaje y desembalaje | Evaluación ergonómica de las tareas de embalaje y desembalaje aplicando la Guía técnica INSHT (RD 487/1997), con inventario de medios mecánicos de ayuda disponibles en el puesto (mesas elevadoras, carros, flejadoras automáticas). Formación práctica específica en técnicas de manipulación y uso de medios mecánicos. Medición de iluminación en zonas de embalaje (mínimo 300-500 lux según tarea, RD 486/1997 Anexo III-IV). Conformidad CE con guardas en buen estado de equipos de embalaje: flejadoras, bobinadoras, envolvadoras (RD 1215/1997 Anexo I).
Gestión de contratistas | Información escrita de riesgos del centro entregada a cada contratista antes del inicio (RD 171/2004 Art. 7). Plataforma CAE operativa con verificación de documentación PRL (evaluación de riesgos, formación, aptitudes médicas, seguros) antes de autorizar el acceso (Art. 10). Información a trabajadores propios antes de actuar en instalaciones de terceros (Art. 4). Designación de recurso preventivo para actividades de riesgo especial (Art. 13 + Ley 31/1995 Art. 32 bis). Sistema de permisos de trabajo por tipo de riesgo (ATEX, altura, espacios confinados, caliente, eléctrico). Normativa: RD 171/2004.
Atrapamiento | Guardas y dispositivos de seguridad en todas las partes móviles peligrosas de la maquinaria: resguardos fijos, enclavados y regulables conformes al marcado CE. Dispositivos de parada de emergencia (setas) accesibles desde el puesto de operación y verificados funcionalmente de forma periódica. Procedimiento de bloqueo y etiquetado (LOTO) antes de toda intervención en maquinaria. Dispositivos anti-atrapamiento en puertas automáticas (cantos de seguridad, células fotoeléctricas). Plan de mantenimiento con verificación explícita de sistemas de seguridad en cada intervención. Normativa: RD 1215/1997 Anexo I, RD 614/2001, RD 486/1997 Anexo 1-A.
Puerta de carga | Puertas automáticas de carga con dispositivos anti-atrapamiento y anti-caída: células fotoeléctricas, cantos de seguridad, borde sensible y limitadores de recorrido, conforme al RD 486/1997 Anexo 1-A punto 6. Puertas abatibles sobre vías de circulación con visibilidad garantizada (paneles transparentes, espejos convexos). Plan de mantenimiento preventivo para todas las puertas de carga con registros de intervenciones. Muelles de carga con calzos de ruedas obligatorios antes de cada operación de carga/descarga y protecciones contra caída al foso cuando no hay vehículo aparcado (NTP 1076 INSST). Normativa: RD 486/1997 Anexo 1-A punto 6, NTP 1076 INSST.
Normativa principal aplicada
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales | Ley marco PRL en España — obligaciones del empresario, derechos de los trabajadores y organización del sistema preventivo
RD 39/1997 — Reglamento de los Servicios de Prevención | Modalidades organizativas, cualificaciones del personal técnico, planificación preventiva y auditorías reglamentarias del sistema PRL
RD 485/1997 — Señalización de seguridad | Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud — señales de tráfico interno, zonas de riesgo y equipos de emergencia
RD 486/1997 — Lugares de trabajo | Condiciones mínimas de seguridad e higiene — iluminación, temperatura, orden y limpieza, vías de circulación, señalización de evacuación y alumbrado de emergencia
RD 487/1997 — Manipulación manual de cargas | Disposiciones mínimas de SST para la manipulación manual de cargas con riesgo dorsolumbar — evaluación, formación y vigilancia de la salud
RD 614/2001 — Riesgo eléctrico | Disposiciones mínimas para la protección frente al riesgo eléctrico — 5 reglas de oro, trabajos en tensión y LOTO en instalaciones eléctricas
RD 681/2003 — Atmósferas explosivas (ATEX) | Protección frente a riesgos de atmósferas explosivas — DPCE, clasificación de zonas, equipos certificados y formación (Directiva 1999/92/CE)
RD 400/1996 + RD 144/2016 — Equipos ATEX | Equipos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas — categorías ATEX, certificación y marcado (Directiva 2014/34/UE)
RD 842/2002 (REBT) + RD 337/2014 (AT) | Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y reglamento de instalaciones de alta tensión — certificación e inspecciones OCA periódicas
RD 809/2021 — Equipos a presión | Reglamento de equipos a presión — inspecciones periódicas OCA de compresores, autoclaves, recipientes a presión y calderas
RD 836/2003 + RD 837/2003 — Grúas | Reglamento de aparatos de elevación — grúas móviles autopropulsadas y sobre camión; inspecciones OCA anuales
RD 1215/1997 — Equipos de trabajo | Disposiciones mínimas de SST para la utilización de equipos de trabajo — maquinaria, equipos de elevación, vehículos industriales y LOTO
RD 1644/2008 — Máquinas (Directiva 2006/42/CE) | Comercialización y puesta en servicio de máquinas — marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones en castellano
RD 286/2006 — Ruido industrial | Evaluación y control de la exposición al ruido — valores de acción 80/87 dB(A), protección en origen y vigilancia de la salud auditiva
RD 1311/2005 — Vibraciones mecánicas | Evaluación y control de vibraciones mano-brazo y cuerpo entero — valores de acción (2,5 / 0,5 m/s²) y valores límite (5 / 1,15 m/s²)
RD-ley 4/2023 — Calor extremo | Obligación de protocolos específicos ante episodios de calor extremo — medidas preventivas, restricción de actividad y suspensión si necesario
UNE-EN 12464-1 — Iluminación en lugares de trabajo | Norma técnica de referencia para niveles de iluminancia en interiores según tarea — mecanizado (500 lux), control de calidad (750-1000 lux), pasillos (200 lux)
RD 374/2001 — Agentes químicos | Evaluación de la exposición a agentes químicos — mediciones higiénicas, VLA-ED y VLA-EC del INSST, medidas preventivas y FDS
RD 363/1995 — Clasificación y etiquetado de sustancias | Notificación, clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas; complementado por el Reglamento CLP (CE 1272/2008)
RD 665/1997 — Agentes cancerígenos y mutágenos | Identificación, evaluación y control de cancerígenos — sustitución prioritaria, registro individual de exposición conservado 40 años
RD 1154/2020 — Sílice cristalina | Protocolo de vigilancia sanitaria específica para trabajadores expuestos a sílice cristalina en procesos de mecanizado, corte o lijado
RD 379/2001 — Almacenamiento de productos químicos | Instrucciones técnicas complementarias para el almacenamiento de sustancias peligrosas — compatibilidades, cubetos de retención y ventilación
RD 513/2017 (RIPCI) | Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios — mantenimiento reglamentario por empresa habilitada y marcado CE de equipos PCI
RD 2267/2004 — RSCIEI | Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales — riesgo intrínseco, sectorización e inspecciones OCA
RD 393/2007 — Norma Básica de Autoprotección | Plan de Autoprotección para establecimientos que superen los umbrales de riesgo — elaboración, registro ante la autoridad y simulacros
RD 2177/2004 — Trabajos en altura | Disposiciones mínimas para trabajos temporales en altura — jerarquía de protección colectiva/individual, EPIs anticaída y formación específica
RD 773/1997 — EPIs | Disposiciones mínimas para la utilización de EPI — selección, entrega documentada, mantenimiento y sustitución sistemática
RD 171/2004 — CAE | Coordinación de actividades empresariales — informar, instruir, vigilar y verificar el cumplimiento SST de todos los contratistas en el centro
Ley 7/2022 — Residuos y suelos contaminados | Gestión de residuos peligrosos industriales — libro de registro, gestores autorizados, etiquetado conforme y plazo máximo de almacenamiento de 6 meses
NTP 223 INSST — Espacios confinados | Referencia técnica para trabajos en espacios confinados — análisis de atmósfera previo, permiso de entrada y equipos de rescate preparados
NTP 298 y 852 INSST — Estanterías | Referencias técnicas del INSST para el almacenamiento en estanterías metálicas — inspección periódica, cargas máximas y gestión de daños estructurales
NTP 1076 INSST — Muelles de carga | Nota Técnica de Prevención sobre seguridad en muelles de carga — calzos de ruedas, protecciones anti-caída al foso y procedimientos de operación en bahías
ISO 45001:2018 | Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo — referencia para la auditoría interna (cláusula 9.2) y la revisión por la dirección (cláusula 9.3)
Niveles de criticidad
Alta | Obligación legal con sanción directa de la ITSS; riesgo grave para la vida o integridad de los trabajadores
Media | Obligación legal relevante; riesgo significativo con margen de corrección
Baja | Buena práctica o requisito menor; bajo riesgo inmediato

## Leyenda (EN)
Legend — PRL (occupational risk prevention) Checklist Industrial plant Spain
Key activities (13 groups)
Machinery, equipment and regulated installations | CE conformity of all machinery (RD 1644/2008 / Directive 2006/42/EC), documented preventive maintenance per machine, lockout/tagout of hazardous energies (LOTO), internal authorisation of operators per item of equipment, periodic OCA (authorised inspection body) inspections of regulated installations (LV/HV electrical, pressure equipment, lifting equipment), safe use of overhead cranes and forklifts, and safe procedures for electrical work (5 golden rules). Regulations: RD 1215/1997, RD 1644/2008, RD 614/2001, RD 842/2002, RD 809/2021, RD 836/2003 + RD 837/2003.
Hot work and welding | Assessment and control of welding risks: carcinogenic metal fumes (chromium VI, nickel), optical radiation and electrical risk; local exhaust ventilation mandatory at all fixed welding stations; individual record of exposure to carcinogens kept for 40 years. Work permit system for hot work (welding, oxy-fuel cutting, grinding) carried out outside fixed areas or in special-risk areas, with inspection of the area 30-60 minutes after completion. Regulations: RD 665/1997, RD 374/2001, RD 681/2003.
ATEX zones | Explosion Protection Document (DPCE) with zone classification (0/1/2 gases; 20/21/22 dusts). ATEX-certified equipment and tools of the appropriate category for each zone (Directive 2014/34/EU / RD 400/1996 + RD 144/2016). Specific training for all workers and contractors accessing classified zones. Antistatic PPE, work permits in ATEX zones and signage at access points. Regulations: RD 681/2003, RD 400/1996, RD 144/2016, RD 485/1997.
Falling loads/objects | Exclusion zones or signage beneath high-level storage and within the operating radius of lifting equipment. Safety brakes and anti-drop safety catches on overhead crane and hoist hooks. Pre-use inspection of lifting accessories (slings, shackles, chains) with documented withdrawal-from-service criteria. Racking anchored, with maximum load signposted per level and a damage reporting system with immediate withdrawal of damaged bays. Correct storage of materials. Regulations: RD 486/1997 Annex 1-A, RD 1215/1997, NTP 298 and 852 INSST.
Load handling | Risk assessment of MMC (manual handling of loads) using a validated methodology (INSHT Technical Guide, NIOSH 91 or Snook & Ciriello Tables) for all lifting, carrying, pushing or pulling over 3 kg. Practical training in safe handling techniques and use of mechanical aids. Specific health surveillance with a musculoskeletal protocol. CE conformity of forklifts and pallet trucks with documented maintenance. Availability of mechanical handling aids (pallet trucks, lift tables, hoists) at the workstation. Regulations: RD 487/1997, RD 1215/1997.
Vehicles | Documented internal authorisation by equipment type and driver for forklifts and powered pallet trucks (RD 1215/1997 Art. 5.2). Daily pre-use inspection using a checklist and preventive maintenance with records. Marking of traffic routes with physical or signposted separation of pedestrian areas. Mirrors at blind corners and internal traffic signage. Regulations: RD 1215/1997, RD 486/1997 Annex 1-A, RD 485/1997.
Chemical agents and hazardous waste | Complete inventory of hazardous substances and mixtures with up-to-date safety data sheets (SDS) accessible at the point of use. Quantitative exposure assessment compared against INSST VLA-ED and VLA-EC limit values. Specific control of carcinogens and mutagens with individual exposure records kept for 40 years. Safe storage taking account of compatibilities, with retention bunds and ventilation. Regulatory management of hazardous waste: register logbook, authorised waste managers and maximum period of 6 months. Regulations: RD 374/2001, RD 363/1995, RD 665/1997, RD 1154/2020, RD 379/2001, Ley 7/2022.
Physical risks | Industrial noise: measurements per workstation, noise map and protection at source (RD 286/2006). Hand-arm and whole-body vibration with tool manufacturer declarations (RD 1311/2005). WBGT heat stress in hot areas and extreme heat protocol (RD-ley 4/2023 + NTP 322). Industrial lighting in accordance with UNE-EN 12464-1 with illuminance measurements per workstation (RD 486/1997 Annex IV).
Fire risk | Photoluminescent signage of evacuation routes and emergency lighting. Statutory maintenance of PCI (fire protection) installations by an authorised company (RIPCI / RD 513/2017); CE marking of fire protection equipment. Calculation of intrinsic risk and OCA (authorised inspection body) inspections according to risk level (RD 2267/2004 — RSCIEI). Documented close-out of OCA deficiencies. Procedure for reporting fires with consequences to the CCAA (autonomous community). Self-protection plan if the threshold applies (RD 393/2007). Internal Emergency Plan with annual drills (Ley 31/1995 Art. 20). Regulations: RD 486/1997, RD 513/2017, RD 2267/2004, RD 393/2007.
Packing and unpacking | Ergonomic assessment of packing and unpacking tasks applying the INSHT Technical Guide (RD 487/1997), with an inventory of mechanical handling aids available at the workstation (lift tables, trolleys, automatic strapping machines). Specific practical training in handling techniques and use of mechanical aids. Lighting measurements in packing areas (minimum 300-500 lux depending on task, RD 486/1997 Annex III-IV). CE conformity, with guards in good condition, of packing equipment: strapping machines, winding machines, wrapping machines (RD 1215/1997 Annex I).
Contractor management | Written information on site risks delivered to each contractor before start (RD 171/2004 Art. 7). Operational CAE (coordination of business activities) platform with verification of OHS (PRL) documentation (risk assessment, training, medical fitness, insurance) before access is authorised (Art. 10). Information to own workers before working at third-party facilities (Art. 4). Appointment of a preventive resource (recurso preventivo) for special-risk activities (Art. 13 + Ley 31/1995 Art. 32 bis). Work permit system by risk type (ATEX, height, confined spaces, hot work, electrical). Regulations: RD 171/2004.
Entrapment | Guards and safety devices on all hazardous moving parts of machinery: fixed, interlocked and adjustable guards conforming to CE marking. Emergency stop devices (mushroom buttons) accessible from the operating position and periodically function-tested. Lockout/tagout (LOTO) procedure before any intervention on machinery. Anti-entrapment devices on automatic doors (safety edges, photoelectric cells). Maintenance plan with explicit verification of safety systems at every intervention. Regulations: RD 1215/1997 Annex I, RD 614/2001, RD 486/1997 Annex 1-A.
Loading gate | Automatic loading gates with anti-trapping and anti-fall devices: photoelectric cells, safety edges, sensitive edge and travel limiters, in accordance with RD 486/1997 Annex 1-A point 6. Swing doors on traffic routes with guaranteed visibility (transparent panels, convex mirrors). Preventive maintenance plan for all loading gates with records of interventions. Loading docks with mandatory wheel chocks before each loading/unloading operation and protection against falls into the dock pit when no vehicle is parked (NTP 1076 INSST). Regulations: RD 486/1997 Annex 1-A point 6, NTP 1076 INSST.
Main regulations applied
Ley 31/1995 on Occupational Risk Prevention | Framework OHS (PRL) law in Spain — employer obligations, workers' rights and organisation of the prevention system
RD 39/1997 — Prevention Services Regulation | Organisational arrangements, qualifications of technical staff, preventive planning and regulatory audits of the OHS (PRL) system
RD 485/1997 — Safety signage | Minimum requirements for health and safety signage — internal traffic signs, risk areas and emergency equipment
RD 486/1997 — Workplaces | Minimum health and safety conditions — lighting, temperature, housekeeping, traffic routes, evacuation signage and emergency lighting
RD 487/1997 — Manual handling of loads | Minimum OHS provisions for the manual handling of loads involving a risk of back injury — assessment, training and health surveillance
RD 614/2001 — Electrical risk | Minimum requirements for protection against electrical risk — 5 golden rules, live working and LOTO on electrical installations
RD 681/2003 — Explosive atmospheres (ATEX) | Protection against risks from explosive atmospheres — DPCE, zone classification, certified equipment and training (Directive 1999/92/EC)
RD 400/1996 + RD 144/2016 — ATEX equipment | Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres — ATEX categories, certification and marking (Directive 2014/34/UE)
RD 842/2002 (REBT) + RD 337/2014 (AT) | Low Voltage Electrotechnical Regulation and high-voltage installations regulation — certification and periodic OCA (authorised inspection body) inspections
RD 809/2021 — Pressure equipment | Pressure Equipment Regulation — periodic OCA (authorised inspection body) inspections of compressors, autoclaves, pressure vessels and boilers
RD 836/2003 + RD 837/2003 — Cranes | Lifting appliances regulation — self-propelled and truck-mounted mobile cranes; annual OCA (authorised inspection body) inspections
RD 1215/1997 — Work equipment | Minimum OHS requirements for the use of work equipment — machinery, lifting equipment, industrial vehicles and LOTO
RD 1644/2008 — Machinery (Directive 2006/42/EC) | Placing on the market and putting into service of machinery — CE marking, declaration of conformity and instruction manual in Spanish
RD 286/2006 — Industrial noise | Assessment and control of noise exposure — action values 80/87 dB(A), protection at source and hearing health surveillance
RD 1311/2005 — Mechanical vibration | Assessment and control of hand-arm and whole-body vibration — action values (2,5 / 0,5 m/s²) and limit values (5 / 1,15 m/s²)
RD-ley 4/2023 — Extreme heat | Obligation to have specific protocols for extreme heat episodes — preventive measures, restriction of activity and suspension if necessary
UNE-EN 12464-1 — Lighting of workplaces | Technical reference standard for indoor illuminance levels by task — machining (500 lux), quality control (750-1000 lux), corridors (200 lux)
RD 374/2001 — Chemical agents | Assessment of exposure to chemical agents — occupational hygiene measurements, INSST VLA-ED and VLA-EC (occupational exposure limit values), preventive measures and SDS
RD 363/1995 — Classification and labelling of substances | Notification, classification, packaging and labelling of hazardous substances; supplemented by the CLP Regulation (CE 1272/2008)
RD 665/1997 — Carcinogens and mutagens | Identification, assessment and control of carcinogens — priority substitution, individual exposure record kept for 40 years
RD 1154/2020 — Crystalline silica | Specific health surveillance protocol for workers exposed to crystalline silica in machining, cutting or sanding processes
RD 379/2001 — Storage of chemical products | Supplementary technical instructions for the storage of hazardous substances — compatibilities, retention bunds and ventilation
RD 513/2017 (RIPCI) | Fire Protection Installations Regulation — statutory maintenance by an authorised company and CE marking of fire protection (PCI) equipment
RD 2267/2004 — RSCIEI | Fire Safety Regulation for Industrial Establishments — intrinsic risk, fire compartmentation and OCA (authorised inspection body) inspections
RD 393/2007 — Basic Self-Protection Standard | Self-protection plan for establishments exceeding the risk thresholds — preparation, registration with the authority and drills
RD 2177/2004 — Work at height | Minimum provisions for temporary work at height — hierarchy of collective/individual protection, fall-arrest PPE and specific training
RD 773/1997 — PPE | Minimum provisions for the use of PPE — selection, documented issue, maintenance and systematic replacement
RD 171/2004 — CAE | Coordination of business activities — inform, instruct, monitor and verify OHS compliance of all contractors at the site
Ley 7/2022 — Waste and contaminated soils | Management of industrial hazardous waste — register logbook, authorised waste managers, compliant labelling and maximum storage period of 6 months
NTP 223 INSST — Confined spaces | Technical reference for work in confined spaces — prior atmosphere testing, entry permit and rescue equipment on standby
NTP 298 and 852 INSST — Racking | INSST technical references for storage on metal racking — periodic inspection, maximum loads and management of structural damage
NTP 1076 INSST — Loading docks | Technical Prevention Note on safety at loading docks — wheel chocks, protection against falls into the dock pit and bay operating procedures
ISO 45001:2018 | Occupational health and safety management system — reference for internal audit (clause 9.2) and management review (clause 9.3)
Criticality levels
High | Legal obligation with a direct ITSS (Labour and Social Security Inspectorate) penalty; serious risk to workers' life or physical integrity
Medium | Relevant legal obligation; significant risk with scope for correction
Low | Good practice or minor requirement; low immediate risk